## BT
CASO: SISTEMA APR - NÓ 1 - SISTEMA DE GÁS NATURAL
CENÁRIOS 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 - APR - RL-9208.00-7501-98G-PHF-001, REVISÃO. C
NÓ 1 - SISTEMA DE GÁS NATURAL
| AMEAÇAS | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | EVENTO TOPO | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | CONSEQUÊNCIAS
A1 | RUPTURA NA TUBULAÇÃO | [5 empty] | GRANDE VAZAMENTO / LIBERAÇÃO DE GÁS (LINHA DE 12", LINHA DE 8", FILTROS DE GÁS, SCRUBBERS DE GÁS); PRESSÃO ELEVADA; COLISÃO DE CARGAS | [5 empty] | INCÊNDIO EM NUVEM | C1
A2 | FADIGA EM FLANGE | [11 empty] | JATO DE FOGO/ INCÊNDIO EM JATO | C2
A3 | FADIGA EM VÁLVULA | [11 empty] | BOLA DE FOGO | C3
A4 | ESCAVAÇÃO | [11 empty] | EXPLOSÃO SEGUIDO DE INCÊNDIO | C4
A5 | FALHA DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM | [11 empty] | INALAÇÃO EM EXCESSO DE GÁS | C5
A6 | PERDA DA ESTANQUEIDADE DE VÁLVULA | [11 empty] | DANOS A PESSOAS E ESTRUTURAS | C6
A7 | ROMPIMENTO DA TUBULAÇÃO DO FILTRO DE GÁS | [11 empty] | DANOS DIVERSOS A EQUIPAMENTOS | C7
A8 | ROMPIMENTO CATASTRÓFICO DO FILTRO DE GÁS
A9 | ROMPIMENTO CATASTRÓFICO DOS SCRUBBERS
A10 | FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS (CITY GATE)
A11 | ENVIO DE GÁS FORA DA ESPECIFICAÇÃO (TRANSPETRO)
A12 | MAL SÚBITO DO CONDUTOR DO EQUIPAMENTO; IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR DO EQUIPAMENTO
A13 | ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
A14 | MOVIMENTAÇÃO INADEQUADA DE CARGAS NAS PROXIMIDADES DO PIPERACK
A15 | FALHA MECÂNICA DO EQUIPAMENTO
A16 | Colisão
A17 | SABOTAGEM E/OU AÇÃO DE TERCEIROS
A18 | CAUSAS NATURAIS

## B1
SITE_CODE | ID | BARRIER_DESC | TAG | DESCRIPTION | FLOC | TC_LIST | OBSERVAÇÕES | REFERÊNCIAS
UTE-VLA | 1 | B1 | PE-3UTE-02121 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121)
UTE-VLA | 1 | B1 | PE-3UTE-01052 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE02121; PE-3UTE-01052)
UTE-VLA | 1 | B1 | PE-2RGN-00160 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 | SP19 - Procedimento de execução (PE-2RGN-00160)
UTE-VLA | 1 | B1 | 12"-GNT-90001-GBD2 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18 |  | DE-9208.00-6125-944-VE8-001
UTE-VLA | 1 | B1 | 3"-GNT-90036-GBD2 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | FT-90301A | FT-90301A FILTRO COALESCENTE | JSEGAL.SITO.FILT01.000001 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | FT-90301B | FT-90301B FILTRO COALESCENTE | JSEGAL.SITO.FILT01.000002 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90002-HBD1 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90003-HBD1 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 12"-GNT-90005-GBD2 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 8"-GNT-90010-GBD2 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 8"-GNT-90011-GBD2 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90007-GBD2 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90004-GBD2 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 3"-GNT-90012-HBD1 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | TQ-10002 | TQ-10002 TQ DREN FILTROS COALESCENTE /SO | JSEGAL.SITO.TANQ01.000001 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 2"-GNT-90047-GBD2 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 |  | DE-9208.00-6125-944-VE8-002
UTE-VLA | 1 | B1 | 8"-GNT-90013-GBD2-HC | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1"-GNT-90023-HBD1-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | HE-90302 | HE-90302 AQUECEDOR ELETRICO | JSEGAL.AQUE.AQUE01.000001 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | HE-90304 | HE-90304 AQUECEDOR ELETRICO | JSEGAL.AQUE.AQUE01.000002 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | FT-90312 | FT-90312 LAVADOR GÁS FUEL GÁS SCRUBBER | JSEGAL.AQUE.AQUE01.JARA01.0001 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | FT-90313 | FT-90313 LAVADOR GÁS FUEL GÁS SCRUBBER | JSEGAL.AQUE.AQUE01.JARA01.0002 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90022-HBD1-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 8"-GNT-90014-GDB2-HC | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | FT-90302 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1"-GNT-90026-GBD2-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 6"-GNT-90024-GBD2-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 4"-GNT-90037-ECD3-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 8"-GNT-90015-ECD3-HC | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 8"-GNT-90016-ECD3-HC | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 3"-GNT-90021-HBD1 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90017-HBD1-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90018-GBD2-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90019-GBD2-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90020-GBD2-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | TQ-11001 | TQ-11001 DRENAGEM FILTRO SCRUBBER/SO | JSEGAL.SITO.TANQ01.000002 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 2"-GNT-90048-GBD2 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 |  | DE-9208.00-6125-944-VE8-003
UTE-VLA | 1 | B1 | 8"-GNT-90038-GBD2-HC | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1"-GNT--90035-HBD1-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90034-HBD1-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 8"-GNT-90039-GBD2-HC | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | FT-90303 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1"-GNT-90043-GBD2-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 6"-GNT-90041-GBD2-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 4"-GNT-90040-ECD3-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 8"-GNT-90027-ECD3-HC | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 8"-GNT-90028-ECD3-HC | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 3"-GNT-90033-HBD1 | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90029-HBD1-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90030-GBD2-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90031-GBD2-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | 1 1/2"-GNT-90032-GBD2-PP | #N/A | #N/A | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
UTE-VLA | 1 | B1 | TQ-12001 | TQ-12001 DRENAGEM FILTRO SCRUBBER/SO | JSEGAL.SITO.TANQ01.000003 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15

## B3
SITE_CODE | ID | BARRIER_DESC | TAG | DESCRIPTION | FLOC | TC_LIST | OBSERVAÇÕES | REFERÊNCIAS
UTE-VLA | 1 | B3 | PIT-90007 | PIT-90007 SAIDA FILTROS COALESCENTES | JSEGAL.SITO.INST01.000006 | A1 | PIT-90007 - MODO DE DETECÇÃO na APR
UTE-VLA | 1 | B3 | PIT-90009 | PIT-90009 ENTRADA SKID GAS TG1 | JSEGAL.TRAN.INST01.000005 | A1 | PIT-90009 - MODO DE DETECÇÃO na APR
UTE-VLA | 1 | B3 | PIT-90011 | PIT-90011 ENTRADA SKID GAS TG2 | JSEGAL.TRAN.INST01.000006 | A1 | PIT-90011 - MODO DE DETECÇÃO na APR

## B4
SITE_CODE | ID | BARRIER_DESC | TAG | DESCRIPTION | FLOC | TC_LIST | OBSERVAÇÕES | REFERÊNCIAS
UTE-VLA | 1 | B4 | PIT-90002 | PIT-90002 ENT GAS DESDE CITY GATE | JSEGAL.TRAN.INST01.000004 | A1 | Alarme de pressão muito alta citado em MODO DE DETECÇÃO na APR
UTE-VLA | 1 | B4 | XV-90015 | XV-90015 ENT GAS BLOQUEIO DUPLO VENT /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000006 | A1
UTE-VLA | 1 | B4 | XV-90001 | XV-90001 ENT GAS BLOQUEIO DUPLO VENT /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000001 | A1
UTE-VLA | 1 | B4 | PSHH-90002 | #N/A | #N/A | A1 |  | PSHH-90002 e PAHH-90002 associados ao PIT 90002
UTE-VLA | 1 | B4 | PAHH-90002 | #N/A | #N/A | A1 |  | XV-90001 e XV-90015 atuam junto aos alarmes

## B5
SITE_CODE | ID | BARRIER_DESC | TAG | DESCRIPTION | FLOC | TC_LIST | OBSERVAÇÕES | REFERÊNCIAS
UTE-VLA | 1 | B5 | PSV-90001 | PSV-90001 SAIDA FILTRO SCRUBBER /SO | JSEGAL.SITO.VALV01.000001 | A1 | PSV-90001/ 90002
UTE-VLA | 1 | B5 | PSV-90002 | PSV-90002 SAIDA FILTRO SCRUBBER /SO | JSEGAL.SITO.VALV01.000002 | A1 | PSV-90001/ 90002
UTE-VLA | 1 | B5 | PSV-12-VR43-1A | PSV-12-VR43-1A FILTRO COALESCENTE /SO | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0010 | A1 | Acredita-se que estas se tratam das PSVs 1 e 2 do fuel gas absolute separator | 230F4367 (TAB 09 - FUEL GAS ABSOLUTE SEPARATOR)
UTE-VLA | 1 | B5 | PSV-12-VR43-1B | PSV-12-VR43-1B FILTRO COALESCENTE /SO | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0011 | A1
UTE-VLA | 1 | B5 | PSV-90313 | PSV-90313 GAS SCRUBBER | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0009 | A1 | Acredita-se que esta se trata da PSV 1 do gas scrubber | 230F4373 (TAB 09 - FUEL GAS SCRUBBER)
UTE-VLA | 1 | B5 | PSV-12-VR14-7 | PSV-12-VR14-7 AQUECEDOR ELÉTRICO /SO | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0008 | A1 | Acredita-se que esta se trata da PSV-1 do fuel gas start-up heater | 230F4375 (TAB 09 - FUEL GAS START-UP HEATER)
UTE-VLA | 1 | B5 | PSV-6125001A/B | PSV-6125001A/B SISTEMA DE GÁS NATURAL |  | A1, A7, A8, A9 | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | DE-9208.00-6125-944-VE8-001, DE-9208.00-6125-944-VE8-002, DE-9208.00-6125-944-VE8-003
UTE-VLA | 1 | B5 | PSV-6125001A/B | PSV-6125001A/B SISTEMA DE GÁS NATURAL |  | A1, A7, A8, A10 | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | DE-9208.00-6125-944-VE8-001, DE-9208.00-6125-944-VE8-002, DE-9208.00-6125-944-VE8-004

## B6
SITE_CODE | ID | BARRIER_DESC | TAG | DESCRIPTION | FLOC | TC_LIST | OBSERVAÇÕES | REFERÊNCIAS
UTE-VLA | 1 | B6 | PT-11-96FG-1 | PT-11-96FG-1 ENTRADA GAS TURBINA/SO | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0008 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | PT 96FG A/B/C - MODO DE DETECÇÃO na APR
UTE-VLA | 1 | B6 | PT-11-96FG-2A | PT-11-96FG-2A ENTRE VALV. GAS TURBINA/SO | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0009 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | PT-11-96FG-2B | PT-11-96FG-2B ENTRE VALV. GAS TURBINA/SO | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0010 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | É possível que estes PTs façam parte do "Pressostato (PSL) na entrada das turbinas" citado acima devido às suas descrições do SAP. Contudo, não temos ainda o pid das turbinas (GE). Necessário confirmar estes elementos
UTE-VLA | 1 | B6 | PT-11-96FG-2C | PT-11-96FG-2C ENTRE VALV. GAS TURBINA/SO | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0011 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | PT-12-96FG-1 | PT-12-96FG-1 ENTRADA GAS TURBINA/SO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0008 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | PT-12-96FG-2A | PT-12-96FG-2A ENTRE VALV. GAS TURBINA/SO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0009 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | PT-12-96FG-2B | PT-12-96FG-2B ENTRE VALV. GAS TURBINA/SO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0010 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | PT-12-96FG-2C | PT-12-96FG-2C ENTRE VALV. GAS TURBINA/SO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0011 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | GD-90900 | GD-90900 GP GERADOR DIES EMERG /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM01.000002 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | Conjunto do Gerador de Emergência | SAP
UTE-VLA | 1 | B6 | GD-90100 | GD-90100 GP MOT GERADOR DIESEL-SEACD /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM02.000003 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | Moto Gerador Diesel Emergência
UTE-VLA | 1 | B6 | MGD-90100 | MGD-90100 MOT GER DIES EMERG /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM02.000002 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | MGD-90900 | MGD-90900 MO GER DIES EMERG GD-90900 /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM01.000001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | Conjunto do Gerador de Emergência
UTE-VLA | 1 | B6 | BB-90600 | BB-90600 BB TRANS DIESEL | JSAEL1.SGIA.GEEM02.000004 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | LG-90901 | LG-90901 INDICADOR VISOR DE NIVEL /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM01.000009 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | LSH-90900 | LSH-90900 VALV CONTR AUTOOPERADA-NIV /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM01.000008 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | LSHL-90902 | LSHL-90902 CHAVE DE NIVEL ALTO-ALTO /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM01.000010 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | MBB-90600 | MBB-90600 MOTOR BOMBA DESCARREG. | JSAEL1.SGIA.GEEM02.000001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | MVN-90901 | MVN-90901 MOTOR VENTILADOR MGD-90900 /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM01.000011 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | PL-90900 | PL-90900 PN USCA - ALIM. QSA-10100 /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM01.000004 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | PL-90901 | PL-90901 PN MBB-90900 TRANSF DIESEL | JSAEL1.SGIA.GEEM01.000012 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | TQ-90901 | TQ-90901 TANQUE PRINCIPAL /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM01.000006 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | TQ-90902 | TQ-90902 TANQUE DIARIO /SO | JSAEL1.SGIA.GEEM01.000007 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | UPS-31200 | UPS-31200 INVERSOR DO CEMS - QC - 10100 | JSAEL1.SATA.INVE01.000001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | Baterias - UPS.
UTE-VLA | 1 | B6 | UPS-32200 | UPS-32200 INVERSOR DO CEMS - QC - 10100 | JSAEL1.SATA.INVE01.000002 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | UPS-40200 | UPS-40200 UPS ETE | JSAEL1.SATA.INVE01.000007 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-00001-ACD | BT-00001-ACD BCO BATER NEUMOX-SEACD /SO | JSSUAS.SCUA.BABA01.000001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-00002-ACD | BT-00002-ACD BCO BATER NEUMOX-SEACD /SO | JSSUAS.SCUA.BABA01.000002 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-10101 | BT-10101 BC BATERIAS SL ELE PRINC /SO | JSAEL1.SATA.BABA01.000001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-10102 | BT-10102 BC BATERIAS SL ELE PRINC /SO | JSAEL1.SATA.BABA01.000002 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-11-429360-1AE | BT-11-429360-1AE - BATERIAS PEECC 1 /SO | JSAEL2.SATA.BABA01.000001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-11-429360-2AE | REMOVER BT-11-429360-2AE - BATERIAS /SO | JSAEL2.SATA.BABA01.000003 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-12-429360-1AE | BT-12-429360-1AE - BATERIAS PEECC 2 /SO | JSAEL2.SATA.BABA01.000004 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-20001 | BT-20001 BANCO DE BATERIA /SO | JSAEL1.SCUA.BABT01.000001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-20002 | BT-20002 BANCO DE BATERIA /SO | JSAEL1.SCUA.BABT01.000002 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-20101 | BT-20101 BC BATERIAS SL ELE CAPT /SO | JSAEL1.SATA.BABA01.000004 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-20102 | BT-20102 BC BATERIAS SL ELE CAPT /SO | JSAEL1.SATA.BABA01.000003 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-50200A | BT-50200A BANCO BATERIA - SATURNIA /SO | JSSUPR.SCUA.BABA01.000003 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B6 | BT-50200B | BT-50200B BANCO BATERIA - SATURNIA /SO | JSSUPR.SCUA.BABA01.000004 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7

## B7
SITE_CODE | ID | BARRIER_DESC | TAG | DESCRIPTION | FLOC | TC_LIST | OBSERVAÇÕES 1 | OBSERVAÇÕES 2 | REFERÊNCIAS
UTE-VLA | 1 | B7 | LSH-71GCF-1A | LSH-71GCF-1A GAS COMBUSTIVEL | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0046 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | LSH-71GCF-1B | LSH-71GCF-1B GAS COMBUSTIVEL | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0047 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | LSHH-71GCF-2A | LSH-71GCF-2A GAS COMBUSTIVEL | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0033 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | LSHH-71GCF-2B | LSH-71GCF-2B GAS COMBUSTIVEL | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0034 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | LSH-71GCF-3A | LSHH-71GCF-3A GAS COMBUSTIVEL | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0031 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | LSH-71GCF-3B | LSHH-71GCF-3B GAS COMBUSTIVEL | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0032 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | LSHH-71GCF-4A | LSHH-71GCF-4A GAS COMBUSTIVEL | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0035 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | LSHH-71GCF-4B | LSHH-71GCF-4B GAS COMBUSTIVEL | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0036 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | LSHH-71GCF-5A | LSHH-71GCF-5A GAS COMBUSTIVEL | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0037 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | LSHH-71GCF-5B | LSHH-71GCF-5B GAS COMBUSTIVEL | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0039 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PDIS-63GCF-A | PDIS-63GCF-A | JSEGAL.SITO.INST01.000018 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PDIS-63GCF-B | PDIS-63GCF-B | JSEGAL.SITO.INST01.000019 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | LIT-90001 | LIT-90001 NIVEL TQ-10002 /SO | JSEGAL.SITO.INST01.000001 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PIT-90007 | PIT-90007 SAIDA FILTROS COALESCENTES | JSEGAL.SITO.INST01.000006 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | TIT-90002 | TIT-90002 SAIDA COALESCENTES P/ TG | JSEGAL.SITO.INST01.000008 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-90015 | XV-90015 ENT GAS BLOQUEIO DUPLO VENT /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000006 | C1, C2, C3, C4 | Filtros Coalescentes |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-12-20VG-1 | XV-12-20VG-1 VENT GÁS COMBUSTIVEL | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0014 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-12-20VS4-1 | XV-12-20VS4-1 PARADA GAS COMBUSTIVEL | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0015 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | 33VS4-1 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | 33VS4-2 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | 65GC-1 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | 65GC-2 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | 65GC-3 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | 65GC-4 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | 90SR-1 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PT-12-96FG-1 | PT-12-96FG-1 ENTRADA GAS TURBINA/SO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0008 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PT-12-96FG-2A | PT-12-96FG-2A ENTRE VALV. GAS TURBINA/SO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0009 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PT-12-96FG-2B | PT-12-96FG-2B ENTRE VALV. GAS TURBINA/SO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0010 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PT-12-96FG-2C | PT-12-96FG-2C ENTRE VALV. GAS TURBINA/SO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0011 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FIT-12-96FM-1 | FIT-12-96FM-1 VAZAO GAS | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0001 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | ZE-12-96GC-1 | ZE-12-96GC-1 SENSOR DE POSICAO LVDT | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0016 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | ZE-12-96GC-2 | ZE-12-96GC-2 SENSOR DE POSICAO LVDT | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0017 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | ZE-12-96GC-3 | ZE-12-96GC-3 SENSOR DE POSICAO LVDT | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0018 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | ZE-12-96GC-4 | ZE-12-96GC-4 SENSOR DE POSICAO LVDT | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0019 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | ZE-12-96GC-5 | ZE-12-96GC-5 SENSOR DE POSICAO LVDT | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0020 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | ZE-12-96GC-6 | ZE-12-96GC-6 SENSOR DE POSICAO LVDT | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0021 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | ZE-12-96GC-7 | ZE-12-96GC-7 SENSOR DE POSICAO LVDT | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0022 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | ZE-12-96GC-8 | ZE-12-96GC-8 SENSOR DE POSICAO LVDT | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0023 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | ZE-12-96SR-1 | ZE-12-96SR-1 SENSOR DE POSICAO LVDT | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0024 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | ZE-12-96SR-2 | ZE-12-96SR-2 SENSOR DE POSICAO LVDT | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0025 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FT-MG-1/R | FT-MG-1/R RTD COMPENS DE TEMP P/ VAZAO | JSUNGE.SANA.GACO01.INST01.0038 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FTG-1A | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FTG-1B | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FTG-2A | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FTG-2B | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-12-VA13-15 | XV-12-VA13-15 ON/OFF VENT DE GAS | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0005 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FCV-12-VGC-1 | FCV-12-VGC-1 CONTROLE GAS PM-1 | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0001 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FCV-12-VGC-2 | FCV-12-VGC-2 CONTROLE GAS PM-2 | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0002 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FCV-12-VGC-3 | FCV-12-VGC-3 CONTROLE GAS PM-3 | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0003 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FCV-12-VGC-4 | FCV-12-VGC-4 CONTROLE GAS PM-4 | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0004 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VH5-1 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VH5-2 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VH5-3 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VH5-4 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VH5-5 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-12-VS4-1 | XV-12-VS4-1 ON/OFF PARADA GAS | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0006 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-12-VSR-1 | XV-12-VSR-1 ON/OFF CONTR PRESSAO GAS /SO | JSUNG2.SANA.GACO01.VALV01.0007 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PT-12-96GN-1 | PT-12-96GN-1 CAMARA COMBUSTAO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0012 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PT-12-96GN-2 | PT-12-96GN-2 CAMARA COMBUSTAO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0013 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PT-12-96GN-3 | PT-12-96GN-3 CAMARA COMBUSTAO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0014 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PT-12-96GN-4 | PT-12-96GN-4 CAMARA COMBUSTAO | JSUNG2.SANA.GACO01.INST01.0015 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FT-12-FH7-1 | FT-12-FH7-1 FILTRO OLEO HIDRAULICO VSR-1 | JSUNG2.SANA.GACO01.FILT01.0001 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FT-12-FH8-1 | FT-12-FH8-1 FILTRO OLEO HIDRAULICO VGC-1 | JSUNG2.SANA.GACO01.FILT01.0002 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FT-12-FH8-2 | FT-12-FH8-2 FILTRO OLEO HIDRAULICO VGC-2 | JSUNG2.SANA.GACO01.FILT01.0003 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FT-12-FH8-3 | FT-12-FH8-3 FILTRO OLEO HIDRAULICO VGC-3 | JSUNG2.SANA.GACO01.FILT01.0004 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FT-12-FH8-4 | FT-12-FH8-4 FILTRO OLEO HIDRAULICO VGC-4 | JSUNG2.SANA.GACO01.FILT01.0005 | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | MG1-1 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | MG1-2 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | MG1-3 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | MG1-4 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | MG2-1 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Gás Combustível |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-90001 | XV-90001 ENT GAS BLOQUEIO DUPLO VENT /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000001 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DE CONTROLE JUSANTE AO "CITY GATE" |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-90002 | XV-90002 VENT GAS BLOQUEIO DUPLO /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000002 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DE CONTROLE JUSANTE AO "CITY GATE" |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PI-90001 | PI-90001 ENT GAS DESDE CITY GATE | JSEGAL.TRAN.INST01.000001 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DE CONTROLE JUSANTE AO "CITY GATE" |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PIT-90002 | PIT-90002 ENT GAS DESDE CITY GATE | JSEGAL.TRAN.INST01.000004 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DE CONTROLE JUSANTE AO "CITY GATE" |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PI-90003 | PI-90003 ENT FILTROS COALESCENTES | JSEGAL.SITO.INST01.000004 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DE FILTRAGEM E CONDENSADO |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-90017 | XV-90017 VENT SHUTDOWN TG#1 /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000007 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90301 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PCV-90003 | PCV-90003 ENT AQUEC GAS PERFORMANCE | JSEGAL.AQUE.AQUE01.VALV01.0001 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90301 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-90004 | XV-90004 SHUT DOWN GAS TG#1 /SO | JSEGAL.AQUE.AQUE01.VALV01.0003 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90301 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | HE-90301 | HE-90301 AQUECEDOR GAS PERFORMANCE | JSEGAL.AQUE.AQUE01.000003 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90301 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FT-90302 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90302 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-90019 | XV-90019 VENT SHUTDOWN TG#2 /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000008 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90303 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PCV-90006 | PCV-90006 ENT AQUEC GAS PERFORMANCE | JSEGAL.AQUE.JARA01.INST01.0066 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90303 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | XV-90005 | XV-90005 SHUT DOWN GAS TG#2 /SO | JSEGAL.AQUE.AQUE01.VALV01.0004 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90303 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | HE-90303 | HE-90303 AQUECEDOR GAS PERFORMANCE | JSEGAL.AQUE.AQUE01.000004 | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90303 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PSV-90002 | PSV-90002 SAIDA FILTRO SCRUBBER /SO | JSEGAL.SITO.VALV01.000002 | C1, C2, C3, C4 | Filtragem - FT-90303 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | FT-90303 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Filtragem - FT-90303 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | TQ-10002 | TQ-10002 TQ DREN FILTROS COALESCENTE /SO | JSEGAL.SITO.TANQ01.000001 | C1, C2, C3, C4 | Tanque de Condensado TQ-10002 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | PK-10001 | PK-10001 AQUECEDOR AGUA | JSEGAL.AQUE.JARA01.000003 | C1, C2, C3, C4 | AQUECEDOR PK-10001 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | TQ-11001 | TQ-11001 DRENAGEM FILTRO SCRUBBER/SO | JSEGAL.SITO.TANQ01.000002 | C1, C2, C3, C4 | TANQUE DE DRENAGEM TQ-11001 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | TQ-12001 | TQ-12001 DRENAGEM FILTRO SCRUBBER/SO | JSEGAL.SITO.TANQ01.000003 | C1, C2, C3, C4 | TANQUE DE DRENAGEM TQ-12001 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENTS (FG217A/B) | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | Sistema de Filtragem e Condensado |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENT (FG187) | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90301 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENT (FG201) | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90302/4 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENT (FG202) | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | SISTEMA DEDICADO DE AQUECIMENTO HE-90302/4 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENT (FG72) | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | FILTRAGEM - FT-90302/3 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENT (FG75) | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | FILTRAGEM - FT-90302/3 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENT TQ-11001 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | TANQUE DE DRENAGEM TQ-11001 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENTS DO MÓDULO DE COMPARTIMENTO DA TG-11001 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | MODULO DE COMPARTIMENTO DE GAS (TG-11001) |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENT DA TG-11001 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | TURBINA TG-11001 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | CABINE DE VENTILAÇÃO SUPERIOR | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | GERADOR TG-11001/12001 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENT (Respiro de oléo lubrificante LO19) | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | GERADOR TG-11001/12001 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | RESFRIADOR Á GAS H2 (COOLER) | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | GERADOR TG-11001/12001 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | VENT DA TG-12001 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | TURBINA TG-12001 |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
UTE-VLA | 1 | B7 | HS-840 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | ACIONADOR MANUAL A PROVA DE EXPLOSÃO - AWR 80QV |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
Não foi possível identificar a àrea a qual este elemento pertence
UTE-VLA | 1 | B7 | HS-841 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | ACIONADOR MANUAL A PROVA DE EXPLOSÃO - AWR 80QV |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
Não foi possível identificar a àrea a qual este elemento pertence
UTE-VLA | 1 | B7 | HS-842 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | ACIONADOR MANUAL A PROVA DE EXPLOSÃO - AWR 80QV |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
Não foi possível identificar a àrea a qual este elemento pertence
UTE-VLA | 1 | B7 | HS-843 | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4 | ACIONADOR MANUAL A PROVA DE EXPLOSÃO - AWR 80QV |  | SAP e Planilha 'Equipamentos de Areas Classificadas'
Não foi possível identificar a àrea a qual este elemento pertence

## B8
SITE_CODE | ID | BARRIER_DESC | TAG | DESCRIPTION | FLOC | TC_LIST | OBSERVAÇÕES | REFERÊNCIAS
UTE-VLA | 1 | B8 | XV-90002 | XV-90002 VENT GAS BLOQUEIO DUPLO /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000002 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | SM24 – Válvula Vent (XV-90002)"
UTE-VLA | 1 | B8 | TQ-11001 | TQ-11001 DRENAGEM FILTRO SCRUBBER/SO | JSEGAL.SITO.TANQ01.000002 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | SM24 – Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado)
UTE-VLA | 1 | B8 | TQ-12001 | TQ-12001 DRENAGEM FILTRO SCRUBBER/SO | JSEGAL.SITO.TANQ01.000003 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | Salvaguarda na APR
UTE-VLA | 1 | B8 | TQ-10002 | TQ-10002 TQ DREN FILTROS COALESCENTE /SO | JSEGAL.SITO.TANQ01.000001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | HS-90010A | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | XV-90001 | XV-90001 ENT GAS BLOQUEIO DUPLO VENT /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | XV-90015 | XV-90015 ENT GAS BLOQUEIO DUPLO VENT /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000006 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | HS-90011A | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | HS-90011B | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | XV-90004 | XV-90004 SHUT DOWN GAS TG#1 /SO | JSEGAL.AQUE.AQUE01.VALV01.0003 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | XV-90017 | XV-90017 VENT SHUTDOWN TG#1 /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000007 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | HS-90012A | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | HS-90012B | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | XV-90005 | XV-90005 SHUT DOWN GAS TG#2 /SO | JSEGAL.AQUE.AQUE01.VALV01.0004 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | XV-90019 | XV-90019 VENT SHUTDOWN TG#2 /SO | JSEGAL.TRAN.VALV01.000008 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | PE-3UTE-03279 | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B8 | PT-96FG-2A/2B/2C | trip das TGs por baixa pressão de combustivel, e fechamento da XV-90004/90005 |  | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7

## B9
SITE_CODE | ID | BARRIER_DESC | TAG | DESCRIPTION | FLOC | TC_LIST | OBSERVAÇÕES | REFERÊNCIAS
UTE-VLA | 1 | B9 | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | #N/A | #N/A | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | Salvaguarda na APR |  | Atenção RP: Colocar os outros hidrantes próximos a todo o nó. Enviar PRE para a Riskpoynt.
UTE-VLA | 1 | B9 | H8 | H8 TRANSPETRO / JARAG 02 /SO | JSCOIN.SCIO.HIDR01.000007 | C1, C2, C3, C4 | PRÓX AO CITY-GATE | SAP
DE-9208.00-5420-944-VE8-002 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO-Model
UTE-VLA | 1 | B9 | BB-91201 | BB-91201 BOMBA DE COMB INCENDIO /SO | JSULT1.SCIO.BOEL01.000002 | C1, C2, C3, C4 |  | SAP
UTE-VLA | 1 | B9 | BB-91202 | BB-91202 BOMBA DIESEL COMB INC /SO | JSULT1.SCIO.BODI01.000002 | C1, C2, C3, C4
UTE-VLA | 1 | B9 | BB-91203 | BB-91203 BOMBA JOCKEY /SO | JSULT1.SCIO.BOMB01.BOJO01.0002 | C1, C2, C3, C4 |  | PPCI.A.0350.1-2020_09.1_09_A0 - DETALHAMENTO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE HIDRANTES E RESFRIAMENTO
UTE-VLA | 1 | B9 | MBB-91201 | MBB-91201 MOTOBOMBA COMB INCENDIO /SO | JSULT1.SCIO.BOEL01.000001 | C1, C2, C3, C4
UTE-VLA | 1 | B9 | MBB-91202 | MBB-91202 MOTOBOMBA DIESEL COMB INC /SO | JSULT1.SCIO.BODI01.000001 | C1, C2, C3, C4
UTE-VLA | 1 | B9 | MBB-91203 | MBB-91203 MOTOBOMBA JOCKEY /SO | JSULT1.SCIO.BOMB01.BOJO01.0001 | C1, C2, C3, C4
UTE-VLA | 1 | B9 | TQ-91101 | TQ-91101 ARMAZ AG FILTRADA COMB INC /SO | JSULT1.SCIO.TANQ01.000001 | C1, C2, C3, C4
UTE-VLA | 1 | B9 | TQ-91201 | TQ-91201 RESERVATÓRIO DE OL DIESEL /SO | JSULT1.SCIO.TANQ01.000002 | C1, C2, C3, C4
UTE-VLA | 1 | B9 | VP-91101 | VASO HIDROPNEUMÁTICO VP-91101 /SO | JSULT1.SCIO.VAPR01.000001 | C1, C2, C3, C4

## B10
SITE_CODE | ID | BARRIER_DESC | TAG | DESCRIPTION | FLOC | TC_LIST | OBSERVAÇÕES | REFERÊNCIAS
UTE-VLA | 1 | B10 | QL-10102 | QL-10102 ILUM EXTERNA EMERGENCIA | JSAEL1.SCIL.PAIL01.000003 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | Iluminação de Emergência | SAP
UTE-VLA | 1 | B10 | QL-20201 | QL-20201 ILUM/TOMADAS ETA EMERG | JSAEL1.SCIL.PAIL01.000013 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | QL-50101 | QL-50101 ILUM/TOM SUBSTACAO EMERG | JSAEL1.SCIL.PAIL01.000020 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | QL-90101 | QL-90101 ILUM EMERG OFICINA ALMOX | JSAEL1.SCIL.PAIL01.000022 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-11-SLA-1C | AL-11-SLA-1C ALARME INCENDIO /SO | JSUNGE.SANA.COIN01.ALER02.0001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | Anunciador Alarme | SAP
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-11-SLA-1D | AL-11-SLA-1D ALARME INCENDIO | JSUNGE.SANA.COIN01.ALER02.0008 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-11-SLA-3A | AL-11-SLA-3A ALARME INCENDIO /SO | JSUNGE.SANA.COIN01.ALER02.0002 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-11-SLA-3B | AL-11-SLA-3B ALARME INCENDIO /SO | JSUNGE.SANA.COIN01.ALER02.0003 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-11-SLA-3C | AL-11-SLA-3C ALARME INCENDIO /SO | JSUNGE.SANA.COIN01.ALER02.0004 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-11-SLA-3D | AL-11-SLA-3D ALARME INCENDIO /SO | JSUNGE.SANA.COIN01.ALER02.0005 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-11-SLT-1A | AL-11-SLT-1A ALARME INCENDIO /SO | JSUNGE.SANA.COIN01.ALER02.0006 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-11-SLT-1B | AL-11-SLT-1B ALARME INCENDIO /SO | JSUNGE.SANA.COIN01.ALER02.0007 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-12-SLA-1C | AL-12-SLA-1C ALARME INCENDIO /SO | JSUNG2.SANA.COIN01.ALER02.0001 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-12-SLA-1D | AL-12-SLA-1D ALARME INCENDIO | JSUNG2.SANA.COIN01.ALER02.0008 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-12-SLA-3A | AL-12-SLA-3A ALARME INCENDIO /SO | JSUNG2.SANA.COIN01.ALER02.0002 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-12-SLA-3B | AL-12-SLA-3B ALARME INCENDIO /SO | JSUNG2.SANA.COIN01.ALER02.0003 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-12-SLA-3C | AL-12-SLA-3C ALARME INCENDIO /SO | JSUNG2.SANA.COIN01.ALER02.0004 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-12-SLA-3D | AL-12-SLA-3D ALARME INCENDIO /SO | JSUNG2.SANA.COIN01.ALER02.0005 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-12-SLT-1A | AL-12-SLT-1A ALARME INCENDIO /SO | JSUNG2.SANA.COIN01.ALER02.0006 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
UTE-VLA | 1 | B10 | AL-12-SLT-1B | AL-12-SLT-1B ALARME INCENDIO /SO | JSUNG2.SANA.COIN01.ALER02.0007 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7