## Leia-me
Validação APR UTE-VLA – Rev C × Rev K – Enquadramento Bow Tie
Objetivo | Protocolo de validação entre as revisões C e K da APR da UTE Vale do Açu (UTE-VLA): comparação lado a lado dos cenários, das salvaguardas e enquadramento das salvaguardas como barreiras Bow Tie (B1–B10), conforme o Guia Bow Tie (Anexo B, rev.7) e a Instrução Técnica para Validação de Bow Ties (Anexo 1D, rev.4, DPI/DTEN).
Fontes | Rev C: RL-9208.00-7501-98G-PHF-001.REVC (aprovação 03/11/2022) – 112 cenários em 10 nós. Rev K: RL-9208.00-7501-98G-PHF-001.REVK (aprovação 16/03/2026) – 69 cenários em 10 nós. Extração automática dos PDFs 'Relatorio de Planilhas.pdf' e 'Relatorio de Planilhas k.pdf'.
Identificador do cenário | ID = N<nó>.<cenário>, ex.: N1.2 = Nó 1, cenário 2. Atenção: os nós 8/9/10 foram renumerados na rev K (Nó 8 tancagem de químicos foi extinto; água de resfriamento passou de 9→8; ar comprimido de 10→9; Nó 10 passou a ser Geração de Energia Elétrica – novo).
Aba APR_RevC / APR_RevK | Conversão das planilhas APR para Excel, um cenário por linha. As salvaguardas foram desmembradas em Modo de Detecção, Preventivas (SP) e Mitigadoras (SM). Colunas F (frequência), Severidade e Risco por dimensão: S=Segurança/Pessoas, P=Patrimônio, M=Meio Ambiente, I=Imagem. A coluna "Linha C (com salvaguardas)" traz a 2ª linha (R = C) quando preenchida na APR.
Aba Comparativo | Lado a lado: cada cenário da rev C pareado com o cenário correspondente da rev K (pareamento por nó/perigo/causas – ver coluna "Nota de correspondência"). Cenários sem par aparecem como REMOVIDO (só na C) ou NOVO (só na K). Colunas Δ indicam mudanças de frequência, severidade, risco, causas, efeitos e salvaguardas.
Aba Alterações | Lista analítica das alterações, uma linha por alteração (cenário removido/novo/renomeado, frequência, severidade, risco, causas, efeitos, salvaguarda incluída/excluída/alterada). Use o filtro por Tipo.
Aba Salvaguardas | Inventário de todos os itens de salvaguarda/detecção das duas revisões com o enquadramento Bow Tie sugerido: Barreira (B1–B10), tipo (Preventiva/Mitigadora), confiança e justificativa. "CD" = controle de degradação (suporta a B1, não é barreira); "NB" = não se enquadra como barreira; "AV" = a avaliar.
Aba Enquadramento_BowTie | Visão por cenário da rev K (revisão vigente): candidato a Bow Tie (severidade IV/V em Pessoas, Patrimônio ou Meio Ambiente – Guia item 9; Imagem IV/V considerada na gestão dinâmica – Obs. 9.1), e as salvaguardas agrupadas por barreira preventiva (B1–B5) e mitigadora (B6–B10).
Aba Matriz_Barreiras | Matriz cenário (rev K) × barreira B1–B10: quantidade de elementos mapeados em cada barreira. Células vazias evidenciam barreiras sem elementos (lacunas a discutir na validação).
Aba Resumo | Indicadores consolidados (contagens por tipo de alteração, por nó e por barreira).
Regras de enquadramento (IT Anexo 1D) | 1) Falha de montagem/material inadequado: sem barreira preventiva efetiva. 2) Corrosão: só procedimentos de dosagem química/proteção catódica. 3) Consequências sem incêndio/explosão: só B6, B8, B9, B10. 4) Incêndio: todas as mitigadoras. 5) IPL do LOPA: só preventiva, numa única barreira. 7) B2–B5 não alocadas em linhas de ameaça de APR (corrosão, integridade, rompimento), exceto sobrepressão/rompimento de selo. 8) B1 não alocada em ameaça de sobrepressão. Planos de manutenção/inspeção, procedimentos, treinamento, FISPQ, sinalização e controle de acesso são controles de degradação/gestão – não barreiras (atributos: auditável, efetiva, independente da causa).
Status do enquadramento | O enquadramento é uma SUGESTÃO automática baseada em palavras-chave, para acelerar a validação. Itens com confiança "Média" ou "Baixa" e a coluna "Alerta IT" devem ser confirmados pela equipe validadora (engenharia de processo, automação, SMS).
Legenda de cores | Azul = rev C · Verde = rev K · Verde claro = NOVO · Vermelho claro = REMOVIDO · Amarelo = ALTERADO · Laranja = candidato a Bow Tie (sev. IV/V).

## Resumo
Resumo – APR UTE-VLA Rev C × Rev K
Indicador | Rev C | Rev K
Cenários | 112 | 69
Itens de salvaguarda/detecção | 683 | 455
Cenários candidatos a Bow Tie (sev IV/V em S/P/M) | 14 | 17
Tipo de alteração | Qtde
Cenário removido | 65
Cenário novo | 23
Cenário renomeado | 14
Frequência alterada | 16
Severidade alterada | 35
Categoria de risco alterada | 15
Causa incluída | 132
Causa excluída | 17
Efeito incluído | 14
Efeito excluído | 25
Salvaguarda incluída (Detecção) | 41
Salvaguarda incluída (Preventiva) | 61
Salvaguarda incluída (Mitigadora) | 22
Salvaguarda excluída (Detecção) | 31
Salvaguarda excluída (Preventiva) | 57
Salvaguarda excluída (Mitigadora) | 59
Salvaguarda alterada (Detecção) | 24
Salvaguarda alterada (Preventiva) | 7
Salvaguarda alterada (Mitigadora) | 0
Observação/recomendação alterada | 16
Total de alterações listadas | 674
Enquadramento (itens) – barreira | Rev C | Rev K
B1 – Contenção Primária | #REF! | #REF!
B2 – Controle Básico do Processo | #REF! | #REF!
B3 – Alarmes Críticos e Intervenção Humana | #REF! | #REF!
B4 – Intertravamento de Segurança | #REF! | #REF!
B5 – Sistemas de Alívio | #REF! | #REF!
B6 – Proteção Pós-Liberação | #REF! | #REF!
B7 – Controle de Fonte de Ignição | #REF! | #REF!
B8 – Resposta à Emergência da Operação | #REF! | #REF!
B9 – Resposta à Emergência da Brigada | #REF! | #REF!
B10 – Evacuação, Resgate e Abandono | #REF! | #REF!
CD – Controle de degradação (suporte à B1) | #REF! | #REF!
NB – Não se enquadra como barreira | #REF! | #REF!
AV – A avaliar pelo validador | #REF! | #REF!
Cenários por nó | Rev C | Rev K
Nó 1: C = Sistema de Gás Natural ¦ K = Sistema de Gás Natural | 13 | 10
Nó 2: C = Sistema de Turbinas a Gás ¦ K = Sistema de Turbinas a Gás | 16 | 8
Nó 3: C = Sistema de Produção de água desmineralizada e ¦ K = Sistema de Produção de água desmineralizada e | 7 | 3
Nó 4: C = Sistema de Produção de água desmineralizada e ¦ K = Sistema de Produção de água desmineralizada e | 14 | 9
Nó 5: C = Sistema de Produção de água desmineralizada e ¦ K = Sistema de Produção de água desmineralizada e | 15 | 10
Nó 6: C = Sistema de Geração de Vapor (HRSG) ¦ K = Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | 17 | 2
Nó 7: C = Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) ¦ K = Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | 10 | 9
Nó 8: C = Sistema de tancagem de produtos químicos ¦ K = Sistema de água de resfriamento | 9 | 4
Nó 9: C = Sistema de água de resfriamento ¦ K = Sistema de Ar Comprimido | 6 | 2
Nó 10: C = Sistema de Ar Comprimido ¦ K = Sistema de Geração de Energia Elétrica | 5 | 12

## APR_RevC
ID | Nó | Sistema | Trecho de análise | Cenário | Perigo | Causas | Possíveis efeitos | Modo de detecção | Salvaguardas preventivas (SP) | Salvaguardas mitigadoras (SM) | Salvaguardas sem tipo | F | Sev S | Sev P | Sev M | Sev I | Risco S | Risco P | Risco M | Risco I | Linha C (com salvaguardas) | Observações / Recomendações | Candidato Bow Tie (sev IV/V) | Página PDF
N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | - Corrosão da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Escavação - Falha de manutenção e montagem - Perda de estanqueidade de válvula | - Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - SP9 - Plano de Manutenção (TRANSPETRO) - SP10 - Plano de inspeção (TRANSPETRO) - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) |  | B | II | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 1
N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | - Ruptura da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Escavação - Falha de manutenção e montagem - Perda de estanqueidade de válvula | - Incendio em nuvem - Jato de foto - Bola de fogo - Inalação em excesso de gás - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) - Transmissor de Pressão PIT 90002 PIT 90007 | - SP9 - Plano de Manutenção (TRANSPETRO) - SP10 - Plano de inspeção (TRANSPETRO) - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) |  | A | IV | IV | II | II | T | T | T | T |  |  | SIM | 2
N1.3 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 3 | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | - Corrosão da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Escavação - Falha de manutenção e montagem - Perda de estanqueidade de válvula | - Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 3
N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 4 | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | - Ruptura da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Escavação - Falha de manutenção e montagem - Perda de estanqueidade de válvula | - Incendio em nuvem - Jato de foto - Bola de fogo - Inalação em excesso de gás - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) - Transmissor de Pressão PT 96FG A/B/C PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) - SP44 - Pressostato (PSL) na entrada das turbinas | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | IV | IV | II | II | T | T | T | T |  |  | SIM | 4
N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 5 | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | - Rompimento da tubulação do filtro de gás - Rompimento catastrófico do filtro de gás | - Explosão seguido de incêndio - Bola de fogo - Inalação em excesso de gás - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) - Transmissor de Pressão PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | IV | IV | II | II | T | T | T | T |  |  | SIM | 5
N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 6 | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | - Rompimento da tubulação do filtro de gás - Rompimento catastrófico do scrubbers | - Explosão seguido de incêndio - Bola de fogo - Inalação em excesso de gás - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) - Transmissor de Pressão PIT 90009 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) - SP25 - Atuação PSV (PSV 90001; 90002) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | IV | IV | II | II | T | T | T | T |  |  | SIM | 5
N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 7 | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | - Falha operacional de drenagem (presença de gás no tanque de condensado) - Falhas em equipamentos (válvulas, flanges, etc). | - Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 6
N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 8 | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | - Falha operacional de drenagem (presença de gás no tanque de condensado) - Falhas em equipamentos (válvulas, flanges, etc). | - Incendio em nuvem - Jato de fogo - Inalação em excesso de gás - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) |  | A | III | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 6
N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 9 | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | - Corrosão do tanque. - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Perda de estanqueidade de válvula | - Dispersão de gases com possibilidade de incêndio em nuvem | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção |  | A | II | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 7
N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 10 | Pressão Elevada | - Falha no fornecimento de gás (city-gate) - Envio de gás fora da específicação (TRANSPETRO) | - Danos diversos a equipamentos - Danos a pessoas - Possibilidade de explosão seguido de incêndio. | - Característica organolépticas (Audição) - Transmissor de Pressão PT 96FG A/B/C PIT 90002 PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 - Alarme de pressão muito alta PAHH 90002 - Alarme de gás fora da especificação AUX_NC4 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121 - PE-3UTE-01052) - SP25 - Atuação PSV (PSV 90001; 90002) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) - SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) |  | A | IV | IV | II | IV | T | T | T | T |  | (O001)RECOMENDAÇÃO DO HAZOP DA UTE-VLA. Instalar intertravamento da XV- 90001 com alarme de pressão muito alta com o PIT 90002 e sua redundância. | SIM | 8
N1.11 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 11 | Colisão de cargas | - Mal súbito do condutor do equipamento - Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do equipamento. - Iluminação deficiente - Movimentação inadequada de cargas nas proximidades do pipe-rack - Falha mecânica do equipamento | - Danos a pessoas e estruturas - Possibilidade de explosão seguido de incêndio | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | IV | IV | II | IV | T | T | T | T |  |  | SIM | 9
N1.12 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 12 | Sabotagem e Ameaças Externas | - Controle de acesso deficiente - Distúrbio mental - Insatisfação com clima organizacional | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) - SP4 - Controle de acesso na portaria | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | III | III | III | III | T | T | T | T |  |  | Não | 9
N1.13 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 13 | Causas Naturais | - Terremoto - Inundação - Descargas atmosféricas - Queimadas em áreas verdes - Recalque do terreno | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - SP13 - SPDA - SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade. - SP16 - Conservação de áreas verdes - SP17 - Inspeção ambiental | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | III | III | III | III | T | T | T | T |  |  | Não | 10
N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | - Corrosão da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) - Falha na conexão (etapa de injeção) | - Presença de atmosfera explosiva - Parada de máquina | - Característica organolépticas (audição) - Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador - 45HG-5/6 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132 - PE-3UTE-02122) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - SP61 - Sistema de exaustor no compartimento de carga | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM11 - Sistema de CO2 - SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) - SM26 - Detectores de gás - 45HG-5/6 seguido de TRIP da máquina |  | B | III | III | III | III | T | T | T | T |  |  | Não | 12
N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | - Ruptura da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) - Falha no sistema de selagem | - Presença de atmosfera explosiva - Explosão - Danos a pessoas e equipamentos - Parada de máquina | - Característica organolépticas (audição) - Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador - 45HG-5/6 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C - Pressostato 63SA-1 A/B 63ST-1 A/B | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132 - PE-3UTE-02122) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - SP65 - Alarme de pressão diferencial baixo 63SA-1 A/B seguido de auto shutdown. - SP61 - Sistema de exaustor no compartimento de carga | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM11 - Sistema de CO2 (para purga de H2) - SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) - SM26 - Detectores de gás - 45HG-5/6 seguido de TRIP da máquina |  | A | IV | IV | II | IV | T | T | T | T |  |  | SIM | 13
N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 3 | Vazamento/Liberação de Gás Natural | - Corrosão da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha nos filtros de gás - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Falha nas conexões de "tubings" | - Acúmulo de gás no compartimento da TG - Presença de atmosfera explosiva - Danos a pessoas e equipamentos - Parada de máquina | - Característica organolépticas (audição) - Sensores de Gás 45HT6 A/B/C 45HT7 A/B/C - Sensor de temperatura no compartimento (Termopares) BT-J2-1A/1B/2A/2B (TG1/TG2) - Sensor de temperatura no compartimento (Termopares) BT-J2-1A/1B/2A/2B (TG1/TG2) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - SP62 - "Crank" (purga) da TG - SP66 - Sistema de ventilação (Ventiladores 52BT1/52BT2) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM11 - Sistema de CO2 - SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) (para conter o CO2) - SM26 - Sensores de gás 45HT6 A/B/C; 45HT7 A/B/C |  | B | III | III | II | III | T | T | T | T |  |  | Não | 14
N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 4 | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Falha nas conexões de "tubings" - Falta de estanqueidade de válvula - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) | - Aumento de temperatura no compartimento da TG - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (visão) - - Termopares dos sistema de exaustão TTXD1_1 a 27 (considerando 27 termopares) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - SP65 - Alarme de sobretemperatura alta TTXD1_1 a 27 no exausto seguido de desligamento automático da TG | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM11 - Sistema de CO2 - SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) (para conter o CO2) |  | B | II | III | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 15
N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 5 | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) - Falha em conexão de tubulações - Corrosão externa do tanque - Falha na refrigeração do tanque - Falha no isolamento térmico do tanque | - Presença de atmosfera asfixiante - Dano a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (visual) - Ruído - Medidor de nivel (LI) no tanque - Pressostato (PSH) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 16
N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 6 | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) - Falha em conexão de tubulações - Falha no sistema de selagem | - Presença de atmosfera asfixiante - Dano a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (visual) - Ruído - Pressostato (PSH) - Indicação de pressão - PIT (no supervisório) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - SP63 - Exaustor do coletor do gerador - SP61 - Sistema de exaustor no compartimento de carga | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | I | III | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 17
N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 7 | Alarmes Espúrios | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Falha no sistema de instrumentação | - Desligamento indevido - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e auditiva) |  |  |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 17
N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 8 | Desprendimento de peças e componentes | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Fadiga de componentes do sistema - Saturação/degradação dos filtros de ar da turbina | - Desligamento indevido - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e auditiva) - Sistema de vibração | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 18
N2.9 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 9 | Indisponibilidade do sistema CO2 | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Fadiga de componentes do sistema - Falha no sistema de instrumentação - Vazamento no tanque de CO2 | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 18
N2.10 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 10 | Sobrevelocidade | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Fadiga de componentes do sistema - Rejeição de carga - Falha no sistema de instrumentação - Abertura indevida do disjuntor de sincronismo | - Danos a pessoas e equipamentos - Despaletamento da turbina - Quebra do acoplamento Gerador-Turbina | - Alarme de sobrevelocidade na sala de controle - Velocidade no eixo de baixa rotação - Velocidade no eixo de alta rotação | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) - SP43 - Relé de sobrefrequência |  |  | B | III | III | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 18
N2.11 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 11 | Indisponibilidade de ar de instrumento | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Fadiga de componentes do sistema - Falha nos compressores de ar - Falha no sistema de instrumentação | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e audição ) - Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) - Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) - SP35 - Redundância dos compressores (CP 20201 A/B) |  |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 19
N2.12 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 12 | Liberação de óleo hidráulico | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Fadiga de componentes do sistema - Ruptura de tubulação/mangueira de óleo hidráulico - Furo no trocador de calor | - Contaminação de água e solo - Danos a pessoas - Danos a Turbina | - Característica organolépticas (Visual) - Alarme de nível baixo 71QL1/2 - Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - SP65 - Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM10 - KPA Kit de proteção ambiental |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 20
N2.13 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 13 | Liberação de óleo lubrificante | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Fadiga de componentes do sistema - Ruptura de tubulação/mangueira de óleo lubrificante - Furo no trocador de calor | - Contaminação de água e solo - Danos a pessoas - Danos a Turbina | - Característica organolépticas (Visual) - Alarme de nível baixo 71QL1/2 - Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - SP65 - Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM10 - KPA Kit de proteção ambiental |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 21
N2.14 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 14 | Erosão nas paletas da turbina | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Falha no processo de desmineralização de água | - Despaletamento da turbina - Desbalanceamento da turbina - Danos a pessoas e equipamentos | - Inspeção visual - Sensor de vibração - Alarme de vibração | - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 21
N2.15 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 15 | Sabotagem e Ameaças Externas | - Controle de acesso deficiente - Distúrbio mental - Insatisfação com clima organizacional | - Danos a pessoas e equipamentos - Redução e/ou parada da produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) | - SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) - SP4 - Controle de acesso na portaria | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | III | III | III | III | T | T | T | T |  |  | Não | 22
N2.16 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 16 | Causas Naturais | - Terremoto - Inundação - Descargas atmosféricas - Recalque do terreno | - Danos a pessoas e equipamentos - Redução e/ou parada da produção | - Característica organolépticas (Visual e audição) | - SP13 - SPDA - SP17 - Inspeção ambiental | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | III | III | III | III | T | T | T | T |  |  | Não | 22
N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de captação de água do Rio Piranhas-Açu. [Captação da água no Rio Piranhas-Açu (através das bombas de captação/transferência) até a entrada da calha parshall, considerando a tubulação da adutora de 14"] | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | - Corrosão em tubulação - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Falha em válvula - Fadiga em flange - Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (visual) - Transmissor de Vazão FIT 20103 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | D | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 23
N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de captação de água do Rio Piranhas-Açu. [Captação da água no Rio Piranhas-Açu (através das bombas de captação/transferência) até a entrada da calha parshall, considerando a tubulação da adutora de 14"] | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | - Ruptura em tubulação (área interna/externa) - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Falha em válvula - Fadiga em flange - Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (visual) - Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 PIT 20105 - Transmissor de Vazão FIT 20103 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | IV | III | I | IV | T | T | T | T |  |  | SIM | 24
N3.3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de captação de água do Rio Piranhas-Açu. [Captação da água no Rio Piranhas-Açu (através das bombas de captação/transferência) até a entrada da calha parshall, considerando a tubulação da adutora de 14"] | 3 | Colisão de cargas | - Mal súbito do condutor do transporte de cargas - Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do transporte de cargas. - Iluminação deficiente - Falha mecânica do equipamento | - Danos a pessoas e equipamentos - Perda de produção | - Característica organolépticas (Audição, Visual) | - SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 24
N3.4 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de captação de água do Rio Piranhas-Açu. [Captação da água no Rio Piranhas-Açu (através das bombas de captação/transferência) até a entrada da calha parshall, considerando a tubulação da adutora de 14"] | 4 | Indisponibilidade água | - Críse hidrica - Assoreamento do poço de captação de água - Falha nas bombas de captação - Falta de energia - Falha de manutenção e montagem - Contaminação do Rio Piranhas Açu. | - Cavitação da bomba - Redução da produção. | - Característica organolépticas (visual) |  | - SM17 - Dragagem do leito do rio e poços das bombas de captação |  | D | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 25
N3.5 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de captação de água do Rio Piranhas-Açu. [Captação da água no Rio Piranhas-Açu (através das bombas de captação/transferência) até a entrada da calha parshall, considerando a tubulação da adutora de 14"] | 5 | Ausência de fluidos de arrefecimento | - Falha nas bombas de captação - Falha de manutenção | - Dano a equipamento (bomba de catação) - Redução de produção | - Característica organolépticas (visual) - Proteção térmica (PT 100) | - SP35 - Redundância das bombas de capactação (MBB 20101 A/B/C), | - SM18 - Limpeza da grade das sucções bombas de captação |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 25
N3.6 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de captação de água do Rio Piranhas-Açu. [Captação da água no Rio Piranhas-Açu (através das bombas de captação/transferência) até a entrada da calha parshall, considerando a tubulação da adutora de 14"] | 6 | Sabotagem e Ameaças Externas | - Controle de acesso deficiente - Distúrbio mental - Extravio de água pela canalização da adutora (área externa onde não há barreiras) | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual: CFTV) - Medidor de vazão (FT) | - SP47 - Sensor de presença no perímetro da cerca - SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | II | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 26
N3.7 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de captação de água do Rio Piranhas-Açu. [Captação da água no Rio Piranhas-Açu (através das bombas de captação/transferência) até a entrada da calha parshall, considerando a tubulação da adutora de 14"] | 7 | Causas Naturais | - Terremoto - Inundação - Descargas atmosféricas - Queimadas em áreas verdes - Recalque do terreno | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual:CFTV) | - SP13 - SPDA - SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade. - SP16 - Conservação de áreas verdes - SP17 - Inspeção ambiental - SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | III | II | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 27
N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM9 - Tanque de neutralização - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | D | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 29
N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Ruptura do tanque - Transbordamento | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Transmissor de nível LIT 20202 - Alarme de nível baixo e alto LALL 20202 LAHH 20202 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) - SP65 - Alarme de nível alto LAHH 20202 seguido de desligamento automático da bomba BB 20210 A/B | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM9 - Tanque de neutralização - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | B | I | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 30
N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 3 | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM9 - Tanque de neutralização - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 31
N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 4 | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Ruptura do tanque - Transbordamento | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Transmissor de nível LIT 20203 - Alarme de nível baixo e alto LALL 20203 LAHH 20203 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) - SP65 - Alarme de nível alto LAHH 20203 seguido de desligamento automático da bomba BB 20213 A/B | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM9 - Tanque de neutralização - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | B | II | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 32
N4.5 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 5 | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Corrosão em tubulação e tanques - Falha em válvula - Fadiga em flange - Escavação na área | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | D | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 33
N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 6 | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Corrosão em tubulação e tanques - Falha em válvula - Fadiga em flange - Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor de nível LIT 20008 A/B | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM19 - Alarme de nível alto no piso da sala de bombas |  | B | II | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 33
N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 7 | Fluxo reverso (bombas) | - Falha de válvula de retenção | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 34
N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 8 | Colisão de cargas | - Mal súbito do condutor do transporte de cargas - Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do transporte de cargas. - Iluminação deficiente - Falha mecânica do equipamento | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Audição, Visual) | - SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | III | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 34
N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 9 | Contaminação da água tratada | - Falha de controle na lavagem dos filtros de areia - Falha na dosagem de produtos quíimicos - Falha de instrumento de malha de controle | - Danos a pessoas e equipamentos - Redução de produção | - Característica organolépticas (Visual) - Turbidez AIT20201 - Transmissor Indicador de Concentração (Phmetro) AIT 20200 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 35
N4.10 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 10 | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) | - Bloqueio indevido | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - Medidor de vazão | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  |  | B | I | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 35
N4.11 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 11 | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | - Corrosão de equipamento (VP 20202) - Corrosão na tubulação dos sopradores | - Redução e parada da produção - Contaminação da água | - Característica organolépticas (Visual e audição) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 36
N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 12 | Perda da integridade da Estrutura | - Corrosão de equipamento dos tanques de água - Corrosão na tubulação de água - Trinca na estrutura de concreto - Falha de fabricação dos tanques (TQ 20001 E TQ 20002) | - Redução e parada da produção '- Danos a equipamentos - Contaminação do tanque de água filtrada (TQ 20201) | - Característica organolépticas (Visual) - Chave de fluxo FSL 20220 - Transmissor de nível LIT 20012 - Transmissor de nível dos tanques LIT 20008 A/B | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) - SP25 - PSVs: 20216 A/B 20202 - PSV das bombas dosadoras de produtos químicos | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM20 - Controle do nível de água nos tanques (TQ 20001 E TQ 20002) |  | B | II | III | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 37
N4.13 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 13 | Sabotagem e Ameaças Externas | - Controle de acesso deficiente - Distúrbio mental - Insatisfação com clima organizacional | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual: CFTV) | - SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) - SP4 - Controle de acesso na portaria | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | III | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 38
N4.14 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 14 | Causas Naturais | - Terremoto - Inundação - Descargas atmosféricas - Recalque do terreno | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual:CFTV) | - SP13 - SPDA - SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade. - SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | III | II | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 38
N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 - Falha na aplicação do revestimento interno na tubulação e válvulas | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Chave de nível na contenção - Transmissor Indicador de nível LIT-20207 - Alarme de válvula aberta (tanque de ácido sulfúrico) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM9 - Tanque de neutralização - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | B | III | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 41
N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 - Falha na aplicação do revestimento interno na tubulação e válvulas - Fluxo reverso devido a falha da válvula de retenção - Transbordamento do tanque | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Chave de nível na contenção - Transmissor Indicador de nível LIT-20207 - Alarme de válvula aberta (tanque de ácido sulfúrico) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP65 - Alarme de nível muito alto LAHH-20207 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de ácido súlfurico. | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM9 - Tanque de neutralização - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | A | IV | IV | I | IV | T | T | T | T | A IV IV I IV T T T T | (R021)Realizar estudo para avaliar a perda de nível de tanque (ácido sulfurico e soda caustica) para detecção de grandes vazamentos de produtos químicos e implantar as recomendações de tal estudo, se aplicável. | SIM | 42
N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 3 | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Chave de nível na contenção - Transmissor Indicador de nível LIT-20208 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM9 - Tanque de neutralização - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | B | III | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 43
N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 4 | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 - Transbordamento do tanque | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Chave de nível na contenção - Transmissor Indicador de nível LIT-20208 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP65 - Alarme de nível muito alto LAHH-20208 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de soda caústica. | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM9 - Tanque de neutralização - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | A | III | III | I | III | T | T | T | T | A III III I III T T T T | (R021)Realizar estudo para avaliar a perda de nível de tanque (ácido sulfurico e soda caustica) para detecção de grandes vazamentos de produtos químicos e implantar as recomendações de tal estudo, se aplicável. | Não | 44
N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 5 | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Corrosão em tubulação, tanques e vasos (Ex: desclorador) - Falha em válvula - Fadiga em flange - Fixação inadequada da ancoragem da tubulação | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor de Nível LIT 20201 LIT 20203 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 45
N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 6 | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Corrosão em tubulação, tanques e vasos (Ex: desclorador) - Falha em válvula - Fadiga em flange - Fixação inadequada da ancoragem da tubulação | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - Chave de nível alto no fosso das bombas - Alarme de nível alto no piso da sala de bombas - Transmissor de Nível LIT 20201 LIT 20203 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 46
N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 7 | Fluxo reverso (bombas) | - Falha de válvula de retenção | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) |  |  | B | I | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 46
N5.8 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 8 | Colisão de cargas | - Mal súbito do condutor do transporte de cargas - Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do transporte de cargas. - Iluminação deficiente - Falha mecânica do equipamento | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Audição, Visual) | - SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | III | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 47
N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 9 | Contaminação da água | - Falha de válvulas (falha de estanquidade) - Falha na operação (manobra operacional indevida) | - Redução de produção | - Característica organolépticas (Visual) - Medidor de PH, condutividade, sílica e sódio | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 47
N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 10 | Liberação de energia descontrolada | - Vazamento de soda e ácido sulfúrico no dique de contenção do tanque de soda | - Formação de nuvem tóxica - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - Chave de nível na contenção | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM2 - Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM9 - Tanque de neutralização - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | IV | III | III | III | M | T | T | T | B III III III III T T T T | (R008)Reavaliar o cenário de risco considerando a viabilidade técnica da mudança de arranjo de linha/tubulação dos produtos, de forma que bombas e linhas de descarga fique dentro da bacia de contenção de cada produto (atualmente, a linha de ácido passa dentro da bacia de contenção do tanque de soda). | SIM | 48
N5.11 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 11 | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) | - Bloqueio indevido | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - Medidor de vazão | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  |  | B | I | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 48
N5.12 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 12 | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | - Corrosão na tubulação dos sopradores - Degradação da junta do ventilador | - Não realizar a fase de mistura na regeneração do Leito Misto - Impossibilidade de retirada de remoção de CO2 da torre | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 49
N5.13 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 13 | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | - Corrosão de equipamento dos tanques de água - Corrosão na tubulação de água - Falha de fabricação dos tanques TQ 20003, TQ 20004 - Falha no revestimento nos tanques TQ 20203A/B/C e TQ 20207, e canaletas - Obstrução das canaletas durante as regenerações - Golpe de aríete | - Redução da produção - Danos a equipamentos - Erosão do solo - Contaminação do solo | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor de Nível LIT 20210 - Transmissor de pressão 'PIT 20021 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) - SP25 - Atuação da PSV 20217 | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | III | III | T | T | T | T |  |  | Não | 49
N5.14 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 14 | Sabotagem e Ameaças Externas | - Controle de acesso deficiente - Distúrbio mental - Insatisfação com clima organizacional | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual: CFTV) | - SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) - SP4 - Controle de acesso na portaria | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | III | II | II | II | T | T | T | T |  |  | Não | 50
N5.15 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias e o processo de neutralização dos efluentes ] | 15 | Causas Naturais | - Terremoto - Inundação - Descargas atmosféricas - Recalque do terreno | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual:CFTV) | - SP13 - SPDA - SP16 - Conservação de áreas verdes - SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | III | II | II | II | T | T | T | T |  |  | Não | 50
N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 1 | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto - Falha no diafragma da bomba dosadora | - Danos a pessoas e equipamentos - jato do produto no solo ou na rua | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Transmissor de Nível - LIT 90010 (amina) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro |  | B | III | II | III | II | T | T | T | T |  |  | Não | 53
N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 2 | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto - Falha no diafragma da bomba dosadora | - Danos a pessoas e equipamentos - jato do produto no solo ou na rua | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Transmissor de Nível - LIT 90008 (carbohidrazida) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro |  | B | III | II | III | II | T | T | T | T |  |  | Não | 54
N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 3 | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto - Falha no diafragma da bomba dosadora - Despressurização da descarga da bomba | - Danos a pessoas e equipamentos - jato do produto no solo ou na rua | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Transmissor de Nível - LIT 90006 (fosfato) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro |  | B | III | II | III | II | T | T | T | T |  |  | Não | 55
N6.4 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 4 | Pequeno Vazamento/Liberação de Vapor (Ex: abertura de vents, drenos) | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento (manobra indevida) - Corrosão em tubulação - Falha em válvula - Fadiga térmica de material | - Danos a pessoas e equipamentos - Parada de produção | - Característica organolépticas (Visual e auditivo) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | C | II | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 56
N6.5 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 5 | Grande Vazamento/Liberação de Vapor | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento (manobra indevida) - Corrosão em tubulação - Falha em válvula - Fadiga térmica de material - Sobrepressão | - Danos a pessoas e equipamentos - Parada de produção | - Característica organolépticas (Visual e auditivo) - Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) - SP65 - Alarme de baixa pressão PAL 20003 seguido de acionamento da bomba reserva MBB 30001 A/B/C - SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) - SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33096 / 34096 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) - SP65 - Alarme de baixa pressão PAL 31005 seguido de acionamento da bomba reserva MBB 31001 A/B (reserva) - SP35 - Atuação da PSV |  |  | A | IV | IV | II | IV | T | T | T | T |  |  | SIM | 57
N6.6 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 6 | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | - Falha de manutenção e montagem da bomba - Fadiga em flange - Falta de Estanqueidade de válvulas de drenos e vents - Fadiga térmica de material | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor de Vazão FT 33355 FT34355 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 58
N6.7 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 7 | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | - Falha de montagem na caldeira - Falha de manutenção - Fadiga em flange - Falta de Estanqueidade de válvulas de drenos e vents - Fadiga térmica de material - Falha de operação do equipamento (manobra indevida) - Transbordamento | - Danos a pessoas e equipamentos - Parada de produção | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor de nível LIT 31101 LIT 34386/87/89 LIT 33386/87/89 - Alarme de nível alto LAH 31101 - Transmissor de Vazão FT 33355 FT34355 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) - SP65 - Alarme de nível muito alto (LAHH 34386/87/89 LAHH 33386/87/89) seguido de controle de nível através das LCV 33346/48 (LP/HRSG1) LCV 34346/48 (LP/HRSG2) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | III | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 59
N6.8 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 8 | Vazamento/Liberação de Condensado (SKY, Blowdown, PSV 001, purgadores, silenciador) | - Falha de montagem na caldeira - Falha de manutenção - Fadiga em flange - Falta de Estanqueidade de válvulas - Falha de operação do equipamento (manobra indevida) - Obstrução de drenos de linhas | - Danos a pessoas e em equipamentos - Parada de produção - "Golpe de aríete" na linha (danos graves em equipamentos) - Erosão do solo - Contaminação do solo (blowdown) - Alagamento da galeria de cabos | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor de nível LIT 31101 - Alarme de nível alto LAH 31101 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | C | III | III | II | III | M | M | T | M | C II II II II T T T T | (R010)Direcionar drenos para local seguro (drenos do silenciador, da sky e da PSV 001) | Não | 60
N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 9 | Pressão Elevada | - Falha no controle de pcvs - Falta de estanqueidade das pcvs - falha na operação/manobra indevida | - Danos diversos em equipamenrtos - Redução e/ou parada da produção | - Característica organolépticas (Audição) - Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 - Alarme de pressão alta PAH 33396 A/B/C (LP) PAH 34396 A/B/C (LP) PAH 33096 A/B/C (HP) PAH 34096 A/B/C (HP) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) - SP25 - Atuação da PSV - PSV 33393 / 33394 - PSV 34393 / 34394 - PSV 33355 / 34355 - PSV 33055 A/B/C - PSV 34055 A/B/C - PSV 33001 - PSV 34001 - PSV 90410 - PSV 90420 - PSV 90430 - PSV 90440 - SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) - SP67 - Válvula controladora de pressão |  |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 61
N6.10 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 10 | Fluxo reverso (bombas) | - Falha de válvula de retenção | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 62
N6.11 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 11 | Perda de Controle | - Falha dos sensores de níveis (alarmes espúrios) - Falha na malha de atemperação | - Danos diversos em equipamentos - Parada de produção | - Supervisório (alarmes diversos: PT, LT, FT, TE, etc) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) - SP55 - Trip do equipamento (Ex: fechamento do dumper, etc) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 63
N6.12 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 12 | Desprendimento de peças e componentes (região do dumper) | - Modo de operação fora do projeto | - Danos diversos em equipamentos - Parada de produção | - Inspeção | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | I | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 63
N6.13 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 13 | Colisão de cargas | - Mal súbito do condutor do equipamento - Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do equipamento. - Iluminação deficiente - Movimentação inadequada de cargas nas proximidades do pipe-rack - Falha mecânica do equipamento | - '- Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição | - SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 64
N6.14 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 14 | Superaquecimento de equipamento (arpas e vaporduto) | - Bloqueio indevido - Falha da malha de atemperação - Operação da caldeira com baixa vazão | - Danos diversos a equipamentos | - Transmissor de Temperatura TE 33001/2/3 TE 34001/2/3 - Transmissor de Vazão FT 33001/34001 | - SP35 - Redundância de válvulas (TCV 021/023) - SP25 - PSV 33093 / 33094 PSV 33055 A/B/C PSV 34055 A/B/C PSV 33001 PSV 34001 - SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33096 / 34096 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) |  |  | A | I | IV | I | IV | T | T | T | T |  |  | SIM | 65
N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 15 | Perda da integridade da Estrutura | - Corrosão de equipamento - Corrosão na tubulação - Golpe de aríete - Desprendimento de revestimento térmico de tubulação - Descarga atmosférica - Degradação do concreto dos tanques de coleta - Sobrepressão | - Parada da produção - Danos a pessoas e em equipamentos | - Característica organolépticas (Audição) - Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 - Alarme de pressão alta PAH 33396 A/B/C (LP) PAH 34396 A/B/C (LP) PAH 33096 A/B/C (HP) PAH 34096 A/B/C (HP) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) - SP25 - Atuação da PSV - PSV 33393 / 33394 - PSV 34393 / 34394 - PSV 33355 / 34355 - PSV 33055 A/B/C - PSV 34055 A/B/C - PSV 33001 - PSV 34001 - PSV 90410 - PSV 90420 - PSV 90430 - PSV 90440 - SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) - SP67 - Válvula controladora de pressão |  |  | B | III | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 66
N6.16 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 16 | Sabotagem e Ameaças Externas | - Controle de acesso deficiente - Distúrbio mental - Insatisfação com clima organizacional | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual: CFTV) | - SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) - SP4 - Controle de acesso na portaria | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | III | III | II | III | T | T | T | T |  |  | Não | 67
N6.17 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] | 17 | Causas Naturais | - Terremoto - Inundação - Descargas atmosféricas - Queimadas em áreas verdes - Recalque do terreno | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual:CFTV) | - SP13 - SPDA - SP16 - Conservação de áreas verdes - SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | III | III | II | III | T | T | T | T |  |  | Não | 68
N8.1 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Recebimento e estocagem de produtos químicos (soda cáustica, ácido sulfurico, hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio), considerando o armazenamento no prédio de químicos | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | - Falha na conexão e/ou integridade do mangote - Falha de manutenção e montagem - Falha na válvula - Falha na operação do equipamento - Corrosão do tanque e linhas | - Contaminação do solo - Perda de produto | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção |  | A | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 69
N8.2 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Recebimento e estocagem de produtos químicos (soda cáustica, ácido sulfurico, hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio), considerando o armazenamento no prédio de químicos | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | - Desconexão do mangote - Transbordamento do tanque - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) - Corrosão do tanque | - Contaminação da rede pluvial - Perda de produto - Danos em equipamentos - Formação de poça com possibiliade de incêndio | - Característica organolépticas (Visual) - Chave de nível alto (diesel) LSH-90902 - Alarme de nível baixo LAL 90902 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção |  | A | III | II | III | III | T | T | T | T |  |  | Não | 70
N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Recebimento e estocagem de produtos químicos (soda cáustica, ácido sulfurico, hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio), considerando o armazenamento no prédio de químicos | 3 | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | - [(soda cáustica, hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio, ácido sulfúrico) - A granel] - Falha na conexão e/ou integridade do mangote - Falha de manutenção e montagem - Falha na válvula - Falha na operação do equipamento - Corrosão do tanque e linhas | - Contaminação do solo - Perda de produto - Dano a pessoa e em equipamentos | - Característica organolépticas (Visual, olfato) - Transmissor Indicador de nível (sulfato de alumínio, ácido sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio) LIT-40203 LIT-20207/208 LIT-20202/20203 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SP2 - Barreiras físicas de proteção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | III | II | II | I | T | T | T | T |  |  | Não | 71
N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Recebimento e estocagem de produtos químicos (soda cáustica, ácido sulfurico, hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio), considerando o armazenamento no prédio de químicos | 4 | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | - [(soda cáustica, hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio, ácido sulfúrico) - A granel] - Falha na conexão e/ou integridade do mangote - Falha de manutenção e montagem - Falha na válvula - Falha na operação do equipamento - Corrosão do tanque e linhas - Desconexão do mangote - Transbordamento do tanque - Falha no sistema de drenagem | - Contaminação do solo - Perda de produto - Dano a pessoa e em equipamentos | - Característica organolépticas (Visual, olfato) - Transmissor Indicador de nível (sulfato de alumínio, ácido sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio) LIT-20202/20203 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) - SP65 - Alarme de nível alto LAHH-20202/203 seguido de desligamento automático das bombas - SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SP2 - Barreiras físicas de proteção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | III | III | IV | III | T | T | M | T | B III III III III T T T T | (R020)Implementar adequação proposta para sistema de drenagem e neutralização do produto (R022)Conforme justificativas, o novo prazo para implementação é 01/05/2022 | SIM | 72
N8.5 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Recebimento e estocagem de produtos químicos (soda cáustica, ácido sulfurico, hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio), considerando o armazenamento no prédio de químicos | 5 | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos Por Unidade | - [ (Ex: Amina, Fosfato, Carbohidrazida, Nitrito, etc.. ) ] - Falha no manuseio e movimentação de cargas dos produtos - Falha no equipamento de movimentação de carga | - Danos a pessoas - Perda de produto | - Característica organolépticas (Visual) |  | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção |  | B | II | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 73
N8.6 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Recebimento e estocagem de produtos químicos (soda cáustica, ácido sulfurico, hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio), considerando o armazenamento no prédio de químicos | 6 | Tombamento de carga | - Transporte inadequado de cargas (cilindros de H2) - Movimentação de carga inadequada (cilindros de H2) | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) | - SP58 - Carrinho para transporte dos cilindros de H2 - SP59 - Rack de armazenamento ancorado |  |  | B | III | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 73
N8.7 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Recebimento e estocagem de produtos químicos (soda cáustica, ácido sulfurico, hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio), considerando o armazenamento no prédio de químicos | 7 | Perda da integridade da Estrutura | - Corrosão de equipamento - Corrosão na tubulação - Descarga atmosférica - Degradação do concreto do dique de contenção, devido a degradação do revestimento da impermeabilização | - Danos em equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) - SP25 - PSV incorporada a B- 20217/219 | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 74
N8.8 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Recebimento e estocagem de produtos químicos (soda cáustica, ácido sulfurico, hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio), considerando o armazenamento no prédio de químicos | 8 | Sabotagem e Ameaças Externas | - Controle de acesso deficiente - Distúrbio mental - Insatisfação com clima organizacional | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) | - SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) - SP4 - Controle de acesso na portaria | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | III | III | II | III | T | T | T | T |  |  | Não | 74
N8.9 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Recebimento e estocagem de produtos químicos (soda cáustica, ácido sulfurico, hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio), considerando o armazenamento no prédio de químicos | 9 | Causas Naturais | - Terremoto - Inundação - Descargas atmosféricas - Queimadas em áreas verdes - Recalque do terreno | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) | - SP13 - SPDA - SP17 - Inspeção ambiental | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | III | III | II | III | T | T | T | T |  |  | Não | 75
N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | - Corrosão em tubulação - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto - Trinca/fissura em estruturas de concreto | - Danos a pessoas e equipamentos - contaminação de solo - jato de produto | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 76
N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga | 2 | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | - Ruptura em tubulação - Transbordamento de tanque - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto - Degradação do concreto dos tanques, devido a degradação do revestimento da impermeabilização | - Danos a pessoas e equipamentos - contaminação de solo - Contaminação da rede pluvial - jato de produto - Erosão do solo | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor indicador de nível LIT 40108 LIT 40102 LIT 40101 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) - SP65 - Alarme de nível alto LAHH 40108 LAHH 40102 - LAHH 40101 seguido de acionamento da bomba) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | II | II | III | II | T | T | T | T |  |  | Não | 77
N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga | 3 | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na dosagem do produto - Falha no diafragma da bomba dosadora - Trinca em tubulação | - Danos a pessoas e equipamentos - jato de produto | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) - SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM6 - FISPQ - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 78
N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga | 4 | Pressão Elevada | - Falha na operação (manobra indevida) - Obstrução de linha | - Danos diversos em equipamenrtos | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) - SP25 - PSV 5334002 A/B - PSV das bombas BB 40203 A/B, BB 40212 A/B e BB 40213 A/B |  |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 78
N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga | 5 | Colisão de cargas | - Mal súbito do condutor do equipamento - Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do equipamento. - Iluminação deficiente - Movimentação inadequada de cargas nas proximidades do pipe-rack - Falha mecânica do equipamento | - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição | - SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 79
N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga | 6 | Contaminação da água (na saída do descarte) | - Perda de controle no descarte de efluentes (Ex: parâmetros físicos alterados) - Falha no SAO - Falha na operação (manobra indevida/válvula aberta) | - Poluição do rio Açu Rio- Piranhas | - Característica organolépticas (Visual) - Supervisório (PH, turbidez, etc) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) - SP55 - Alarme de ph alto AHH 40201 seguido de fechamento SP55 - Alarme de ph baixo ALL40201 seguido de fechamento da válvula XV40207 |  |  | A | I | I | III | III | T | T | T | T |  |  | Não | 79
N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga | 7 | Superaquecimento de equipamento (centrífuga e bomba de deslocamento positivo) | - Bloqueio indevido - Obstrução da centrífuga | - Danos diversos a equipamentos (Ex: mancais, estator) | - Característica organolépticas (Visual) - Alarme de Torque alto (painel da centrífuga da ETE) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) - SP55 - Trip do equipamento |  |  | C | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 80
N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga | 8 | Perda da integridade da Estrutura | - Corrosão de equipamento - Corrosão na tubulação - Descarga atmosférica - Degradação do concreto dos tanques, devido a degradação do revestimento da impermeabilização | - '- Danos em equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) - SP25 - PSV 5334002 A/B - PSV das bombas BB 40203 A/B, BB 40212 A/B e BB 40213 A/B |  |  | B | I | III | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 80
N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga | 9 | Sabotagem e Ameaças Externas | - Controle de acesso deficiente - Distúrbio mental - Insatisfação com clima organizacional | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) | - SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) - SP4 - Controle de acesso na portaria | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | II | II | II | II | T | T | T | T |  |  | Não | 81
N7.10 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga | 10 | Causas Naturais | - Terremoto - Inundação - Descargas atmosféricas - Queimadas em áreas verdes - Recalque do terreno | - Danos a pessoas e estruturas - Perda de produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) | - SP13 - SPDA - SP17 - Inspeção ambiental | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | II | II | T | T | T | T |  |  | Não | 81
N9.1 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Resfriamento de água para o processo com adição de Nitrito. [Do "Fin-Fan-Cooler" passando pelos trocadores de calor e retornando (circuito fechado)] | 1 | Desprendimento de peças e componentes | - Falha de manutenção e montagem - Fadiga de equipamento | - Danos a pessoas equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e auditiva) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 82
N9.2 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Resfriamento de água para o processo com adição de Nitrito. [Do "Fin-Fan-Cooler" passando pelos trocadores de calor e retornando (circuito fechado)] | 2 | Superaquecimento de equipamento (bombas) | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Fadiga de componentes do sistema - Falha no sistema de instrumentação | - Danos a equipamentos - Perda de redundância | - Característica organolépticas (Visual e auditiva) - Transmissor indicador de temperatura TIT 20005 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 83
N9.3 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Resfriamento de água para o processo com adição de Nitrito. [Do "Fin-Fan-Cooler" passando pelos trocadores de calor e retornando (circuito fechado)] | 3 | Indisponibilidade de ar de instrumento | - Falha de manutenção e montagem - Fadiga de componentes do sistema - Manobra indevida | - Baixa eficiência do sistema, podendo ocasionar perda de produção | - Transmissor de vazão FIT 20002/06 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) - SP35 - Redundância de compressores de ar de instrumento (CP 20201 A/B/C) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 84
N9.4 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Resfriamento de água para o processo com adição de Nitrito. [Do "Fin-Fan-Cooler" passando pelos trocadores de calor e retornando (circuito fechado)] | 4 | Perda da integridade da Estrutura | - Falha de manutenção e montagem - Fadiga de componentes do sistema | - Contaminação de solo - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e auditiva) - Transmissor de Pressão PIT 20007 20008 | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | II | I | T | T | T | T |  |  | Não | 85
N9.5 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Resfriamento de água para o processo com adição de Nitrito. [Do "Fin-Fan-Cooler" passando pelos trocadores de calor e retornando (circuito fechado)] | 5 | Sabotagem e Ameaças Externas | - Controle de acesso deficiente - Distúrbio mental - Insatisfação com clima organizacional | - Contaminação de água e solo - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e audição ) | - SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) - SP4 - Controle de acesso na portaria | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | II | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 85
N9.6 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Resfriamento de água para o processo com adição de Nitrito. [Do "Fin-Fan-Cooler" passando pelos trocadores de calor e retornando (circuito fechado)] | 6 | Causas Naturais | - Terremoto - Inundação - Descargas atmosféricas - Queimadas em áreas verdes - Recalque do terreno | - Contaminação de água e solo - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e audição ) | - SP13 - SPDA - SP17 - Inspeção ambiental | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 86
N10.1 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Geração de ar de serviço e ar de instrumento: Compressor, Secadores e Vasos pulmão | 1 | Pressão baixa (Compressor) | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento | - Perda de redundância, podendo ocasionar perda de produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) - Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) - Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 87
N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Geração de ar de serviço e ar de instrumento: Compressor, Secadores e Vasos pulmão | 2 | Liberação de energia descontrolada | - Ruptura de linha ou vaso pulmão - Falha de manutenção e montagem - Falha na válvula | - Danos a pessoas e equipamentos - Parada da produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) - Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) - Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) - PSV 20201 A/B (VP-20201 da ETA) - PSV 20215 (VP-20208 da ETA) - PSV 90202 (VP-90201 da Principal) - PSV 90202 (VP-90202 da Principal) - PSV dos compressores | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | IV | II | I | III | T | T | T | T |  |  | SIM | 88
N10.3 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Geração de ar de serviço e ar de instrumento: Compressor, Secadores e Vasos pulmão | 3 | Indisponibilidade de ar comprimido | - Falha de manutenção e montagem - Acúmulo de condensado no sistema (secadoras, vasos e linhas) - Falha do compressor - Manobra indevida | - Redução ou Parada da produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) - Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) - Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) |  |  | C | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 89
N10.4 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Geração de ar de serviço e ar de instrumento: Compressor, Secadores e Vasos pulmão | 4 | Sabotagem e Ameaças Externas | - Controle de acesso deficiente - Distúrbio mental - Insatisfação com clima organizacional | - Danos a pessoas e equipamentos - Redução e/ou parada da produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) | - SP2 - Barreiras físicas de proteção (grades) - SP4 - Controle de acesso na portaria | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 89
N10.5 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Geração de ar de serviço e ar de instrumento: Compressor, Secadores e Vasos pulmão | 5 | Causas Naturais | - Terremoto - Inundação - Descargas atmosféricas - Recalque do terreno | - Danos a pessoas e equipamentos - Redução e/ou parada da produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) | - SP13 - SPDA - SP17 - Inspeção ambiental | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A | II | III | I | III | T | T | T | T |  |  | Não | 90

## APR_RevK
ID | Nó | Sistema | Trecho de análise | Cenário | Perigo | Causas | Possíveis efeitos | Modo de detecção | Salvaguardas preventivas (SP) | Salvaguardas mitigadoras (SM) | Salvaguardas sem tipo | F | Sev S | Sev P | Sev M | Sev I | Risco S | Risco P | Risco M | Risco I | Linha C (com salvaguardas) | Observações / Recomendações | Candidato Bow Tie (sev IV/V) | Página PDF
N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | - Corrosão da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Escavação - Falha de manutenção e montagem - Perda de estanqueidade de válvula - Colisão - Sabotagem e/ou ação de terceiros - Causas Naturais | - Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | I | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 1
N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | - Ruptura da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Escavação - Falha de manutenção e montagem - Perda de estanqueidade de válvula - Colisão - Sabotagem e/ou ação de terceiros - Causas Naturais | - Incendio em nuvem - Jato de foto - Bola de fogo - Inalação em excesso de gás - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) - Sobrepressão: Transmissor de Pressão PIT 90002 A/B com PAHH | - SP19 - Procedimento de execução (- PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) - Sobrepressão: PSV-6125001A/B | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) - PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | B | IV | II | II | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 2
N1.3 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 3 | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | - Corrosão da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Escavação - Falha de manutenção e montagem - Perda de estanqueidade de válvula - Colisão - Sabotagem e/ou ação de terceiros - Causas Naturais | - Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | I | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 3
N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 4 | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | - Ruptura da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Escavação - Falha de manutenção e montagem - Perda de estanqueidade de válvula - Colisão - Sabotagem e/ou ação de terceiros - Causas Naturais | - Incendio em nuvem - Jato de foto - Bola de fogo - Inalação em excesso de gás - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) - 96FM-1 com FAL - 96FG-1 com PAL | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | B | IV | II | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 4
N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 5 | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | - Rompimento da tubulação do filtro de gás - Rompimento catastrófico do filtro de gás - Colisão - Sabotagem e/ou ação de terceiros - Causas Naturais | - Explosão seguido de incêndio - Bola de fogo; - Incêndio em Jato - Inalação em excesso de gás - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) - 96FM-1 com FAL - 96FG-1 com PAL | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA - PSV-6125001A/B | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | B | IV | III | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 5
N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 6 | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | - Rompimento da tubulação do filtro de gás - Rompimento catastrófico do scrubbers - Colisão - Sabotagem e/ou ação de terceiros - Causas Naturais | - Explosão seguido de incêndio - Bola de fogo; - Incêndio em Jato - Inalação em excesso de gás - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) - 96FM-1 com FAL - 96FG-1 com PAL; PT-96FG-2A/2B/2C com PAL | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA - PSV-90001/90002 | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA - PT-96FG-2A/2B/2C com trip das TGs por baixa pressão de combustivel, e fechamento da XV-90004/90005 |  | B | IV | II | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 6
N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 7 | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | - Falha operacional de drenagem (presença de gás no tanque de condensado) - Falhas em equipamentos (válvulas, flanges, etc). - Colisão - Sabotagem e/ou ação de terceiros - Causas Naturais | - Dispersão de gases | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 7
N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 8 | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | - Falha operacional de drenagem (presença de gás no tanque de condensado) - Falhas em equipamentos (válvulas, flanges, etc). - Colisão - Sabotagem e/ou ação de terceiros - Causas Naturais | - Incendio em nuvem - Jato de fogo - Inalação em excesso de gás - Danos a pessoas e estruturas | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) |  | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) - PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | B | IV | II | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 8
N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 9 | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | - Corrosão do tanque. - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Perda de estanqueidade de válvula - Colisão - Sabotagem e/ou ação de terceiros - Causas Naturais | - Dispersão de gases com possibilidade de incêndio em nuvem | - Característica organolépticas (Visual) | - SP13 - SPDA - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção |  | B | II | I | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 9
N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Da 1ª Válvula de entrada (XV-90001) na UTE, Filtros Coalescentes, Tubulações de 12" e 8", Aquecedor elétrico, Scrubbers, Tanques de condensado e acessórios até a entrada do skid de gás (Turbina) | 10 | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | - Falha no fornecimento de gás (city-gate) - Envio de gás fora da específicação (Empresa Fornecedora de Gás) | - Danos diversos a equipamentos - Danos a pessoas - Explosão seguido de incêndio. | - Característica organolépticas (Audição) - PIT-90002 A/B com PAH - 96FG-1 com PAH | - SP13 - SPDA - PSV-6125001A/B - PSV-90001/90002 - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA - PE-3UTE-01052 - UTE-VLA - CONTROLE DE QUALIDADE DE GÁS NATURAL | - SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | B | IV | III | II | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 10
N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | - Corrosão da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) - Falha na conexão (etapa de injeção) - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Presença de atmosfera explosiva - Parada de máquina | - Característica organolépticas (audição) - Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador - 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA; PE-3UTE- 02122-UTE-VLA- ENCHIMENTO DO GERADOR DA TURBINA A GÁS 7241FA COM HIDROGÊNIO) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - SP61 - 88VG-1/2 (ventilador do compartimento de carga acionado pelo PT-2950 ) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM11 - Sistema de CO2 (PSV-90621/90622 e QT-290A e B) - SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE |  | B | II | II | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 12
N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | - Ruptura da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) - Falha no sistema de selagem; - Falha na movimentação dos cilindros - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Presença de atmosfera explosiva - Explosão - Danos a pessoas e equipamentos - Parada de máquina | - Característica organolépticas (audição) - Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador - 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C - 63SA-1 com alarme de pressão baixa 63ST-1 A/B com alarme de pressão diferencial | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA; PE-3UTE- 02122-UTE-VLA- ENCHIMENTO DO GERADOR DA TURBINA A GÁS 7241FA COM HIDROGÊNIO; PE-3UTE- 02120: UTE-VLA - PURGA DE H2 DO GERADOR DA TURBINA 7241FA COM CO2 E PURGA DO CO2 COM AR) - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - Alarme de pressão diferencial baixo 63ST-1 A/B seguido de parada automática da máquina - 88VG-1/2 (ventilador do compartimento de carga acionado pelo PT-2950 ) - PSV-90621/622 |  |  | B | IV | III | II | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 14
N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 3 | Pequena Liberação de Gás | - Corrosão da tubulação. - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha nos filtros de gás - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Falha nas conexões de "tubings" - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Acúmulo de gás no compartimento da TG - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (audição) - Sensores de Gás 45HT6 A/B/C com alarme de presença de gás 45HT5 A/B/C com alarme de presença de gás | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA - 45HT6 A/B/C / 45HT5 A/B/Ccom acionamento do 88BT-1/2 (exaustores da turbina) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM11 - Sistema de Combate a Incêndio da Turbina por CO2 - SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) - SM26 - Sensores de gás 45HT6 A/B/C; 45HT5A/B/C seguido de desligamento automático da TG e fechamento das XV- |  | B | III | II | I | III | T | T | T | T |  |  | Não | 16
N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 4 | Pequena Liberação de Gases Quentes | - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Falha nas conexões de "tubings" - Falta de estanqueidade de válvula - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Aumento de temperatura no compartimento da TG - Danos a pessoas e equipamentos |  | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 17
N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 5 | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) - Falha em conexão de tubulações - Corrosão externa do tanque - Falha na refrigeração do tanque - Falha no isolamento térmico do tanque - Atuação espúria - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Presença de atmosfera asfixiante - Dano a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (visual) - Ruído - Alarme de atuação do CO2 | - PE-3UTE-02516: UTE-VLA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ÁGUA E CO2 - PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | IV | I | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 18
N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 6 | Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | - Fadiga em Flange - Fadiga em Válvula - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento (manobra indevida) - Falha em conexão de tubulações - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a equipamentos - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (visual) - Ruído | - PE-3UTE-02120: UTE-VLA - PURGA DE H2 DO GERADOR DA TURBINA 7241FA COM CO2 E PURGA DO CO2 COM AR | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  | (O005)Ambiente aberto, sem presença de espaço confinado, pertencente a atividade manual de execução da purga de H2 do gerador | Não | 19
N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 7 | Desprendimento de peças e componentes | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Fadiga de componentes do sistema - Saturação/degradação dos filtros de ar da turbina | - Desligamento indevido - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e auditiva) - Sistema de vibração: 39V- 1A/B com VAH - 39V-2A/B com VAH | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - Sistema de vibração: 39V- 1A/B com desligamento automático da Turbina por VAH - 39V-2A/B com desligamento automático da Turbina por VAH | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 20
N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Casa de filtro, evaporativo e cooler, compressor de ar, combustor, turbina, exaustão, gerador elétrico, sistema de óleo lubrificante, sistema de óleo de selagem do gerador, sistema de óleo hidraulico da turbina, sistema de detecção e combate (no enclause), sistema de insuflamento e exaustão na turbina e no gerador (ventilação forçada). Considerar H2 e CO2, Pressão, Chaminé | 8 | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | - Falha de manutenção e montagem - Falha na operação do equipamento - Fadiga de componentes do sistema - Ruptura de tubulação/mangueira de óleo hidráulico - Furo no trocador de calor - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; | - Danos a pessoas e estruturas - Contaminação do solo e água. | - Característica organolépticas (Visual) - Alarme de nível baixo 71QL1/2 - Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B - Alarme de 63QT-2A/B com PAL - 63QA-1 A/B (pressostato na linha de descarga das bombas) com PAL | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA - SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) - SP65 - Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM10 - KPA Kit de proteção ambiental - Area contida |  | B | I | II | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 21
N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de captação de água do Rio Piranhas-Açu. [Captação da água no Rio Piranhas-Açu (através das bombas de captação/transferência) até a entrada da calha parshall, considerando a tubulação da adutora de 14"] | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | - Corrosão em tubulação - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Falha em válvula - Fadiga em flange - Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (visual) | - SP19 - Procedimento de execução -PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE-VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA - SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | D | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 24
N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de captação de água do Rio Piranhas-Açu. [Captação da água no Rio Piranhas-Açu (através das bombas de captação/transferência) até a entrada da calha parshall, considerando a tubulação da adutora de 14"] | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | - Ruptura em tubulação (área interna/externa) - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Falha em válvula - Fadiga em flange - Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (visual) - Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 com PAL - PIT 20105 com PAL - Transmissor de Vazão FIT 20103 com FAL | - SP19 - Procedimento de execução -PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE-VLA - SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | B | IV | III | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 25
N3.3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de captação de água do Rio Piranhas-Açu. [Captação da água no Rio Piranhas-Açu (através das bombas de captação/transferência) até a entrada da calha parshall, considerando a tubulação da adutora de 14"] | 3 | Indisponibilidade água | - Críse hidrica - Assoreamento do poço de captação de água - Falha nas bombas de captação - Falta de energia - Falha de manutenção e montagem - Contaminação do Rio Piranhas Açu. - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Cavitação da bomba - Redução da produção. | - Característica organolépticas (visual) |  | - SM17 - Dragagem do leito do rio e poços das bombas de captação |  | D | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 26
N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e olfato) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA - PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 28
N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Ruptura do tanque - Transbordamento - Sobrepressão na linha das bombas dosadoras; - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA - LIT-20203 com LAH (Transbordamento); LIT-20203 com LAL (Falha de linha, tanque) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA - PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA - SP65 - LIT-20203 com parada da bomba BB-20210 de recebimento por nível muito alto | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, |  | B | IV | I | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 29
N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 3 | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a pessoas e equipamentos - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA - PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - Proteção de acrilico |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 31
N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 4 | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Ruptura do tanque - Transbordamento; - Sobrepressão na linha das bombas dosadoras - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - LIT-20202 com LAH (Transbordamento); LIT-20202 com LAL (Falha de linha, tanque) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA - PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA - PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA - SP65 - Alarme de nível alto LAHH 20202 seguido de desligamento automático da bomba BB 20213 | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, |  | B | IV | I | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 32
N4.5 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 5 | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Corrosão em tubulação e tanques - Falha em válvula - Fadiga em flange - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  |  | D | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 33
N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 6 | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Corrosão em tubulação e tanques - Falha em válvula - Fadiga em flange - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor de nível LIT 20008 A/B - Alarme de nível da casa de bombas para o supervisório | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - Redundância dos TQ- 20001/002 |  | B | II | II | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 34
N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 7 | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | - Corrosão de equipamento - Corrosão na tubulação dos sopradores; | - Liberação de ar pressurizado | - Característica organolépticas (Visual e audição) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 35
N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 8 | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | - Corrosão de equipamento - Corrosão na tubulação dos sopradores; - Falha na XV-20205 A/B/C/D; - Sobrepressão | - Redução e parada da produção - Contaminação da água - Rompimento de linha | - Característica organolépticas (Visual e audição) | - PSV-20210 A/B - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | I | II | II | T | T | T | T |  |  | Não | 36
N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Tratamento de Água Filtrada (ETA) [ Tratamento da água (ETA) filtrada: da calha parshall até os tanques de água filtrada (TQ20001 e TQ20002), Distribuição de água de serviço (industrial), Produção e distribuição de água potável, considerando tubulações de pequenos diâmetros (de 1 1/2" a 4") e tubulações de grandes diâmetros (de 6" a 14") ] | 9 | Perda da integridade da Estrutura | - Corrosão de equipamento dos tanques de água - Corrosão na tubulação de água - Trinca na estrutura de concreto - Falha de fabricação dos tanques (TQ 20001 E TQ 20002) - Colisão; - Vandalismo e/ou ação de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a pessoas e estruturas - Contaminação do solo e água. | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor de nível LIT 20012 com LAL(TQ-20102) - Transmissor de nível dos tanques - LIT 20008 A/B com LAL (TQ- 20001/002) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | II | II | T | T | T | T |  |  | Não | 37
N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias, incluindo regeneração dos leito mistos e o processo de neutralização dos efluentes ] | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 - Falha na aplicação do revestimento interno na tubulação e válvulas - Causas Naturais - Sabotagem e Ameaças Externas - Colisão de cargas | - Danos a pessoas e equipamentos - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro e lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento - Proteção de acrilico |  | B | III | I | I | III | T | T | T | T |  |  | Não | 39
N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias, incluindo regeneração dos leito mistos e o processo de neutralização dos efluentes ] | 2 | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 - Falha na aplicação do revestimento interno na tubulação e válvulas - Transbordamento do tanque - Sobrepressão - Causas Naturais - Sabotagem e Ameaças Externas - Colisão de cargas | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Chave de nível na contenção (LSH-20216) com LAH - Transmissor Indicador de nível - LIT-20207 com LAH - Alarme de válvula aberta (XV-20249) (tanque de ácido sulfúrico) - Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA - SP65 - Alarme de nível muito alto LAHH-20207 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de ácido sulfúrico. - -PSV integrada na bomba BB- 20217 | - SM1 - Plano de resposta a |  | B | IV | II | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 40
N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias, incluindo regeneração dos leito mistos e o processo de neutralização dos efluentes ] | 3 | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 - Causas Naturais - Sabotagem e Ameaças Externas - Colisão de cargas | - Danos a pessoas e equipamentos - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro e lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento - Proteção de acrilico |  | B | III | I | I | III | T | T | T | T |  |  | Não | 42
N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias, incluindo regeneração dos leito mistos e o processo de neutralização dos efluentes ] | 4 | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 - Transbordamento do tanque - Causas Naturais - Sabotagem e Ameaças Externas - Colisão de cargas | - Danos a pessoas e equipamentos - Formação de nuvem tóxica - Jato de produto químico | - Característica organolépticas (Visual e olfato) - Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH - Transmissor Indicador de nível - LIT-20208 com LAH - Alarme de válvula aberta (XV-20248) (tanque de soda cáustica) - Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20208 | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - SP65 - Alarme de nível muito alto LAHH-20208 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de soda caustica. PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, |  | B | IV | II | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 43
N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias, incluindo regeneração dos leito mistos e o processo de neutralização dos efluentes ] | 5 | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Corrosão em tubulação, tanques e vasos (Ex: desclorador) - Falha em válvula - Fadiga em flange - Fixação inadequada da ancoragem da tubulação - Causas Naturais - Sabotagem e Ameaças Externas - Colisão de cargas | - Danos a equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 44
N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias, incluindo regeneração dos leito mistos e o processo de neutralização dos efluentes ] | 6 | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento - Corrosão em tubulação, tanques e vasos (Ex: desclorador) - Falha em válvula - Fadiga em flange - Fixação inadequada da ancoragem da tubulação - Causas Naturais - Sabotagem e Ameaças Externas - Colisão de cargas - Transbordamento de Tanque | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - Chave de nível alto no fosso das bombas BB-20209 (LSH- 20219) - Transmissor de Nível - LIT 20001 com LAH - LIT 20003 com LAH - LIT 20210 com LAH | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; TQ-20207:LIT-20210 com parada do envio de produto químico e parada da regeneração por LAH | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | I | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 45
N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias, incluindo regeneração dos leito mistos e o processo de neutralização dos efluentes ] | 7 | Liberação de energia descontrolada | - Vazamento de soda e ácido sulfúrico no dique de contenção do tanque de soda | - Formação de nuvem tóxica - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) - Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH - Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 e LIT-20208 |  | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM2 - Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - "Bandeja" para contenção em todo a linha de dreno do ácido. - PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | B | IV | II | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 46
N5.8 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias, incluindo regeneração dos leito mistos e o processo de neutralização dos efluentes ] | 8 | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | - Corrosão na tubulação dos sopradores - Causas Naturais - Sabotagem e Ameaças Externas - Colisão de cargas | - Danos a pessoas e estruturas - Contaminação do solo e água. | - Característica organolépticas (Visual) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 47
N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias, incluindo regeneração dos leito mistos e o processo de neutralização dos efluentes ] | 9 | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | - Corrosão na tubulação dos sopradores - Sobrepressão - Causas Naturais - Sabotagem e Ameaças Externas - Colisão de cargas | - Danos a pessoas e estruturas - Contaminação do solo e água. | - Característica organolépticas (Visual) | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA - PSV-20211 A/B | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 48
N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sistema de Produção de água desmineralizada e filtrada e Regeneração das cadeias. [ Produção da água desmineralizada: Da saída dos tanques de água filtrada (TQ20001, TQ20002 e TQ20201) até os tanques de água desmineralizada (TQ20003 e TQ20004), contemplando o processo de regeneração das cadeias, incluindo regeneração dos leito mistos e o processo de neutralização dos efluentes ] | 10 | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | - Corrosão de equipamento dos tanques de água - Corrosão na tubulação de água - Falha de fabricação dos tanques TQ 20003, TQ 20004 - Falha no revestimento nos tanques TQ 20203A/B/C e TQ 20207, e canaletas - Obstrução das canaletas durante as regenerações - Sobrepressão | - Redução da produção - Danos a equipamentos - Erosão do solo - Contaminação do solo | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor de Nível - LIT 20210 com LAH - Transmissor de pressão 'PIT 20021 com PAH | - PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; Sobrepressão: - PSV-20204 A/B/C (VP-20204 A/B/C) - PSV-20203A/B/C (VP- 20203A/B/C) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | III | II | III | III | T | T | T | T |  |  | Não | 49
N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] Incluindo sistema de geração de nitrogênio para inertização da caldeira. | 1 | Pequena Liberação / Vazamento de Gás | - [Nitrogênio] - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha Operacional - Colisão - Causas Naturais - Vandalismo e/ou ação de terceiros | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual) |  |  | - PSV do sistema de N2 - PSV-90631 e PSV-90632 | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 50
N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Alimentação de Água de Processo e geração de vapor (HRSG): [Dos tanques de Água Desmineralizada, entrando no economizador de baixa pressão (LP), passando pelo desaerador com injeção de Amina, pelo sistema de recirculação, até o tubulão de baixa pressão (LP). Considerando a chaminé principal. E, da saída do tubulão de baixa, com injeção de Carbohidrazida, passando pelas bombas de alimentação do tubulão de alta pressão (HP), pelo sistema de dessuperaquecimento, até o limite de bateria do vaporduto, com injeção de Fosfato e Blowdown das Caldeiras até a entrada dos tanques de equalização (TQ40204 A/B). Considerando o equipamento dumper/diverter e painel de amostragem] Incluindo sistema de geração de nitrogênio para inertização da caldeira. | 2 | Grande Liberação / Vazamento de Gás | - [Nitrogênio] - Falha de manutenção e montagem - Falha de operação do equipamento (manobra indevida) - Falha em válvula - Sobrepressão; - Ruptura - Colisão - Causas Naturais - Vandalismo e/ou ação de terceiros | - Danos a pessoas e equipamento | - Característica organolépticas (Visual e Audição) |  |  | - PSV do sistema de N2 - PSV-90631 e PSV-90632 | B | III | II | I | III | T | T | T | T |  |  | Não | 51
N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga Da saída do tanque de hipoclorito de sódio da ETA, passando pela bomba pneumática, pipe-rack, até os tanques de equalização TQ-40204A/B (ETE). | 1 | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | - Corrosão em tubulação - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto - Trinca/fissura em estruturas de concreto - Colisão; - Vandalismo e/ou ações de terceiros; - Causas Naturais; | - Danos a pessoas e equipamentos - contaminação de solo - formação de poça de efluente | - Característica organolépticas (Visual) | - PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 53
N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga Da saída do tanque de hipoclorito de sódio da ETA, passando pela bomba pneumática, pipe-rack, até os tanques de equalização TQ-40204A/B (ETE). | 2 | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | - Ruptura em tubulação - Transbordamento de tanque - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto - Degradação do concreto dos tanques, devido a degradação do revestimento da impermeabilização | - Danos a pessoas e equipamentos - contaminação de solo - Contaminação da rede pluvial - jato de produto - Erosão do solo | - Característica organolépticas (Visual) - Transmissor indicador de nível - LIT 40110 com LAH - LIT 40102 com LAH - LIT 40101 com LAH - LIT-40106/107 com LAH | - PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE - SP65 - Alarme de nível alto - LIT- 40110 com acionamento da Redundância da BB-40110 A/B, - LIT- 40101 com acionamento da Redundância da BB-40101 A/B, - LIT- 40102 com acionamento da Redundância da BB-40102 A/B - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção |  | B | II | I | II | II | T | T | T | T |  |  | Não | 54
N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga Da saída do tanque de hipoclorito de sódio da ETA, passando pela bomba pneumática, pipe-rack, até os tanques de equalização TQ-40204A/B (ETE). | 3 | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na dosagem do produto - Furo em tubulação; - Falha Operacional | - Danos a pessoas e equipamentos - jato de produto quimico | - Característica organolépticas (Visual) | - PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 55
N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga Da saída do tanque de hipoclorito de sódio da ETA, passando pela bomba pneumática, pipe-rack, até os tanques de equalização TQ-40204A/B (ETE). | 4 | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na dosagem do produto - Falha no diafragma da bomba dosadora - Trinca em tubulação; - Transbordamento do TQ; - Sobrepressão (bomba) | - Danos a pessoas e equipamentos - jato de produto; - Contaminaçã do solo | - Característica organolépticas (Visual) - -LIT-40204 com LAH (Sulfato de Alumínio) | - PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA - PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE - PSV da BB-40210 A/B | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 56
N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga Da saída do tanque de hipoclorito de sódio da ETA, passando pela bomba pneumática, pipe-rack, até os tanques de equalização TQ-40204A/B (ETE). | 5 | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na dosagem do produto - Furo em tubulação; - Falha Operacional | - Danos a pessoas e equipamentos - jato de produto quimico | - Característica organolépticas (Visual) - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 57
N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga Da saída do tanque de hipoclorito de sódio da ETA, passando pela bomba pneumática, pipe-rack, até os tanques de equalização TQ-40204A/B (ETE). | 6 | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na dosagem do produto - Falha no diafragma da bomba dosadora - Trinca em tubulação; - Transbordamento do TQ; - sobrepressão | - Danos a pessoas e equipamentos - jato de produto; - Contaminaçã do solo | - Característica organolépticas (Visual) - -LIT-40201/202 com LAH (Polimero) | - PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA - PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE - PSV integrada na bomba BB- 40208 A/B ; BB-40215 A/B | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 58
N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga Da saída do tanque de hipoclorito de sódio da ETA, passando pela bomba pneumática, pipe-rack, até os tanques de equalização TQ-40204A/B (ETE). | 7 | Grande Vazamento de lodo | - Falha na operação (manobra indevida) - Obstrução de linha | - Danos diversos em equipamenrtos | - Característica organolépticas (Visual) | - PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE - PRV 5334002 A/B - PRV-5334001A/B |  |  | B | II | I | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 59
N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga Da saída do tanque de hipoclorito de sódio da ETA, passando pela bomba pneumática, pipe-rack, até os tanques de equalização TQ-40204A/B (ETE). | 8 | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | - [Hipoclorito de sódio] - Falha de manutenção e montagem - Falha na transferência do produto - Sabotagem e Ameaças Externas | - Danos a pessoas e equipamentos - contaminação de solo - formação de poça de efluente | - Característica organolépticas (Visual, Olfato) - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 60
N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Dos sistemas/tanques de lavagem/drenagem de efluentes, passando pelas bombas, considerando os tanques TQ40101, TQ 40102, TQ 40104, TQ 40105, TQ 40106, TQ 40107, TQ 40108, TQ 40109 e fossas sépticas. Do sistema elevatório até o canal de descarte, considerando o descarte de lôdo com a Centrífuga Da saída do tanque de hipoclorito de sódio da ETA, passando pela bomba pneumática, pipe-rack, até os tanques de equalização TQ-40204A/B (ETE). | 9 | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | - [Hipoclorito de sódio] - Ruptura da mangueira - Falha de manutenção e montagem - Falha na transferência do produto - Colisão de cargas - Perda da integridade da Estrutura - Sabotagem e Ameaças Externas - Causas Naturais | - Danos a pessoas e equipamentos - contaminação de solo - Contaminação da rede pluvial - jato de produto | - Característica organolépticas (Visual, Olfato) - LI-20203 - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE - SP65 - Alarme de nível alto | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | II | I | II | II | T | T | T | T |  |  | Não | 61
N8.1 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Resfriamento de água para o processo com adição de Nitrito. [Do "Fin-Fan-Cooler" passando pelos trocadores de calor e retornando (circuito fechado)] | 1 | Pequena Liberação de Nitrito | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto; - Corrosão; - Falha Operacional; - Vandalismo e ação de terceiros - Causas Naturais - Colisão | - Danos a pessoas e equipamentos; - Contaminção do solo |  | - PE-3UTE-02125- PROCEDIMENTO DE PARTIDA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DESMINERALIZADA DA UTE- VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM7 - Chuveiro lava olhos - SM8 - Diphoterine - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | II | I | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 62
N8.2 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Resfriamento de água para o processo com adição de Nitrito. [Do "Fin-Fan-Cooler" passando pelos trocadores de calor e retornando (circuito fechado)] | 2 | Desprendimento de peças e componentes | - Falha de manutenção e montagem - Fadiga de equipamento - Causas Naturais | - Danos a pessoas equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e auditiva) | - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | I | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 63
N8.3 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Resfriamento de água para o processo com adição de Nitrito. [Do "Fin-Fan-Cooler" passando pelos trocadores de calor e retornando (circuito fechado)] | 3 | Grande Liberação de água pressurizada | - Falha Operacional; - Falha de manutenção e Montagem; - Falha de válvulas e tubulações - Vandalismo e ação de terceiros - Causas Naturais - Colisão | - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e auditiva) | - -PSV-20004/20005 - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 63
N8.4 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Resfriamento de água para o processo com adição de Nitrito. [Do "Fin-Fan-Cooler" passando pelos trocadores de calor e retornando (circuito fechado)] | 4 | Perda da integridade da Estrutura | - Falha de manutenção e montagem - Fadiga de componentes do sistema - Vandalismo e ação de terceiros - Causas Naturais - Colisão | - Contaminação de solo - Danos a pessoas e equipamentos | - Característica organolépticas (Visual e auditiva) - Transmissor de Pressão PIT 20007 com PAL | - SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02125- PROCEDIMENTO DE PARTIDA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DESMINERALIZADA DA UTE- VLA | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | II | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 64
N9.1 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Geração de ar de serviço e ar de instrumento: Compressor, Secadores e Vasos pulmão. Incluindo o sistema de alimentação de ar comprimido (ar de serviço e instrumento) da ETA | 1 | Pequena Liberação de Ar comprimido | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto; - Corrosão; - Falha Operacional; - Sabotagem e/ou ações de terceiros - Causas Naturais; | - Efeitos insignificantes |  |  |  |  | D | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 65
N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Geração de ar de serviço e ar de instrumento: Compressor, Secadores e Vasos pulmão. Incluindo o sistema de alimentação de ar comprimido (ar de serviço e instrumento) da ETA | 2 | Grande Liberação de Ar Comprimido | - Ruptura de linha ou vaso pulmão - Falha de manutenção e montagem - Falha na válvula; - Sobrepressão - Sabotagem e/ou ações de terceiros - Causas Naturais; | - Danos a pessoas e equipamentos - Parada da produção | - Característica organolépticas (Visual e audição ) - Transmissor indicador de pressão PIT 90013 com PAL (principal) - Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 com PAL (ETA) | - SP19 - PE-3UTE-02126- UTE-VLA ¿ SISTEMA DE AR COMPRIMIDO (COMPRESSOR CP-90201 A/B) - - PSV 90201 (VP-90201 da Principal) - PSV 90202 (VP-90202 da Principal) - PSV dos compressores (90201 A/B)PSV dos compressores - -PSV dos compressores (PSV-00201 A/B) - PSV-20201 A/B (VP-20201) - PSV-20215 (VP-20208) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE |  | B | IV | III | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 66
N10.1 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 1 | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) | - Falha na estanqueidade nos reservatórios do transformador - Falha na válvula - Baixa isolação ; - Curto circuito - Colisão de cargas - Sabotagem e Ameaças Externas - Causas Naturais | - Contaminação do solo e água. - Danos aos transformadores - Danos a pessoas | - Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) - PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES | - Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP) - DAP (alívio de pressão) - PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD | - SM4 - Dique de contenção - Paredes corta-fogo entre os trafos auxiliares |  | B | II | II | I | II | T | T | T | T |  | (O007)A equipe multidisciplinar entende que nos transformadores auxiliares possuem uma área protegida maior pela extensão das paredes corta-fogo. | Não | 68
N10.2 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 2 | Grande liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | - Falha na estanqueidade da bateria - Falha de manutenção e montagem; - Tempo de vida útil atingido - Colisão de cargas - Sabotagem e Ameaças Externas - Causas Naturais | - Contaminação de solo e água - Danos a pessoas | - Característica organolépticas (Visual e audição ) | - Sistema de exaustão (ventilação forçada) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | II | I | I | II | T | T | T | T |  |  | Não | 69
N10.3 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 3 | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | - Falha no equipamento - Falha de estanqueidade - Erro operacional de abastecimento - Corrosão de equipamento - Furo no tanque de armazenamento; | - Contaminação de solo e água | - Característica organolépticas (Visual, audição) - LSH-90901 com LAH | - PE-3UTE-02131-UTE-VLA - OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 70
N10.4 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 4 | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | - Falha na estanqueidade nos reservatórios do transformador - Falha na válvula - Baixa isolação ; - Curto circuito - Colisão de cargas - Sabotagem e Ameaças Externas - Causas Naturais | - Contaminação do solo e água. - Danos aos transformadores - Danos a pessoas | - Relé BULCHOZ (trafo elevador - TR11100/12100) - PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES | - Relé BULCHOZ (trafo elevador- TR11100/12100) seguido desligamento do transformador (TRIP) - DAP (alívio de pressão) - PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD - PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | - SM4 - Dique de contenção - Paredes corta-fogo entre os trafos elevadores |  | B | IV | II | I | IV | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 71
N10.5 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 5 | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto; - Corrosão; - Falha Operacional; - Vandalismo e/ou ação de terceiros | - Formação de arco, com consequente danos ao disjuntor | - Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6 - - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6 | - Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores - LT 04 S1/S2 - - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 72
N10.6 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 6 | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto; - Corrosão; - Falha Operacional - Colisão de cargas - Sabotagem e Ameaças Externas - Causas Naturais | - Contaminação de água e solo | - Característica organolépticas (Visual e audição ) - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 73
N10.7 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 7 | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto; - Corrosão; - Falha Operacional - Colisão de cargas - Sabotagem e Ameaças Externas - Causas Naturais | - Contaminação de água e solo | - Característica organolépticas (Visual e audição ) - PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | C | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 74
N10.8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 8 | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | - Falha no equipamento - Falha de estanquiedade - Erro operacional de abastecimento - Corrosão de equipamento - Furo no tanque de armazenamento; - Transbordamento (TQ- 90901/902) - Colisão de cargas - Sabotagem e Ameaças Externas - Causas Naturais | - Formação de poça de diesel; - Incêndio em poça | - Característica organolépticas (Visual, audição) - LSH-90901 com LAH - PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II | - PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção - SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | B | III | II | I | III | T | T | T | T |  |  | Não | 75
N10.9 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 9 | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] | - Falha de manutenção e montagem - Falha em válvula e acessórios - Falha na transferência do produto; - Corrosão; - Falha Operacional | - Formação de arco, com consequente danos ao disjuntor | - Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6 - - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6 | - Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores - LT 04 S1/S2 - - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) - SM4 - Dique de contenção |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 76
N10.10 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 10 | Pequena liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | - Falha na estanqueidade da bateria - Falha de manutenção e montagem; - Tempo de vida útil atingido - Colisão de cargas - Sabotagem e Ameaças Externas - Causas Naturais | - Contaminação do solo e água - Danos a pessoas |  | - Sistema de exaustão (ventilação forçada) | - SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B | I | I | I | I | T | T | T | T |  |  | Não | 77
N10.11 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 11 | Tombamento das torres da linha de transmissão | - Vandalismo | - Danos a equipamentos - Danos as pessoas - Perda de geração - Danos ao meio ambiente | - Inspeção Visual/Ronda | - Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor - Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor - Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor - Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor - Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor |  |  | B | IV | IV | II | IV | M | M | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | SIM | 77
N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Transformador, Subestação, Linhas de transmissão, sistemas auxiliares elétricos do gerador (PEEC, LCI, EX, terminais enclouse), geradores de emergência, UPS (banco de baterias, retificador, inversor, etc.). | 12 | Perda da integridade da Estrutura | - Falha de manutenção e montagem - Falta de inspeção - Sabotagem e Ameaças Externas - Causas Naturais - Colisão | - Danos a pessoas e estruturas - Contaminação do solo e água. | - Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | - PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD - SP29 - Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP) - SP30 - Relés de proteção (Rele multifunção de proteção dos transformadores TR 11100/12100) - SP30 - Rele de proteção da linha - - Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor - Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor - Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor - Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor - Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntorSP31- Disjuntores |  |  | B | III | III | I | III | T | T | T | T |  |  | Não | 78

## Comparativo
Status | ID C | ID K | Nó C | Nó K | Sistema | Perigo (C) | Perigo (K) | Causas (C) | Causas (K) | Efeitos (C) | Efeitos (K) | Detecção (C) | Detecção (K) | Preventivas (C) | Preventivas (K) | Mitigadoras (C) | Mitigadoras (K) |  |  | Severidade ( C ) |  |  |  | Severidade (K) |  |  |  | Risco ( C ) |  |  |  | Risco (K) |  |  |  | Obs/Recom. (C) | Obs/Recom. (K) | Δ Freq. | Δ Severidade | Δ Risco | Δ Causas | Δ Efeitos | Salvaguardas incluídas (K) | Salvaguardas excluídas (C) | Salvaguardas alteradas (texto) | Bow Tie? (K) | Nota de correspondência
[18 empty] | F (C) | F (K) | S | P | M | I | S | P | M | I | S | P | M | I | S | P | M | I
MANTIDO / ALTERADO | N1.1 | N1.1 | 1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SP9 - Plano de Manutenção (TRANSPETRO) SP10 - Plano de inspeção (TRANSPETRO) SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | II | I | I | I | II | I | I | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | II/I/I/I → II/I/I/II |  | Incluídas: Colisão; Sabotagem e/ou ação de terceiros; Causas Naturais |  |  | [Preventiva] SP9 - Plano de Manutenção (TRANSPETRO) [Preventiva] SP10 - Plano de inspeção (TRANSPETRO) [Mitigadora] SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N1.2 | N1.2 | 1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Ruptura da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula | Ruptura da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Incendio em nuvem Jato de foto Bola de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | Incendio em nuvem Jato de foto Bola de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) Transmissor de Pressão PIT 90002 PIT 90007 | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) Sobrepressão: Transmissor de Pressão PIT 90002 A/B com PAHH | SP9 - Plano de Manutenção (TRANSPETRO) SP10 - Plano de inspeção (TRANSPETRO) SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | SP19 - Procedimento de execução (- PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) Sobrepressão: PSV-6125001A/B | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | A | B | IV | IV | II | II | IV | II | II | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B | IV/IV/II/II → IV/II/II/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Colisão; Sabotagem e/ou ação de terceiros; Causas Naturais |  | [Preventiva] Sobrepressão: PSV-6125001A/B [Mitigadora] PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | [Preventiva] SP9 - Plano de Manutenção (TRANSPETRO) [Preventiva] SP10 - Plano de inspeção (TRANSPETRO) | [Detecção] Transmissor de Pressão PIT 90002 PIT 90007 ⇒ Sobrepressão: Transmissor de Pressão PIT 90002 A/B com PAHH | SIM
MANTIDO / ALTERADO | N1.3 | N1.3 | 1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | II | I | I | I | II | I | I | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | II/I/I/I → II/I/I/II |  | Incluídas: Colisão; Sabotagem e/ou ação de terceiros; Causas Naturais |  |  |  |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N1.4 | N1.4 | 1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Ruptura da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula | Ruptura da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Incendio em nuvem Jato de foto Bola de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | Incendio em nuvem Jato de foto Bola de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) Transmissor de Pressão PT 96FG A/B/C PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) 96FM-1 com FAL 96FG-1 com PAL | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) SP44 - Pressostato (PSL) na entrada das turbinas | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | A | B | IV | IV | II | II | IV | II | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B | IV/IV/II/II → IV/II/I/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Colisão; Sabotagem e/ou ação de terceiros; Causas Naturais |  | [Detecção] 96FM-1 com FAL [Detecção] 96FG-1 com PAL [Mitigadora] PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | [Detecção] Transmissor de Pressão PT 96FG A/B/C PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 [Preventiva] SP44 - Pressostato (PSL) na entrada das turbinas |  | SIM
MANTIDO / ALTERADO | N1.5 | N1.5 | 1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Rompimento da tubulação do filtro de gás Rompimento catastrófico do filtro de gás | Rompimento da tubulação do filtro de gás Rompimento catastrófico do filtro de gás Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Explosão seguido de incêndio Bola de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | Explosão seguido de incêndio Bola de fogo; Incêndio em Jato Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) Transmissor de Pressão PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) 96FM-1 com FAL 96FG-1 com PAL | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA PSV-6125001A/B | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | A | B | IV | IV | II | II | IV | III | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B | IV/IV/II/II → IV/III/I/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Colisão; Sabotagem e/ou ação de terceiros; Causas Naturais | Incluídos: Incêndio em Jato | [Detecção] 96FM-1 com FAL [Detecção] 96FG-1 com PAL [Preventiva] PSV-6125001A/B [Mitigadora] PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | [Detecção] Transmissor de Pressão PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 |  | SIM
MANTIDO / ALTERADO | N1.6 | N1.6 | 1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Rompimento da tubulação do filtro de gás Rompimento catastrófico do scrubbers | Rompimento da tubulação do filtro de gás Rompimento catastrófico do scrubbers Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Explosão seguido de incêndio Bola de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | Explosão seguido de incêndio Bola de fogo; Incêndio em Jato Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) Transmissor de Pressão PIT 90009 | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) 96FM-1 com FAL 96FG-1 com PAL; PT-96FG-2A/2B/2C com PAL | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) SP25 - Atuação PSV (PSV 90001; 90002) | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA PSV-90001/90002 | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA PT-96FG-2A/2B/2C com trip das TGs por baixa pressão de combustivel, e fechamento da XV-90004/90005 | A | B | IV | IV | II | II | IV | II | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B | IV/IV/II/II → IV/II/I/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Colisão; Sabotagem e/ou ação de terceiros; Causas Naturais | Incluídos: Incêndio em Jato | [Detecção] 96FM-1 com FAL [Detecção] 96FG-1 com PAL; PT-96FG-2A/2B/2C com PAL [Mitigadora] PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA [Mitigadora] PT-96FG-2A/2B/2C com trip das TGs por baixa pressão de combustivel, e fechamento da XV-90004/90005 | [Detecção] Transmissor de Pressão PIT 90009 | [Preventiva] SP25 - Atuação PSV (PSV 90001; 90002) ⇒ PSV-90001/90002 | SIM
MANTIDO / ALTERADO | N1.7 | N1.7 | 1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Falha operacional de drenagem (presença de gás no tanque de condensado) Falhas em equipamentos (válvulas, flanges, etc). | Falha operacional de drenagem (presença de gás no tanque de condensado) Falhas em equipamentos (válvulas, flanges, etc). Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | Dispersão de gases | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) | C | C | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | [5 empty] | Incluídas: Colisão; Sabotagem e/ou ação de terceiros; Causas Naturais | Incluídos: Dispersão de gases Excluídos: Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo |  |  |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N1.8 | N1.8 | 1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Falha operacional de drenagem (presença de gás no tanque de condensado) Falhas em equipamentos (válvulas, flanges, etc). | Falha operacional de drenagem (presença de gás no tanque de condensado) Falhas em equipamentos (válvulas, flanges, etc). Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Incendio em nuvem Jato de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | Incendio em nuvem Jato de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) |  | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | A | B | III | II | I | I | IV | II | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B | III/II/I/I → IV/II/I/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Colisão; Sabotagem e/ou ação de terceiros; Causas Naturais |  | [Mitigadora] PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) |  | SIM
MANTIDO / ALTERADO | N1.9 | N1.9 | 1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Corrosão do tanque. Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula | Corrosão do tanque. Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Dispersão de gases com possibilidade de incêndio em nuvem | Dispersão de gases com possibilidade de incêndio em nuvem | Característica organolépticas (Visual) | Característica organolépticas (Visual) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | SP13 - SPDA SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção | A | B | II | III | I | I | II | I | I | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  | A → B | II/III/I/I → II/I/I/II |  | Incluídas: Colisão; Sabotagem e/ou ação de terceiros; Causas Naturais |  | [Preventiva] SP13 - SPDA |  |  | Não
RENOMEADO / ALTERADO | N1.10 | N1.10 | 1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Falha no fornecimento de gás (city-gate) Envio de gás fora da específicação (TRANSPETRO) | Falha no fornecimento de gás (city-gate) Envio de gás fora da específicação (Empresa Fornecedora de Gás) | Danos diversos a equipamentos Danos a pessoas Possibilidade de explosão seguido de incêndio. | Danos diversos a equipamentos Danos a pessoas Explosão seguido de incêndio. | Característica organolépticas (Audição) Transmissor de Pressão PT 96FG A/B/C PIT 90002 PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 Alarme de pressão muito alta PAHH 90002 Alarme de gás fora da especificação AUX_NC4 | Característica organolépticas (Audição) PIT-90002 A/B com PAH 96FG-1 com PAH | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121 PE-3UTE-01052) SP25 - Atuação PSV (PSV 90001; 90002) | SP13 - SPDA PSV-6125001A/B PSV-90001/90002 SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA PE-3UTE-01052 - UTE-VLA - CONTROLE DE QUALIDADE DE GÁS NATURAL | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | A | B | IV | IV | II | IV | IV | III | II | IV | T | T | T | T | M | T | T | M | (O001)RECOMENDAÇÃO DO HAZOP DA UTE-VLA. Instalar intertravamento da XV- 90001 com alarme de pressão muito alta com o PIT 90002 e sua redundância. | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B | IV/IV/II/IV → IV/III/II/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Envio de gás fora da específicação (Empresa Fornecedora de Gás) Excluídas: Envio de gás fora da específicação (TRANSPETRO) |  | [Detecção] PIT-90002 A/B com PAH [Detecção] 96FG-1 com PAH [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] PSV-6125001A/B [Preventiva] PE-3UTE-01052 - UTE-VLA - CONTROLE DE QUALIDADE DE GÁS NATURAL [Mitigadora] PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | [Detecção] Transmissor de Pressão PT 96FG A/B/C PIT 90002 PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 [Detecção] Alarme de pressão muito alta PAHH 90002 [Detecção] Alarme de gás fora da especificação AUX_NC4 [Preventiva] PE-3UTE-01052) [Mitigadora] SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) [Mitigadora] SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) | [Preventiva] SP25 - Atuação PSV (PSV 90001; 90002) ⇒ PSV-90001/90002 | SIM | Perigo renomeado: "Pressão Elevada" → "Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso" (mesmas causas).
REMOVIDO | N1.11 |  | 1 |  | Sistema de Gás Natural | Colisão de cargas |  | Mal súbito do condutor do equipamento Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do equipamento. Iluminação deficiente Movimentação inadequada de cargas nas proximidades do pipe-rack Falha mecânica do equipamento |  | Danos a pessoas e estruturas Possibilidade de explosão seguido de incêndio |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 |  | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A A A: A; III II IV: IV; II III IV: IV; I I II: II; I I IV: IV; T T T: T; T T T: T; T T T: T; T T T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 [Mitigadora] SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N1.12 |  | 1 |  | Sistema de Gás Natural | Sabotagem e Ameaças Externas |  | Controle de acesso deficiente Distúrbio mental Insatisfação com clima organizacional |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) |  | SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) SP4 - Controle de acesso na portaria |  | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A A A: A; III II IV: III; II III IV: III; I I II: III; I I IV: III; T T T: T; T T T: T; T T T: T; T T T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) [Preventiva] SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) [Preventiva] SP4 - Controle de acesso na portaria [Mitigadora] SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N1.13 |  | 1 |  | Sistema de Gás Natural | Causas Naturais |  | Terremoto Inundação Descargas atmosféricas Queimadas em áreas verdes Recalque do terreno |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) |  | SP13 - SPDA SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade. SP16 - Conservação de áreas verdes SP17 - Inspeção ambiental |  | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A A A: A; III II IV: III; II III IV: III; I I II: III; I I IV: III; T T T: T; T T T: T; T T T: T; T T T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade. [Preventiva] SP16 - Conservação de áreas verdes [Preventiva] SP17 - Inspeção ambiental [Mitigadora] SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
MANTIDO / ALTERADO | N2.1 | N2.1 | 2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha na conexão (etapa de injeção) | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha na conexão (etapa de injeção) Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Presença de atmosfera explosiva Parada de máquina | Presença de atmosfera explosiva Parada de máquina | Característica organolépticas (audição) Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador 45HG-5/6 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | Característica organolépticas (audição) Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132 PE-3UTE-02122) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) SP61 - Sistema de exaustor no compartimento de carga | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA; PE-3UTE- 02122-UTE-VLA- ENCHIMENTO DO GERADOR DA TURBINA A GÁS 7241FA COM HIDROGÊNIO) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) SP61 - 88VG-1/2 (ventilador do compartimento de carga acionado pelo PT-2950 ) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM11 - Sistema de CO2 SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) SM26 - Detectores de gás 45HG-5/6 seguido de TRIP da máquina | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM11 - Sistema de CO2 (PSV-90621/90622 e QT-290A e B) SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE | B | B | III | III | III | III | II | II | I | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | III/III/III/III → II/II/I/II |  | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; |  |  | [Preventiva] PE-3UTE-02122) [Mitigadora] SM26 - Detectores de gás [Mitigadora] 45HG-5/6 seguido de TRIP da máquina | [Detecção] 45HG-5/6 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C ⇒ 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | Não
MANTIDO / ALTERADO | N2.2 | N2.2 | 2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Ruptura da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha no sistema de selagem | Ruptura da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha no sistema de selagem; Falha na movimentação dos cilindros Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Presença de atmosfera explosiva Explosão Danos a pessoas e equipamentos Parada de máquina | Presença de atmosfera explosiva Explosão Danos a pessoas e equipamentos Parada de máquina | Característica organolépticas (audição) Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador 45HG-5/6 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C Pressostato 63SA-1 A/B 63ST-1 A/B | Característica organolépticas (audição) Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C 63SA-1 com alarme de pressão baixa 63ST-1 A/B com alarme de pressão diferencial | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132 PE-3UTE-02122) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) SP65 - Alarme de pressão diferencial baixo 63SA-1 A/B seguido de auto shutdown. SP61 - Sistema de exaustor no compartimento de carga | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA; PE-3UTE- 02122-UTE-VLA- ENCHIMENTO DO GERADOR DA TURBINA A GÁS 7241FA COM HIDROGÊNIO; PE-3UTE- 02120: UTE-VLA - PURGA DE H2 DO GERADOR DA TURBINA 7241FA COM CO2 E PURGA DO CO2 COM AR) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) Alarme de pressão diferencial baixo 63ST-1 A/B seguido de parada automática da máquina 88VG-1/2 (ventilador do compartimento de carga acionado pelo PT-2950 ) PSV-90621/622 | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM11 - Sistema de CO2 (para purga de H2) SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) SM26 - Detectores de gás 45HG-5/6 seguido de TRIP da máquina |  | A | B | IV | IV | II | IV | IV | III | II | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B | IV/IV/II/IV → IV/III/II/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Falha na movimentação dos cilindros; Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; |  | [Detecção] 63SA-1 com alarme de pressão baixa 63ST-1 A/B com alarme de pressão diferencial [Preventiva] 88VG-1/2 (ventilador do compartimento de carga acionado pelo PT-2950 ) [Preventiva] PSV-90621/622 | [Detecção] Pressostato 63SA-1 A/B 63ST-1 A/B [Preventiva] PE-3UTE-02122) [Preventiva] SP61 - Sistema de exaustor no compartimento de carga [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM11 - Sistema de CO2 (para purga de H2) [Mitigadora] SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) [Mitigadora] SM26 - Detectores de gás [Mitigadora] 45HG-5/6 seguido de TRIP da máquina | [Detecção] 45HG-5/6 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C ⇒ 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C [Preventiva] SP65 - Alarme de pressão diferencial baixo 63SA-1 A/B seguido de auto shutdown. ⇒ Alarme de pressão diferencial baixo 63ST-1 A/B seguido de parada automática da máquina | SIM
RENOMEADO / ALTERADO | N2.3 | N2.3 | 2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Pequena Liberação de Gás | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha nos filtros de gás Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Falha nas conexões de "tubings" | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha nos filtros de gás Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Falha nas conexões de "tubings" Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Acúmulo de gás no compartimento da TG Presença de atmosfera explosiva Danos a pessoas e equipamentos Parada de máquina | Acúmulo de gás no compartimento da TG Danos a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (audição) Sensores de Gás 45HT6 A/B/C 45HT7 A/B/C Sensor de temperatura no compartimento (Termopares) BT-J2-1A/1B/2A/2B (TG1/TG2) Sensor de temperatura no compartimento (Termopares) BT-J2-1A/1B/2A/2B (TG1/TG2) | Característica organolépticas (audição) Sensores de Gás 45HT6 A/B/C com alarme de presença de gás 45HT5 A/B/C com alarme de presença de gás | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) SP62 - "Crank" (purga) da TG SP66 - Sistema de ventilação (Ventiladores 52BT1/52BT2) | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA 45HT6 A/B/C / 45HT5 A/B/Ccom acionamento do 88BT-1/2 (exaustores da turbina) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM11 - Sistema de CO2 SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) (para conter o CO2) SM26 - Sensores de gás 45HT6 A/B/C; 45HT7 A/B/C | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM11 - Sistema de Combate a Incêndio da Turbina por CO2 SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) SM26 - Sensores de gás 45HT6 A/B/C; 45HT5A/B/C seguido de desligamento automático da TG e fechamento das XV- | B | B | III | III | II | III | III | II | I | III | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | III/III/II/III → III/II/I/III |  | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; | Excluídos: Presença de atmosfera explosiva; Parada de máquina | [Detecção] Sensores de Gás 45HT6 A/B/C com alarme de presença de gás 45HT5 A/B/C com alarme de presença de gás [Preventiva] 45HT6 A/B/C / 45HT5 A/B/Ccom acionamento do 88BT-1/2 (exaustores da turbina) | [Detecção] Sensores de Gás 45HT6 A/B/C 45HT7 A/B/C [Detecção] Sensor de temperatura no compartimento (Termopares) BT-J2-1A/1B/2A/2B (TG1/TG2) [Detecção] Sensor de temperatura no compartimento (Termopares) BT-J2-1A/1B/2A/2B (TG1/TG2) [Preventiva] SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) [Preventiva] SP62 - "Crank" (purga) da TG [Preventiva] SP66 - Sistema de ventilação (Ventiladores 52BT1/52BT2) |  | Não | Renomeado: "Vazamento/Liberação de Gás Natural" → "Pequena Liberação de Gás".
RENOMEADO / ALTERADO | N2.4 | N2.4 | 2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | Pequena Liberação de Gases Quentes | Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha nas conexões de "tubings" Falta de estanqueidade de válvula Falha na operação do equipamento (manobra indevida) | Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha nas conexões de "tubings" Falta de estanqueidade de válvula Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Aumento de temperatura no compartimento da TG Danos a pessoas e equipamentos | Aumento de temperatura no compartimento da TG Danos a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (visão) - Termopares dos sistema de exaustão TTXD1_1 a 27 (considerando 27 termopares) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) SP65 - Alarme de sobretemperatura alta TTXD1_1 a 27 no exausto seguido de desligamento automático da TG | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM11 - Sistema de CO2 SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) (para conter o CO2) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) | B | B | II | III | I | II | I | II | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | II/III/I/II → I/II/I/I |  | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; |  |  | [Detecção] Característica organolépticas (visão) [Detecção] - Termopares dos sistema de exaustão TTXD1_1 a 27 (considerando 27 termopares) [Preventiva] SP65 - Alarme de sobretemperatura alta TTXD1_1 a 27 no exausto seguido de desligamento automático da TG [Mitigadora] SM11 - Sistema de CO2 |  | Não | Renomeado: "Vazamento/Liberação de Gases Quentes" → "Pequena Liberação de Gases Quentes".
RENOMEADO / ALTERADO | N2.5 | N2.5 | 2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha em conexão de tubulações Corrosão externa do tanque Falha na refrigeração do tanque Falha no isolamento térmico do tanque | Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha em conexão de tubulações Corrosão externa do tanque Falha na refrigeração do tanque Falha no isolamento térmico do tanque Atuação espúria Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Presença de atmosfera asfixiante Dano a pessoas e equipamentos | Presença de atmosfera asfixiante Dano a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (visual) Ruído Medidor de nivel (LI) no tanque Pressostato (PSH) | Característica organolépticas (visual) Ruído Alarme de atuação do CO2 | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | PE-3UTE-02516: UTE-VLA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ÁGUA E CO2 PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | I | III | I | I | IV | I | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. |  | I/III/I/I → IV/I/I/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Atuação espúria; Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; |  | [Detecção] Alarme de atuação do CO2 [Preventiva] PE-3UTE-02516: UTE-VLA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ÁGUA E CO2 [Preventiva] PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | [Detecção] Medidor de nivel (LI) no tanque [Detecção] Pressostato (PSH) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) [Preventiva] SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  | SIM | Renomeado: "Vazamento/Liberação de Gás CO2 (combate)" → "Grande Liberação de Gás CO2 (combate)".
RENOMEADO / ALTERADO | N2.6 | N2.6 | 2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha em conexão de tubulações Falha no sistema de selagem | Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha em conexão de tubulações Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Presença de atmosfera asfixiante Dano a pessoas e equipamentos | Danos a equipamentos Danos a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (visual) Ruído Pressostato (PSH) Indicação de pressão - PIT (no supervisório) | Característica organolépticas (visual) Ruído | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) SP63 - Exaustor do coletor do gerador SP61 - Sistema de exaustor no compartimento de carga | PE-3UTE-02120: UTE-VLA - PURGA DE H2 DO GERADOR DA TURBINA 7241FA COM CO2 E PURGA DO CO2 COM AR | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | A | B | I | III | I | II | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T |  | (O005)Ambiente aberto, sem presença de espaço confinado, pertencente a atividade manual de execução da purga de H2 do gerador | A → B | I/III/I/II → I/I/I/I |  | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; Excluídas: Falha no sistema de selagem | Incluídos: Danos a equipamentos Excluídos: Presença de atmosfera asfixiante | [Preventiva] PE-3UTE-02120: UTE-VLA - PURGA DE H2 DO GERADOR DA TURBINA 7241FA COM CO2 E PURGA DO CO2 COM AR | [Detecção] Pressostato (PSH) [Detecção] Indicação de pressão - PIT (no supervisório) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) [Preventiva] SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) [Preventiva] SP63 - Exaustor do coletor do gerador [Preventiva] SP61 - Sistema de exaustor no compartimento de carga |  | Não | Renomeado: "Vazamento/Liberação de Gás CO2 (H2 do Gerador)" → "Pequena Liberação ...".
MANTIDO / ALTERADO | N2.8 | N2.7 | 2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Desprendimento de peças e componentes | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Saturação/degradação dos filtros de ar da turbina | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Saturação/degradação dos filtros de ar da turbina | Desligamento indevido Danos a pessoas e equipamentos | Desligamento indevido Danos a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (Visual e auditiva) Sistema de vibração | Característica organolépticas (Visual e auditiva) Sistema de vibração: 39V- 1A/B com VAH 39V-2A/B com VAH | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) Sistema de vibração: 39V- 1A/B com desligamento automático da Turbina por VAH 39V-2A/B com desligamento automático da Turbina por VAH |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | I | II | I | I | II | II | I | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | I/II/I/I → II/II/I/II |  |  |  | [Detecção] 39V-2A/B com VAH [Preventiva] Sistema de vibração: 39V- 1A/B com desligamento automático da Turbina por VAH [Preventiva] 39V-2A/B com desligamento automático da Turbina por VAH [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | [Detecção] Sistema de vibração ⇒ Sistema de vibração: 39V- 1A/B com VAH | Não
RENOMEADO / ALTERADO | N2.12 | N2.8 | 2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Ruptura de tubulação/mangueira de óleo hidráulico Furo no trocador de calor | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Ruptura de tubulação/mangueira de óleo hidráulico Furo no trocador de calor Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; | Contaminação de água e solo Danos a pessoas Danos a Turbina | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. | Característica organolépticas (Visual) Alarme de nível baixo 71QL1/2 Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B | Característica organolépticas (Visual) Alarme de nível baixo 71QL1/2 Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B Alarme de 63QT-2A/B com PAL 63QA-1 A/B (pressostato na linha de descarga das bombas) com PAL | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) SP65 - Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) SP65 - Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM10 - KPA Kit de proteção ambiental | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM10 - KPA Kit de proteção ambiental Area contida | B | B | I | II | I | I | I | II | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | [5 empty] | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros; | Incluídos: Danos a pessoas e estruturas Excluídos: Danos a pessoas; Danos a Turbina | [Detecção] Alarme de 63QT-2A/B com PAL [Detecção] 63QA-1 A/B (pressostato na linha de descarga das bombas) com PAL [Mitigadora] Area contida |  |  | Não | Cenários de óleo hidráulico (C N2.12) e óleo lubrificante (C N2.13) unificados em "Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante".
RENOMEADO / ALTERADO | N2.13 | N2.8 | 2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Ruptura de tubulação/mangueira de óleo lubrificante Furo no trocador de calor | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Ruptura de tubulação/mangueira de óleo hidráulico Furo no trocador de calor Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; | Contaminação de água e solo Danos a pessoas Danos a Turbina | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. | Característica organolépticas (Visual) Alarme de nível baixo 71QL1/2 Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B | Característica organolépticas (Visual) Alarme de nível baixo 71QL1/2 Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B Alarme de 63QT-2A/B com PAL 63QA-1 A/B (pressostato na linha de descarga das bombas) com PAL | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) SP65 - Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) SP65 - Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM10 - KPA Kit de proteção ambiental | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM10 - KPA Kit de proteção ambiental Area contida | B | B | I | II | I | I | I | II | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | [5 empty] | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros; | Incluídos: Danos a pessoas e estruturas Excluídos: Danos a pessoas; Danos a Turbina | [Detecção] Alarme de 63QT-2A/B com PAL [Detecção] 63QA-1 A/B (pressostato na linha de descarga das bombas) com PAL [Mitigadora] Area contida |  |  | Não | Unificado com C N2.12 em K N2.8.
REMOVIDO | N2.7 |  | 2 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Alarmes Espúrios |  | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Falha no sistema de instrumentação |  | Desligamento indevido Danos a equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | [5 empty] | B A B B B A B B B: C; III IV III II I I I I I: I; III IV III III III III II II II: I; III II II I I I I I I: I; III IV III II I II I I I: I; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e auditiva) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N2.9 |  | 2 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade do sistema CO2 |  | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Falha no sistema de instrumentação Vazamento no tanque de CO2 |  | Danos a equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  |  |  | B A B B B A B B B: B; III IV III II I I I I I: I; III IV III III III III II II II: II; III II II I I I I I I: I; III IV III II I II I I I: I; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) [Preventiva] SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N2.10 |  | 2 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Sobrevelocidade |  | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Rejeição de carga Falha no sistema de instrumentação Abertura indevida do disjuntor de sincronismo |  | Danos a pessoas e equipamentos Despaletamento da turbina Quebra do acoplamento Gerador-Turbina |  | Alarme de sobrevelocidade na sala de controle Velocidade no eixo de baixa rotação Velocidade no eixo de alta rotação |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) SP43 - Relé de sobrefrequência |  |  |  | B A B B B A B B B: B; III IV III II I I I I I: III; III IV III III III III II II II: III; III II II I I I I I I: I; III IV III II I II I I I: II; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T | [8 empty] | [Detecção] Alarme de sobrevelocidade na sala de controle [Detecção] Velocidade no eixo de baixa rotação [Detecção] Velocidade no eixo de alta rotação [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) [Preventiva] SP43 - Relé de sobrefrequência |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N2.11 |  | 2 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade de ar de instrumento |  | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Falha nos compressores de ar Falha no sistema de instrumentação |  | Danos a equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) SP35 - Redundância dos compressores (CP 20201 A/B) |  |  |  | B A B B B A B B B: B; III IV III II I I I I I: I; III IV III III III III II II II: II; III II II I I I I I I: I; III IV III II I II I I I: I; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Detecção] Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) [Detecção] Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) [Preventiva] SP35 - Redundância dos compressores (CP 20201 A/B) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N2.14 |  | 2 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Erosão nas paletas da turbina |  | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Falha no processo de desmineralização de água |  | Despaletamento da turbina Desbalanceamento da turbina Danos a pessoas e equipamentos |  | Inspeção visual Sensor de vibração Alarme de vibração |  | SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  |  |  | B A B B B A B B B: B; III IV III II I I I I I: I; III IV III III III III II II II: II; III II II I I I I I I: I; III IV III II I II I I I: I; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T | [8 empty] | [Detecção] Inspeção visual [Detecção] Sensor de vibração [Detecção] Alarme de vibração [Preventiva] SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N2.15 |  | 2 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Sabotagem e Ameaças Externas |  | Controle de acesso deficiente Distúrbio mental Insatisfação com clima organizacional |  | Danos a pessoas e equipamentos Redução e/ou parada da produção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) |  | SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) SP4 - Controle de acesso na portaria |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B A B B B A B B B: B; III IV III II I I I I I: III; III IV III III III III II II II: III; III II II I I I I I I: III; III IV III II I II I I I: III; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Preventiva] SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) [Preventiva] SP4 - Controle de acesso na portaria [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N2.16 |  | 2 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Causas Naturais |  | Terremoto Inundação Descargas atmosféricas Recalque do terreno |  | Danos a pessoas e equipamentos Redução e/ou parada da produção |  | Característica organolépticas (Visual e audição) |  | SP13 - SPDA SP17 - Inspeção ambiental |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B A B B B A B B B: A; III IV III II I I I I I: III; III IV III III III III II II II: III; III II II I I I I I I: III; III IV III II I II I I I: III; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T; T T T T T T T T T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição) [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] SP17 - Inspeção ambiental [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
MANTIDO / ALTERADO | N3.1 | N3.1 | 3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Corrosão em tubulação Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Falha em válvula Fadiga em flange Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) | Corrosão em tubulação Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Falha em válvula Fadiga em flange Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a equipamentos | Danos a equipamentos | Característica organolépticas (visual) Transmissor de Vazão FIT 20103 | Característica organolépticas (visual) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | SP19 - Procedimento de execução -PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE-VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | D | D | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | [5 empty] | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; |  | [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | [Detecção] Transmissor de Vazão FIT 20103 |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N3.2 | N3.2 | 3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Ruptura em tubulação (área interna/externa) Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Falha em válvula Fadiga em flange Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) | Ruptura em tubulação (área interna/externa) Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Falha em válvula Fadiga em flange Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos | Danos a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (visual) Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 PIT 20105 Transmissor de Vazão FIT 20103 | Característica organolépticas (visual) Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 com PAL PIT 20105 com PAL Transmissor de Vazão FIT 20103 com FAL | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | SP19 - Procedimento de execução -PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE-VLA SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | A | B | IV | III | I | IV | IV | III | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B |  | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; |  | [Detecção] PIT 20105 com PAL [Mitigadora] PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | [Detecção] Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 PIT 20105 ⇒ Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 com PAL [Detecção] Transmissor de Vazão FIT 20103 ⇒ Transmissor de Vazão FIT 20103 com FAL | SIM
MANTIDO / ALTERADO | N3.4 | N3.3 | 3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Indisponibilidade água | Indisponibilidade água | Críse hidrica Assoreamento do poço de captação de água Falha nas bombas de captação Falta de energia Falha de manutenção e montagem Contaminação do Rio Piranhas Açu. | Críse hidrica Assoreamento do poço de captação de água Falha nas bombas de captação Falta de energia Falha de manutenção e montagem Contaminação do Rio Piranhas Açu. Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Cavitação da bomba Redução da produção. | Cavitação da bomba Redução da produção. | Característica organolépticas (visual) | Característica organolépticas (visual) |  |  | SM17 - Dragagem do leito do rio e poços das bombas de captação | SM17 - Dragagem do leito do rio e poços das bombas de captação | D | D | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | [5 empty] | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; |  |  |  |  | Não
REMOVIDO | N3.3 |  | 3 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas |  | Mal súbito do condutor do transporte de cargas Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do transporte de cargas. Iluminação deficiente Falha mecânica do equipamento |  | Danos a pessoas e equipamentos Perda de produção |  | Característica organolépticas (Audição, Visual) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 |  | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A: B; IV: II; III: II; I: I; IV: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Audição, Visual) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 [Mitigadora] SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N3.5 |  | 3 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Ausência de fluidos de arrefecimento |  | Falha nas bombas de captação Falha de manutenção |  | Dano a equipamento (bomba de catação) Redução de produção |  | Característica organolépticas (visual) Proteção térmica (PT 100) |  | SP35 - Redundância das bombas de capactação (MBB 20101 A/B/C), |  | SM18 - Limpeza da grade das sucções bombas de captação |  | A: C; IV: I; III: I; I: I; IV: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (visual) [Detecção] Proteção térmica (PT 100) [Preventiva] SP35 - Redundância das bombas de capactação (MBB 20101 A/B/C), [Mitigadora] SM18 - Limpeza da grade das sucções bombas de captação |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N3.6 |  | 3 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas |  | Controle de acesso deficiente Distúrbio mental Extravio de água pela canalização da adutora (área externa onde não há barreiras) |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual: CFTV) Medidor de vazão (FT) |  | SP47 - Sensor de presença no perímetro da cerca SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. |  | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A: B; IV: I; III: II; I: I; IV: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual: CFTV) [Detecção] Medidor de vazão (FT) [Preventiva] SP47 - Sensor de presença no perímetro da cerca [Preventiva] SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. [Mitigadora] SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N3.7 |  | 3 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais |  | Terremoto Inundação Descargas atmosféricas Queimadas em áreas verdes Recalque do terreno |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual:CFTV) |  | SP13 - SPDA SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade. SP16 - Conservação de áreas verdes SP17 - Inspeção ambiental SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) |  | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A: A; IV: III; III: II; I: I; IV: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual:CFTV) [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade. [Preventiva] SP16 - Conservação de áreas verdes [Preventiva] SP17 - Inspeção ambiental [Preventiva] SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) [Mitigadora] SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
MANTIDO / ALTERADO | N4.1 | N4.1 | 4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Danos a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Característica organolépticas (Visual e olfato) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM9 - Tanque de neutralização SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | D | C | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  | D → C |  |  | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; | Excluídos: Formação de nuvem tóxica; Jato de produto químico | [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM9 - Tanque de neutralização [Mitigadora] SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N4.2 | N4.2 | 4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Ruptura do tanque Transbordamento | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Ruptura do tanque Transbordamento Sobrepressão na linha das bombas dosadoras; Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Característica organolépticas (Visual e olfato) Transmissor de nível LIT 20202 Alarme de nível baixo e alto LALL 20202 LAHH 20202 | Característica organolépticas (Visual e olfato) PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA LIT-20203 com LAH (Transbordamento); LIT-20203 com LAL (Falha de linha, tanque) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) SP65 - Alarme de nível alto LAHH 20202 seguido de desligamento automático da bomba BB 20210 A/B | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA SP65 - LIT-20203 com parada da bomba BB-20210 de recebimento por nível muito alto | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM9 - Tanque de neutralização SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, | B | B | I | III | I | I | IV | I | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. |  | I/III/I/I → IV/I/I/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Sobrepressão na linha das bombas dosadoras;; Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; |  | [Detecção] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Detecção] LIT-20203 com LAH (Transbordamento); LIT-20203 com LAL (Falha de linha, tanque) [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | [Detecção] Transmissor de nível LIT 20202 [Detecção] Alarme de nível baixo e alto LALL 20202 LAHH 20202 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM9 - Tanque de neutralização [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL [Mitigadora] SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | SIM
MANTIDO / ALTERADO | N4.3 | N4.3 | 4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Danos a pessoas e equipamentos Jato de produto químico | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Característica organolépticas (Visual e olfato) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM9 - Tanque de neutralização SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL Proteção de acrilico | C | C | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | [5 empty] | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; | Excluídos: Formação de nuvem tóxica | [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA [Mitigadora] Proteção de acrilico | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM9 - Tanque de neutralização [Mitigadora] SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N4.4 | N4.4 | 4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Ruptura do tanque Transbordamento | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Ruptura do tanque Transbordamento; Sobrepressão na linha das bombas dosadoras Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Característica organolépticas (Visual e olfato) Transmissor de nível LIT 20203 Alarme de nível baixo e alto LALL 20203 LAHH 20203 | Característica organolépticas (Visual e olfato) LIT-20202 com LAH (Transbordamento); LIT-20202 com LAL (Falha de linha, tanque) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) SP65 - Alarme de nível alto LAHH 20203 seguido de desligamento automático da bomba BB 20213 A/B | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA SP65 - Alarme de nível alto LAHH 20202 seguido de desligamento automático da bomba BB 20213 | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM9 - Tanque de neutralização SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, | B | B | II | II | I | I | IV | I | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. |  | II/II/I/I → IV/I/I/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Sobrepressão na linha das bombas dosadoras; Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; |  | [Detecção] LIT-20202 com LAH (Transbordamento); LIT-20202 com LAL (Falha de linha, tanque) [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | [Detecção] Transmissor de nível LIT 20203 [Detecção] Alarme de nível baixo e alto LALL 20203 LAHH 20203 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM9 - Tanque de neutralização [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL [Mitigadora] SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | SIM
MANTIDO / ALTERADO | N4.5 | N4.5 | 4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação e tanques Falha em válvula Fadiga em flange Escavação na área | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação e tanques Falha em válvula Fadiga em flange Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a equipamentos | Danos a equipamentos | Característica organolépticas (Visual) | Característica organolépticas (Visual) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | D | D | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | [5 empty] | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; Excluídas: Escavação na área |  | [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N4.6 | N4.6 | 4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação e tanques Falha em válvula Fadiga em flange Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação e tanques Falha em válvula Fadiga em flange Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos | Danos a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (Visual) Transmissor de nível LIT 20008 A/B | Característica organolépticas (Visual) Transmissor de nível LIT 20008 A/B Alarme de nível da casa de bombas para o supervisório | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM19 - Alarme de nível alto no piso da sala de bombas | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) Redundância dos TQ- 20001/002 | B | B | II | II | I | I | II | II | I | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | II/II/I/I → II/II/I/II |  | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; Excluídas: Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) |  | [Detecção] Alarme de nível da casa de bombas para o supervisório [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Mitigadora] Redundância dos TQ- 20001/002 | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Mitigadora] SM19 - Alarme de nível alto no piso da sala de bombas |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N4.11 | N4.7 | 4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Corrosão de equipamento (VP 20202) Corrosão na tubulação dos sopradores | Corrosão de equipamento Corrosão na tubulação dos sopradores; | Redução e parada da produção Contaminação da água | Liberação de ar pressurizado | Característica organolépticas (Visual e audição) | Característica organolépticas (Visual e audição) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | I | II | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | I/II/I/I → I/I/I/I |  |  | Incluídos: Liberação de ar pressurizado Excluídos: Redução e parada da produção; Contaminação da água | [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  | Não
NOVO |  | N4.8 |  | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e |  | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) |  | Corrosão de equipamento Corrosão na tubulação dos sopradores; Falha na XV-20205 A/B/C/D; Sobrepressão |  | Redução e parada da produção Contaminação da água Rompimento de linha |  | Característica organolépticas (Visual e audição) |  | PSV-20210 A/B PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B B: B; II I: II; II I: I; I I: II; II I: II; T T: T; T T: T; T T: T; T T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição) [Preventiva] PSV-20210 A/B [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
MANTIDO / ALTERADO | N4.12 | N4.9 | 4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Perda da integridade da Estrutura | Corrosão de equipamento dos tanques de água Corrosão na tubulação de água Trinca na estrutura de concreto Falha de fabricação dos tanques (TQ 20001 E TQ 20002) | Corrosão de equipamento dos tanques de água Corrosão na tubulação de água Trinca na estrutura de concreto Falha de fabricação dos tanques (TQ 20001 E TQ 20002) Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Redução e parada da produção '- Danos a equipamentos Contaminação do tanque de água filtrada (TQ 20201) | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. | Característica organolépticas (Visual) Chave de fluxo FSL 20220 Transmissor de nível LIT 20012 Transmissor de nível dos tanques LIT 20008 A/B | Característica organolépticas (Visual) Transmissor de nível LIT 20012 com LAL(TQ-20102) Transmissor de nível dos tanques LIT 20008 A/B com LAL (TQ- 20001/002) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) SP25 - PSVs: 20216 A/B 20202 PSV das bombas dosadoras de produtos químicos | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM20 - Controle do nível de água nos tanques (TQ 20001 E TQ 20002) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | II | III | I | II | II | II | II | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | II/III/I/II → II/II/II/II |  | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ação de terceiros;; Causas Naturais; | Incluídos: Danos a pessoas e estruturas; Contaminação do solo e água. Excluídos: Redução e parada da produção '- Danos a equipamentos; Contaminação do tanque de água filtrada (TQ 20201) | [Detecção] LIT 20008 A/B com LAL (TQ- 20001/002) [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | [Detecção] Chave de fluxo FSL 20220 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Preventiva] SP25 - PSVs: 20216 A/B 20202 [Preventiva] PSV das bombas dosadoras de produtos químicos [Mitigadora] SM20 - Controle do nível de água nos tanques (TQ 20001 E TQ 20002) | [Detecção] Transmissor de nível LIT 20012 ⇒ Transmissor de nível LIT 20012 com LAL(TQ-20102) [Detecção] Transmissor de nível dos tanques LIT 20008 A/B ⇒ Transmissor de nível dos tanques | Não
REMOVIDO | N4.7 |  | 4 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) |  | Falha de válvula de retenção |  | Danos a pessoas e equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: I; III: III; I: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N4.8 |  | 4 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas |  | Mal súbito do condutor do transporte de cargas Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do transporte de cargas. Iluminação deficiente Falha mecânica do equipamento |  | Danos a pessoas e equipamentos |  | Característica organolépticas (Audição, Visual) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: III; III: III; I: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Audição, Visual) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N4.9 |  | 4 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água tratada |  | Falha de controle na lavagem dos filtros de areia Falha na dosagem de produtos quíimicos Falha de instrumento de malha de controle |  | Danos a pessoas e equipamentos Redução de produção |  | Característica organolépticas (Visual) Turbidez AIT20201 Transmissor Indicador de Concentração (Phmetro) AIT 20200 |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: C; II: I; III: I; I: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] Turbidez AIT20201 [Detecção] Transmissor Indicador de Concentração (Phmetro) AIT 20200 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N4.10 |  | 4 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) |  | Bloqueio indevido |  | Danos a equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) Medidor de vazão |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  |  |  | B: B; II: I; III: III; I: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] Medidor de vazão [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N4.13 |  | 4 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas |  | Controle de acesso deficiente Distúrbio mental Insatisfação com clima organizacional |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual: CFTV) |  | SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) SP4 - Controle de acesso na portaria |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: II; III: III; I: I; II: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual: CFTV) [Preventiva] SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) [Preventiva] SP4 - Controle de acesso na portaria [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N4.14 |  | 4 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais |  | Terremoto Inundação Descargas atmosféricas Recalque do terreno |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual:CFTV) |  | SP13 - SPDA SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade. SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: A; II: III; III: II; I: I; II: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual:CFTV) [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade. [Preventiva] SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
MANTIDO / ALTERADO | N5.1 | N5.1 | 5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Falha na aplicação do revestimento interno na tubulação e válvulas | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Falha na aplicação do revestimento interno na tubulação e válvulas Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Danos a pessoas e equipamentos Jato de produto químico | Característica organolépticas (Visual e olfato) Chave de nível na contenção Transmissor Indicador de nível LIT-20207 Alarme de válvula aberta (tanque de ácido sulfúrico) | Característica organolépticas (Visual e olfato) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM9 - Tanque de neutralização SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro e lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento Proteção de acrilico | B | B | III | II | I | I | III | I | I | III | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | III/II/I/I → III/I/I/III |  | Incluídas: Causas Naturais; Sabotagem e Ameaças Externas; Colisão de cargas | Excluídos: Formação de nuvem tóxica | [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Mitigadora] Proteção de acrilico | [Detecção] Chave de nível na contenção [Detecção] Transmissor Indicador de nível LIT-20207 [Detecção] Alarme de válvula aberta (tanque de ácido sulfúrico) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM9 - Tanque de neutralização |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N5.2 | N5.2 | 5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Falha na aplicação do revestimento interno na tubulação e válvulas Fluxo reverso devido a falha da válvula de retenção Transbordamento do tanque | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Falha na aplicação do revestimento interno na tubulação e válvulas Transbordamento do tanque Sobrepressão Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Característica organolépticas (Visual e olfato) Chave de nível na contenção Transmissor Indicador de nível LIT-20207 Alarme de válvula aberta (tanque de ácido sulfúrico) | Característica organolépticas (Visual e olfato) Chave de nível na contenção (LSH-20216) com LAH Transmissor Indicador de nível LIT-20207 com LAH Alarme de válvula aberta (XV-20249) (tanque de ácido sulfúrico) Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP65 - Alarme de nível muito alto LAHH-20207 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de ácido súlfurico. | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA SP65 - Alarme de nível muito alto LAHH-20207 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de ácido sulfúrico. -PSV integrada na bomba BB- 20217 | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM9 - Tanque de neutralização SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a | A | B | IV | IV | I | IV | IV | II | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M | (R021)Realizar estudo para avaliar a perda de nível de tanque (ácido sulfurico e soda caustica) para detecção de grandes vazamentos de produtos químicos e implantar as recomendações de tal estudo, se aplicável. | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B | IV/IV/I/IV → IV/II/I/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Sobrepressão; Causas Naturais; Sabotagem e Ameaças Externas; Colisão de cargas Excluídas: Fluxo reverso devido a falha da válvula de retenção |  | [Detecção] LIT-20207 com LAH [Detecção] Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA [Preventiva] -PSV integrada na bomba BB- 20217 | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Mitigadora] Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM9 - Tanque de neutralização [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | [Detecção] Chave de nível na contenção ⇒ Chave de nível na contenção (LSH-20216) com LAH [Detecção] Transmissor Indicador de nível LIT-20207 ⇒ Transmissor Indicador de nível [Detecção] Alarme de válvula aberta (tanque de ácido sulfúrico) ⇒ Alarme de válvula aberta (XV-20249) (tanque de ácido sulfúrico) | SIM
MANTIDO / ALTERADO | N5.3 | N5.3 | 5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Danos a pessoas e equipamentos Jato de produto químico | Característica organolépticas (Visual e olfato) Chave de nível na contenção Transmissor Indicador de nível LIT-20208 | Característica organolépticas (Visual e olfato) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM9 - Tanque de neutralização SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro e lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento Proteção de acrilico | B | B | III | II | I | I | III | I | I | III | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | III/II/I/I → III/I/I/III |  | Incluídas: Causas Naturais; Sabotagem e Ameaças Externas; Colisão de cargas | Excluídos: Formação de nuvem tóxica | [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Mitigadora] Proteção de acrilico | [Detecção] Chave de nível na contenção [Detecção] Transmissor Indicador de nível LIT-20208 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM9 - Tanque de neutralização |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N5.4 | N5.4 | 5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Transbordamento do tanque | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Transbordamento do tanque Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | Característica organolépticas (Visual e olfato) Chave de nível na contenção Transmissor Indicador de nível LIT-20208 | Característica organolépticas (Visual e olfato) Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH Transmissor Indicador de nível LIT-20208 com LAH Alarme de válvula aberta (XV-20248) (tanque de soda cáustica) Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20208 | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP65 - Alarme de nível muito alto LAHH-20208 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de soda caústica. | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA SP65 - Alarme de nível muito alto LAHH-20208 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de soda caustica. PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM9 - Tanque de neutralização SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, | A | B | III | III | I | III | IV | II | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M | (R021)Realizar estudo para avaliar a perda de nível de tanque (ácido sulfurico e soda caustica) para detecção de grandes vazamentos de produtos químicos e implantar as recomendações de tal estudo, se aplicável. | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B | III/III/I/III → IV/II/I/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Causas Naturais; Sabotagem e Ameaças Externas; Colisão de cargas |  | [Detecção] LIT-20208 com LAH [Detecção] Alarme de válvula aberta (XV-20248) (tanque de soda cáustica) [Detecção] Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20208 [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM9 - Tanque de neutralização [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL [Mitigadora] SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento | [Detecção] Chave de nível na contenção ⇒ Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH [Detecção] Transmissor Indicador de nível LIT-20208 ⇒ Transmissor Indicador de nível | SIM
MANTIDO / ALTERADO | N5.5 | N5.5 | 5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação, tanques e vasos (Ex: desclorador) Falha em válvula Fadiga em flange Fixação inadequada da ancoragem da tubulação | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação, tanques e vasos (Ex: desclorador) Falha em válvula Fadiga em flange Fixação inadequada da ancoragem da tubulação Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a equipamentos | Danos a equipamentos | Característica organolépticas (Visual) Transmissor de Nível LIT 20201 LIT 20203 | Característica organolépticas (Visual) PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | C | C | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | [5 empty] | Incluídas: Causas Naturais; Sabotagem e Ameaças Externas; Colisão de cargas |  | [Detecção] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Detecção] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | [Detecção] Transmissor de Nível LIT 20201 LIT 20203 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  | Não
MANTIDO / ALTERADO | N5.6 | N5.6 | 5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação, tanques e vasos (Ex: desclorador) Falha em válvula Fadiga em flange Fixação inadequada da ancoragem da tubulação | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação, tanques e vasos (Ex: desclorador) Falha em válvula Fadiga em flange Fixação inadequada da ancoragem da tubulação Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas Transbordamento de Tanque | Danos a pessoas e equipamentos | Danos a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (Visual) Chave de nível alto no fosso das bombas Alarme de nível alto no piso da sala de bombas Transmissor de Nível LIT 20201 LIT 20203 | Característica organolépticas (Visual) Chave de nível alto no fosso das bombas BB-20209 (LSH- 20219) Transmissor de Nível LIT 20001 com LAH LIT 20003 com LAH LIT 20210 com LAH | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; TQ-20207:LIT-20210 com parada do envio de produto químico e parada da regeneração por LAH | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | II | II | I | I | II | I | I | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | II/II/I/I → II/I/I/II |  | Incluídas: Causas Naturais; Sabotagem e Ameaças Externas; Colisão de cargas; Transbordamento de Tanque |  | [Detecção] LIT 20001 com LAH [Detecção] LIT 20003 com LAH [Detecção] LIT 20210 com LAH [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; TQ-20207:LIT-20210 com parada do envio de produto químico e parada da regeneração por LAH | [Detecção] Alarme de nível alto no piso da sala de bombas [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | [Detecção] Chave de nível alto no fosso das bombas ⇒ Chave de nível alto no fosso das bombas BB-20209 (LSH- 20219) [Detecção] Transmissor de Nível LIT 20201 LIT 20203 ⇒ Transmissor de Nível | Não
MANTIDO / ALTERADO | N5.10 | N5.7 | 5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Liberação de energia descontrolada | Vazamento de soda e ácido sulfúrico no dique de contenção do tanque de soda | Vazamento de soda e ácido sulfúrico no dique de contenção do tanque de soda | Formação de nuvem tóxica Danos a pessoas e equipamentos | Formação de nuvem tóxica Danos a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (Visual) Chave de nível na contenção | Característica organolépticas (Visual) Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 e LIT-20208 | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM2 - Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM9 - Tanque de neutralização SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM2 - Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL "Bandeja" para contenção em todo a linha de dreno do ácido. PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | B | B | IV | III | III | III | IV | II | I | IV | M | T | T | T | M | T | T | M | (R008)Reavaliar o cenário de risco considerando a viabilidade técnica da mudança de arranjo de linha/tubulação dos produtos, de forma que bombas e linhas de descarga fique dentro da bacia de contenção de cada produto (atualmente, a linha de ácido passa dentro da bacia de contenção do tanque de soda). | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. |  | IV/III/III/III → IV/II/I/IV | M/T/T/T → M/T/T/M |  |  | [Detecção] Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 e LIT-20208 [Mitigadora] "Bandeja" para contenção em todo a linha de dreno do ácido. [Mitigadora] PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM9 - Tanque de neutralização | [Detecção] Chave de nível na contenção ⇒ Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH | SIM
RENOMEADO / ALTERADO | N5.12 | N5.8 | 5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | Corrosão na tubulação dos sopradores Degradação da junta do ventilador | Corrosão na tubulação dos sopradores Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Não realizar a fase de mistura na regeneração do Leito Misto Impossibilidade de retirada de remoção de CO2 da torre | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. | Característica organolépticas (Visual) | Característica organolépticas (Visual) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | I | II | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | I/II/I/I → I/I/I/I |  | Incluídas: Causas Naturais; Sabotagem e Ameaças Externas; Colisão de cargas Excluídas: Degradação da junta do ventilador | Incluídos: Danos a pessoas e estruturas; Contaminação do solo e água. Excluídos: Não realizar a fase de mistura na regeneração do Leito Misto; Impossibilidade de retirada de remoção de CO2 da torre | [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  | Não | Renomeado: sopradores SO-20202 A/B.
NOVO |  | N5.9 |  | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e |  | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) |  | Corrosão na tubulação dos sopradores Sobrepressão Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas |  | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. |  | Característica organolépticas (Visual) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PSV-20211 A/B |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B B B: B; II IV I: I; I II I: I; I I I: I; II IV I: I; T M T: T; T T T: T; T T T: T; T M T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA [Preventiva] PSV-20211 A/B [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
MANTIDO / ALTERADO | N5.13 | N5.10 | 5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Corrosão de equipamento dos tanques de água Corrosão na tubulação de água Falha de fabricação dos tanques TQ 20003, TQ 20004 Falha no revestimento nos tanques TQ 20203A/B/C e TQ 20207, e canaletas Obstrução das canaletas durante as regenerações Golpe de aríete | Corrosão de equipamento dos tanques de água Corrosão na tubulação de água Falha de fabricação dos tanques TQ 20003, TQ 20004 Falha no revestimento nos tanques TQ 20203A/B/C e TQ 20207, e canaletas Obstrução das canaletas durante as regenerações Sobrepressão | Redução da produção Danos a equipamentos Erosão do solo Contaminação do solo | Redução da produção Danos a equipamentos Erosão do solo Contaminação do solo | Característica organolépticas (Visual) Transmissor de Nível LIT 20210 Transmissor de pressão 'PIT 20021 | Característica organolépticas (Visual) Transmissor de Nível LIT 20210 com LAH Transmissor de pressão 'PIT 20021 com PAH | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP25 - Atuação da PSV 20217 | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; Sobrepressão: PSV-20204 A/B/C (VP-20204 A/B/C) PSV-20203A/B/C (VP- 20203A/B/C) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | II | II | III | III | III | II | III | III | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | II/II/III/III → III/II/III/III |  | Incluídas: Sobrepressão Excluídas: Golpe de aríete |  | [Detecção] LIT 20210 com LAH [Preventiva] PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; Sobrepressão: [Preventiva] PSV-20204 A/B/C (VP-20204 A/B/C) [Preventiva] PSV-20203A/B/C (VP- 20203A/B/C) | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Preventiva] SP25 - Atuação da PSV 20217 | [Detecção] Transmissor de Nível LIT 20210 ⇒ Transmissor de Nível [Detecção] Transmissor de pressão 'PIT 20021 ⇒ Transmissor de pressão 'PIT 20021 com PAH | Não
REMOVIDO | N5.7 |  | 5 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) |  | Falha de válvula de retenção |  | Danos a pessoas e equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) |  |  |  | B: B; II: I; II: III; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N5.8 |  | 5 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas |  | Mal súbito do condutor do transporte de cargas Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do transporte de cargas. Iluminação deficiente Falha mecânica do equipamento |  | Danos a pessoas e equipamentos |  | Característica organolépticas (Audição, Visual) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: III; II: III; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Audição, Visual) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N5.9 |  | 5 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água |  | Falha de válvulas (falha de estanquidade) Falha na operação (manobra operacional indevida) |  | Redução de produção |  | Característica organolépticas (Visual) Medidor de PH, condutividade, sílica e sódio |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: C; II: I; II: I; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] Medidor de PH, condutividade, sílica e sódio [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N5.11 |  | 5 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) |  | Bloqueio indevido |  | Danos a equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) Medidor de vazão |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  |  |  | B: B; II: I; II: III; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] Medidor de vazão [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N5.14 |  | 5 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas |  | Controle de acesso deficiente Distúrbio mental Insatisfação com clima organizacional |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual: CFTV) |  | SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) SP4 - Controle de acesso na portaria |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: A; II: III; II: II; III: II; III: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual: CFTV) [Preventiva] SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) [Preventiva] SP4 - Controle de acesso na portaria [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N5.15 |  | 5 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais |  | Terremoto Inundação Descargas atmosféricas Recalque do terreno |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual:CFTV) |  | SP13 - SPDA SP16 - Conservação de áreas verdes SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: A; II: III; II: II; III: II; III: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual:CFTV) [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] SP16 - Conservação de áreas verdes [Preventiva] SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
NOVO |  | N6.1 |  | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) |  | Pequena Liberação / Vazamento de Gás |  | [Nitrogênio] Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha Operacional Colisão Causas Naturais Vandalismo e/ou ação de terceiros |  | Danos a pessoas e equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) |  | PSV do sistema de N2 PSV-90631 e PSV-90632 |  |  | B: C; III: I; II: I; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Salvaguarda (sem tipo)] PSV do sistema de N2 [Salvaguarda (sem tipo)] PSV-90631 e PSV-90632 |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N6.2 |  | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) |  | Grande Liberação / Vazamento de Gás |  | [Nitrogênio] Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento (manobra indevida) Falha em válvula Sobrepressão; Ruptura Colisão Causas Naturais Vandalismo e/ou ação de terceiros |  | Danos a pessoas e equipamento |  | Característica organolépticas (Visual e Audição) |  | PSV do sistema de N2 PSV-90631 e PSV-90632 |  |  | B: B; III: III; II: II; III: I; III: III; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e Audição) [Salvaguarda (sem tipo)] PSV do sistema de N2 [Salvaguarda (sem tipo)] PSV-90631 e PSV-90632 |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
REMOVIDO | N6.1 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto Falha no diafragma da bomba dosadora |  | Danos a pessoas e equipamentos jato do produto no solo ou na rua |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) Transmissor de Nível LIT 90010 (amina) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro |  | B: B; II: III; II: II; III: III; III: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e olfato) [Detecção] Transmissor de Nível [Detecção] LIT 90010 (amina) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL [Mitigadora] SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.2 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto Falha no diafragma da bomba dosadora |  | Danos a pessoas e equipamentos jato do produto no solo ou na rua |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) Transmissor de Nível LIT 90008 (carbohidrazida) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro |  | B: B; II: III; II: II; III: III; III: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e olfato) [Detecção] Transmissor de Nível [Detecção] LIT 90008 (carbohidrazida) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL [Mitigadora] SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.3 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto Falha no diafragma da bomba dosadora Despressurização da descarga da bomba |  | Danos a pessoas e equipamentos jato do produto no solo ou na rua |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) Transmissor de Nível LIT 90006 (fosfato) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro |  | B: B; II: III; II: II; III: III; III: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e olfato) [Detecção] Transmissor de Nível [Detecção] LIT 90006 (fosfato) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL [Mitigadora] SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.4 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Vapor (Ex: abertura de vents, drenos) |  | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento (manobra indevida) Corrosão em tubulação Falha em válvula Fadiga térmica de material |  | Danos a pessoas e equipamentos Parada de produção |  | Característica organolépticas (Visual e auditivo) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: C; II: II; II: I; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e auditivo) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.5 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Vapor |  | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento (manobra indevida) Corrosão em tubulação Falha em válvula Fadiga térmica de material Sobrepressão |  | Danos a pessoas e equipamentos Parada de produção |  | Característica organolépticas (Visual e auditivo) Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) SP65 - Alarme de baixa pressão PAL 20003 seguido de acionamento da bomba reserva MBB 30001 A/B/C SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33096 / 34096 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) SP65 - Alarme de baixa pressão PAL 31005 seguido de acionamento da bomba reserva MBB 31001 A/B (reserva) SP35 - Atuação da PSV |  |  |  | B: A; II: IV; II: IV; III: II; III: IV; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e auditivo) [Detecção] Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) [Preventiva] SP65 - Alarme de baixa pressão PAL 20003 seguido de acionamento da bomba reserva MBB 30001 A/B/C [Preventiva] SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) [Preventiva] SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33096 / 34096 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) [Preventiva] SP65 - Alarme de baixa pressão PAL 31005 seguido de acionamento da bomba reserva MBB 31001 A/B (reserva) [Preventiva] SP35 - Atuação da PSV |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.6 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | Falha de manutenção e montagem da bomba Fadiga em flange Falta de Estanqueidade de válvulas de drenos e vents Fadiga térmica de material |  | Danos a equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) Transmissor de Vazão FT 33355 FT34355 |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: C; II: I; II: I; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] Transmissor de Vazão FT 33355 FT34355 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.7 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | Falha de montagem na caldeira Falha de manutenção Fadiga em flange Falta de Estanqueidade de válvulas de drenos e vents Fadiga térmica de material Falha de operação do equipamento (manobra indevida) Transbordamento |  | Danos a pessoas e equipamentos Parada de produção |  | Característica organolépticas (Visual) Transmissor de nível LIT 31101 LIT 34386/87/89 LIT 33386/87/89 Alarme de nível alto LAH 31101 Transmissor de Vazão FT 33355 FT34355 |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) SP65 - Alarme de nível muito alto (LAHH 34386/87/89 LAHH 33386/87/89) seguido de controle de nível através das LCV 33346/48 (LP/HRSG1) LCV 34346/48 (LP/HRSG2) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: II; II: III; III: I; III: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] Transmissor de nível LIT 31101 LIT 34386/87/89 LIT 33386/87/89 [Detecção] Alarme de nível alto LAH 31101 [Detecção] Transmissor de Vazão FT 33355 FT34355 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) [Preventiva] SP65 - Alarme de nível muito alto (LAHH 34386/87/89 LAHH 33386/87/89) seguido de controle de nível através das LCV 33346/48 (LP/HRSG1) LCV 34346/48 (LP/HRSG2) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.8 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Condensado (SKY, Blowdown, PSV 001, purgadores, silenciador) |  | Falha de montagem na caldeira Falha de manutenção Fadiga em flange Falta de Estanqueidade de válvulas Falha de operação do equipamento (manobra indevida) Obstrução de drenos de linhas |  | Danos a pessoas e em equipamentos Parada de produção "Golpe de aríete" na linha (danos graves em equipamentos) Erosão do solo Contaminação do solo (blowdown) Alagamento da galeria de cabos |  | Característica organolépticas (Visual) Transmissor de nível LIT 31101 Alarme de nível alto LAH 31101 |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: C; II: III; II: III; III: II; III: III; T: M; T: M; T: T; T: M | (R010)Direcionar drenos para local seguro (drenos do silenciador, da sky e da PSV 001) | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] Transmissor de nível LIT 31101 [Detecção] Alarme de nível alto LAH 31101 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.9 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada |  | Falha no controle de pcvs Falta de estanqueidade das pcvs falha na operação/manobra indevida |  | Danos diversos em equipamenrtos Redução e/ou parada da produção |  | Característica organolépticas (Audição) Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 Alarme de pressão alta PAH 33396 A/B/C (LP) PAH 34396 A/B/C (LP) PAH 33096 A/B/C (HP) PAH 34096 A/B/C (HP) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) SP25 - Atuação da PSV PSV 33393 / 33394 PSV 34393 / 34394 PSV 33355 / 34355 PSV 33055 A/B/C PSV 34055 A/B/C PSV 33001 PSV 34001 PSV 90410 PSV 90420 PSV 90430 PSV 90440 SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) SP67 - Válvula controladora de pressão |  |  |  | B: B; II: I; II: II; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Audição) [Detecção] Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 [Detecção] Alarme de pressão alta PAH 33396 A/B/C (LP) PAH 34396 A/B/C (LP) PAH 33096 A/B/C (HP) PAH 34096 A/B/C (HP) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) [Preventiva] SP25 - Atuação da PSV [Preventiva] PSV 33393 / 33394 [Preventiva] PSV 34393 / 34394 [Preventiva] PSV 33355 / 34355 [Preventiva] PSV 33055 A/B/C [Preventiva] PSV 34055 A/B/C [Preventiva] PSV 33001 [Preventiva] PSV 34001 [Preventiva] PSV 90410 [Preventiva] PSV 90420 [Preventiva] PSV 90430 [Preventiva] PSV 90440 [Preventiva] SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) [Preventiva] SP67 - Válvula controladora de pressão |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.10 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Fluxo reverso (bombas) |  | Falha de válvula de retenção |  | Danos a pessoas e equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: I; II: III; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.11 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda de Controle |  | Falha dos sensores de níveis (alarmes espúrios) Falha na malha de atemperação |  | Danos diversos em equipamentos Parada de produção |  | Supervisório (alarmes diversos: PT, LT, FT, TE, etc) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) SP55 - Trip do equipamento (Ex: fechamento do dumper, etc) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: I; II: I; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Supervisório (alarmes diversos: PT, LT, FT, TE, etc) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) [Preventiva] SP55 - Trip do equipamento (Ex: fechamento do dumper, etc) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.12 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Desprendimento de peças e componentes (região do dumper) |  | Modo de operação fora do projeto |  | Danos diversos em equipamentos Parada de produção |  | Inspeção |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: A; II: I; II: III; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Inspeção [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.13 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Colisão de cargas |  | Mal súbito do condutor do equipamento Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do equipamento. Iluminação deficiente Movimentação inadequada de cargas nas proximidades do pipe-rack Falha mecânica do equipamento |  | '- Danos a pessoas e estruturas |  | Característica organolépticas (Visual, audição |  | SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: II; II: II; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual, audição [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.14 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Superaquecimento de equipamento (arpas e vaporduto) |  | Bloqueio indevido Falha da malha de atemperação Operação da caldeira com baixa vazão |  | Danos diversos a equipamentos |  | Transmissor de Temperatura TE 33001/2/3 TE 34001/2/3 Transmissor de Vazão FT 33001/34001 |  | SP35 - Redundância de válvulas (TCV 021/023) SP25 - PSV 33093 / 33094 PSV 33055 A/B/C PSV 34055 A/B/C PSV 33001 PSV 34001 SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33096 / 34096 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) |  |  |  | B: A; II: I; II: IV; III: I; III: IV; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Transmissor de Temperatura TE 33001/2/3 TE 34001/2/3 [Detecção] Transmissor de Vazão FT 33001/34001 [Preventiva] SP35 - Redundância de válvulas (TCV 021/023) [Preventiva] SP25 - PSV 33093 / 33094 PSV 33055 A/B/C PSV 34055 A/B/C PSV 33001 PSV 34001 [Preventiva] SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33096 / 34096 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.15 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura |  | Corrosão de equipamento Corrosão na tubulação Golpe de aríete Desprendimento de revestimento térmico de tubulação Descarga atmosférica Degradação do concreto dos tanques de coleta Sobrepressão |  | Parada da produção Danos a pessoas e em equipamentos |  | Característica organolépticas (Audição) Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 Alarme de pressão alta PAH 33396 A/B/C (LP) PAH 34396 A/B/C (LP) PAH 33096 A/B/C (HP) PAH 34096 A/B/C (HP) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) SP25 - Atuação da PSV PSV 33393 / 33394 PSV 34393 / 34394 PSV 33355 / 34355 PSV 33055 A/B/C PSV 34055 A/B/C PSV 33001 PSV 34001 PSV 90410 PSV 90420 PSV 90430 PSV 90440 SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) SP67 - Válvula controladora de pressão |  |  |  | B: B; II: III; II: II; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Audição) [Detecção] Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 [Detecção] Alarme de pressão alta PAH 33396 A/B/C (LP) PAH 34396 A/B/C (LP) PAH 33096 A/B/C (HP) PAH 34096 A/B/C (HP) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) [Preventiva] SP25 - Atuação da PSV [Preventiva] PSV 33393 / 33394 [Preventiva] PSV 34393 / 34394 [Preventiva] PSV 33355 / 34355 [Preventiva] PSV 33055 A/B/C [Preventiva] PSV 34055 A/B/C [Preventiva] PSV 33001 [Preventiva] PSV 34001 [Preventiva] PSV 90410 [Preventiva] PSV 90420 [Preventiva] PSV 90430 [Preventiva] PSV 90440 [Preventiva] SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) [Preventiva] SP67 - Válvula controladora de pressão |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.16 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Sabotagem e Ameaças Externas |  | Controle de acesso deficiente Distúrbio mental Insatisfação com clima organizacional |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual: CFTV) |  | SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) SP4 - Controle de acesso na portaria |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: A; II: III; II: III; III: II; III: III; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual: CFTV) [Preventiva] SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) [Preventiva] SP4 - Controle de acesso na portaria [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N6.17 |  | 6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Causas Naturais |  | Terremoto Inundação Descargas atmosféricas Queimadas em áreas verdes Recalque do terreno |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual:CFTV) |  | SP13 - SPDA SP16 - Conservação de áreas verdes SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: III; II: III; III: II; III: III; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual:CFTV) [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] SP16 - Conservação de áreas verdes [Preventiva] SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
RENOMEADO / ALTERADO | N7.1 | N7.1 | 7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Corrosão em tubulação Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto Trinca/fissura em estruturas de concreto | Corrosão em tubulação Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto Trinca/fissura em estruturas de concreto Colisão; Vandalismo e/ou ações de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos contaminação de solo jato de produto | Danos a pessoas e equipamentos contaminação de solo formação de poça de efluente | Característica organolépticas (Visual) | Característica organolépticas (Visual) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | C | C | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | [5 empty] | Incluídas: Colisão;; Vandalismo e/ou ações de terceiros;; Causas Naturais; | Incluídos: formação de poça de efluente Excluídos: jato de produto | [Preventiva] PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Mitigadora] SM6 - FISPQ |  | Não | Renomeado: "água oleosa e/ou água química" → "efluente oleoso / químico".
RENOMEADO / ALTERADO | N7.2 | N7.2 | 7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Ruptura em tubulação Transbordamento de tanque Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto Degradação do concreto dos tanques, devido a degradação do revestimento da impermeabilização | Ruptura em tubulação Transbordamento de tanque Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto Degradação do concreto dos tanques, devido a degradação do revestimento da impermeabilização | Danos a pessoas e equipamentos contaminação de solo Contaminação da rede pluvial jato de produto Erosão do solo | Danos a pessoas e equipamentos contaminação de solo Contaminação da rede pluvial jato de produto Erosão do solo | Característica organolépticas (Visual) Transmissor indicador de nível LIT 40108 LIT 40102 LIT 40101 | Característica organolépticas (Visual) Transmissor indicador de nível LIT 40110 com LAH LIT 40102 com LAH LIT 40101 com LAH LIT-40106/107 com LAH | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) SP65 - Alarme de nível alto LAHH 40108 LAHH 40102 LAHH 40101 seguido de acionamento da bomba) | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE SP65 - Alarme de nível alto LIT- 40110 com acionamento da Redundância da BB-40110 A/B, LIT- 40101 com acionamento da Redundância da BB-40101 A/B, LIT- 40102 com acionamento da Redundância da BB-40102 A/B PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção | B | B | II | II | III | II | II | I | II | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | II/II/III/II → II/I/II/II |  |  |  | [Detecção] LIT 40110 com LAH [Detecção] LIT 40102 com LAH [Detecção] LIT 40101 com LAH [Detecção] LIT-40106/107 com LAH [Preventiva] PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE [Preventiva] LIT- 40110 com acionamento da Redundância da BB-40110 A/B, [Preventiva] LIT- 40101 com acionamento da Redundância da BB-40101 A/B, [Preventiva] LIT- 40102 com acionamento da Redundância da BB-40102 A/B [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Preventiva] LAHH 40101 seguido de acionamento da bomba) [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | [Detecção] Transmissor indicador de nível LIT 40108 LIT 40102 LIT 40101 ⇒ Transmissor indicador de nível | Não | Renomeado: "água oleosa e/ou água química" → "efluente oleoso / químico".
RENOMEADO / ALTERADO | N7.3 | N7.3 | 7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na dosagem do produto Falha no diafragma da bomba dosadora Trinca em tubulação | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na dosagem do produto Furo em tubulação; Falha Operacional | Danos a pessoas e equipamentos jato de produto | Danos a pessoas e equipamentos jato de produto quimico | Característica organolépticas (Visual) | Característica organolépticas (Visual) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | C | C | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | [5 empty] | Incluídas: Falha Operacional Excluídas: Falha no diafragma da bomba dosadora |  | [Preventiva] PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) [Preventiva] SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) [Mitigadora] SM6 - FISPQ |  | Não | Desmembrado em pequeno (K N7.3) e grande (K N7.4) vazamento de Sulfato de Alumínio.
NOVO |  | N7.4 |  | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) |  | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na dosagem do produto Falha no diafragma da bomba dosadora Trinca em tubulação; Transbordamento do TQ; Sobrepressão (bomba) |  | Danos a pessoas e equipamentos jato de produto; Contaminaçã do solo |  | Característica organolépticas (Visual) -LIT-40204 com LAH (Sulfato de Alumínio) |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE PSV da BB-40210 A/B |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | B: B; II: I; I: I; II: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] -LIT-40204 com LAH (Sulfato de Alumínio) [Preventiva] PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE [Preventiva] PSV da BB-40210 A/B [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N7.5 |  | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) |  | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na dosagem do produto Furo em tubulação; Falha Operacional |  | Danos a pessoas e equipamentos jato de produto quimico |  | Característica organolépticas (Visual) PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | B: C; II: I; I: I; II: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N7.6 |  | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) |  | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na dosagem do produto Falha no diafragma da bomba dosadora Trinca em tubulação; Transbordamento do TQ; sobrepressão |  | Danos a pessoas e equipamentos jato de produto; Contaminaçã do solo |  | Característica organolépticas (Visual) -LIT-40201/202 com LAH (Polimero) |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE PSV integrada na bomba BB- 40208 A/B ; BB-40215 A/B |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | B: B; II: I; I: I; II: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] -LIT-40201/202 com LAH (Polimero) [Preventiva] PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE [Preventiva] PSV integrada na bomba BB- 40208 A/B ; BB-40215 A/B [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N7.7 |  | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) |  | Grande Vazamento de lodo |  | Falha na operação (manobra indevida) Obstrução de linha |  | Danos diversos em equipamenrtos |  | Característica organolépticas (Visual) |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE PRV 5334002 A/B PRV-5334001A/B |  |  | B: B; II: II; I: I; II: I; II: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Preventiva] PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE [Preventiva] PRV 5334002 A/B [Preventiva] PRV-5334001A/B |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N7.8 |  | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) |  | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos |  | [Hipoclorito de sódio] Falha de manutenção e montagem Falha na transferência do produto Sabotagem e Ameaças Externas |  | Danos a pessoas e equipamentos contaminação de solo formação de poça de efluente |  | Característica organolépticas (Visual, Olfato) PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | B: C; II: I; I: I; II: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual, Olfato) [Detecção] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N7.9 |  | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) |  | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos |  | [Hipoclorito de sódio] Ruptura da mangueira Falha de manutenção e montagem Falha na transferência do produto Colisão de cargas Perda da integridade da Estrutura Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais |  | Danos a pessoas e equipamentos contaminação de solo Contaminação da rede pluvial jato de produto |  | Característica organolépticas (Visual, Olfato) LI-20203 PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE SP65 - Alarme de nível alto |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | B: B; II: II; I: I; II: II; II: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual, Olfato) [Detecção] LI-20203 [Detecção] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Preventiva] PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE [Preventiva] SP65 - Alarme de nível alto [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
REMOVIDO | N7.4 |  | 7 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pressão Elevada |  | Falha na operação (manobra indevida) Obstrução de linha |  | Danos diversos em equipamenrtos |  | Característica organolépticas (Visual) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) SP25 - PSV 5334002 A/B PSV das bombas BB 40203 A/B, BB 40212 A/B e BB 40213 A/B |  |  |  | B: B; II: I; II: I; III: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) [Preventiva] SP25 - PSV 5334002 A/B [Preventiva] PSV das bombas BB 40203 A/B, BB 40212 A/B e BB 40213 A/B |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N7.5 |  | 7 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Colisão de cargas |  | Mal súbito do condutor do equipamento Imprudencia, imperícia e negligencia do condutor do equipamento. Iluminação deficiente Movimentação inadequada de cargas nas proximidades do pipe-rack Falha mecânica do equipamento |  | Danos a pessoas e estruturas |  | Característica organolépticas (Visual, audição |  | SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: II; II: II; III: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual, audição [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160 [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N7.6 |  | 7 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Contaminação da água (na saída do descarte) |  | Perda de controle no descarte de efluentes (Ex: parâmetros físicos alterados) Falha no SAO Falha na operação (manobra indevida/válvula aberta) |  | Poluição do rio Açu Rio- Piranhas |  | Característica organolépticas (Visual) Supervisório (PH, turbidez, etc) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) SP55 - Alarme de ph alto AHH 40201 seguido de fechamento SP55 - Alarme de ph baixo ALL40201 seguido de fechamento da válvula XV40207 |  |  |  | B: A; II: I; II: I; III: III; II: III; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] Supervisório (PH, turbidez, etc) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) [Preventiva] SP55 - Alarme de ph alto AHH 40201 seguido de fechamento SP55 - Alarme de ph baixo ALL40201 seguido de fechamento da válvula XV40207 |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N7.7 |  | 7 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Superaquecimento de equipamento (centrífuga e bomba de deslocamento positivo) |  | Bloqueio indevido Obstrução da centrífuga |  | Danos diversos a equipamentos (Ex: mancais, estator) |  | Característica organolépticas (Visual) Alarme de Torque alto (painel da centrífuga da ETE) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) SP55 - Trip do equipamento |  |  |  | B: C; II: I; II: II; III: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Detecção] Alarme de Torque alto (painel da centrífuga da ETE) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) [Preventiva] SP55 - Trip do equipamento |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N7.8 |  | 7 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Perda da integridade da Estrutura |  | Corrosão de equipamento Corrosão na tubulação Descarga atmosférica Degradação do concreto dos tanques, devido a degradação do revestimento da impermeabilização |  | '- Danos em equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) SP25 - PSV 5334002 A/B PSV das bombas BB 40203 A/B, BB 40212 A/B e BB 40213 A/B |  |  |  | B: B; II: I; II: III; III: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) [Preventiva] SP25 - PSV 5334002 A/B [Preventiva] PSV das bombas BB 40203 A/B, BB 40212 A/B e BB 40213 A/B |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N7.9 |  | 7 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Sabotagem e Ameaças Externas |  | Controle de acesso deficiente Distúrbio mental Insatisfação com clima organizacional |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) |  | SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) SP4 - Controle de acesso na portaria |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: A; II: II; II: II; III: II; II: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Preventiva] SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) [Preventiva] SP4 - Controle de acesso na portaria [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N7.10 |  | 7 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Causas Naturais |  | Terremoto Inundação Descargas atmosféricas Queimadas em áreas verdes Recalque do terreno |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) |  | SP13 - SPDA SP17 - Inspeção ambiental |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: II; II: II; III: II; II: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] SP17 - Inspeção ambiental [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
NOVO |  | N8.1 |  | 8 | Sistema de água de resfriamento |  | Pequena Liberação de Nitrito |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional; Vandalismo e ação de terceiros Causas Naturais Colisão |  | Danos a pessoas e equipamentos; Contaminção do solo |  |  |  | PE-3UTE-02125- PROCEDIMENTO DE PARTIDA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DESMINERALIZADA DA UTE- VLA |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | B: B; II: II; I: I; II: I; II: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Preventiva] PE-3UTE-02125- PROCEDIMENTO DE PARTIDA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DESMINERALIZADA DA UTE- VLA [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
MANTIDO / ALTERADO | N9.1 | N8.2 | 9 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | Desprendimento de peças e componentes | Falha de manutenção e montagem Fadiga de equipamento | Falha de manutenção e montagem Fadiga de equipamento Causas Naturais | Danos a pessoas equipamentos | Danos a pessoas equipamentos | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | I | II | I | I | II | I | I | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | I/II/I/I → II/I/I/II |  | Incluídas: Causas Naturais |  | [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) |  | Não | Nó renumerado: 9 (rev C) → 8 (rev K).
NOVO |  | N8.3 |  | 8 | Sistema de água de resfriamento |  | Grande Liberação de água pressurizada |  | Falha Operacional; Falha de manutenção e Montagem; Falha de válvulas e tubulações Vandalismo e ação de terceiros Causas Naturais Colisão |  | Danos a pessoas e equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) |  | -PSV-20004/20005 PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B: B; II: II; I: II; I: I; II: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e auditiva) [Preventiva] -PSV-20004/20005 [Preventiva] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
MANTIDO / ALTERADO | N9.4 | N8.4 | 9 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Perda da integridade da Estrutura | Falha de manutenção e montagem Fadiga de componentes do sistema | Falha de manutenção e montagem Fadiga de componentes do sistema Vandalismo e ação de terceiros Causas Naturais Colisão | Contaminação de solo Danos a pessoas e equipamentos | Contaminação de solo Danos a pessoas e equipamentos | Característica organolépticas (Visual e auditiva) Transmissor de Pressão PIT 20007 20008 | Característica organolépticas (Visual e auditiva) Transmissor de Pressão PIT 20007 com PAL | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02125- PROCEDIMENTO DE PARTIDA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DESMINERALIZADA DA UTE- VLA | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B | B | II | II | II | I | II | II | I | II | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  |  | II/II/II/I → II/II/I/II |  | Incluídas: Vandalismo e ação de terceiros; Causas Naturais; Colisão |  |  |  | [Detecção] Transmissor de Pressão PIT 20007 20008 ⇒ Transmissor de Pressão PIT 20007 com PAL | Não | Nó renumerado: 9 (rev C) → 8 (rev K).
REMOVIDO | N9.2 |  | 9 |  | Sistema de água de resfriamento | Superaquecimento de equipamento (bombas) |  | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Falha no sistema de instrumentação |  | Danos a equipamentos Perda de redundância |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) Transmissor indicador de temperatura TIT 20005 |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: I; II: II; II: I; I: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e auditiva) [Detecção] Transmissor indicador de temperatura TIT 20005 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N9.3 |  | 9 |  | Sistema de água de resfriamento | Indisponibilidade de ar de instrumento |  | Falha de manutenção e montagem Fadiga de componentes do sistema Manobra indevida |  | Baixa eficiência do sistema, podendo ocasionar perda de produção |  | Transmissor de vazão FIT 20002/06 |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) SP35 - Redundância de compressores de ar de instrumento (CP 20201 A/B/C) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: I; II: I; II: I; I: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Transmissor de vazão FIT 20002/06 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) [Preventiva] SP35 - Redundância de compressores de ar de instrumento (CP 20201 A/B/C) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N9.5 |  | 9 |  | Sistema de água de resfriamento | Sabotagem e Ameaças Externas |  | Controle de acesso deficiente Distúrbio mental Insatisfação com clima organizacional |  | Contaminação de água e solo Danos a pessoas e equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) |  | SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) SP4 - Controle de acesso na portaria |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: A; II: II; II: II; II: I; I: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Preventiva] SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) [Preventiva] SP4 - Controle de acesso na portaria [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N9.6 |  | 9 |  | Sistema de água de resfriamento | Causas Naturais |  | Terremoto Inundação Descargas atmosféricas Queimadas em áreas verdes Recalque do terreno |  | Contaminação de água e solo Danos a pessoas e equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) |  | SP13 - SPDA SP17 - Inspeção ambiental |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | B: B; II: II; II: II; II: I; I: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] SP17 - Inspeção ambiental [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
NOVO |  | N9.1 |  | 9 | Sistema de Ar Comprimido |  | Pequena Liberação de Ar comprimido |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional; Sabotagem e/ou ações de terceiros Causas Naturais; |  | Efeitos insignificantes | [6 empty] | B: D; II: I; II: I; I: I; II: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [10 empty] | Não | Cenário novo na rev K.
RENOMEADO / ALTERADO | N10.2 | N9.2 | 10 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Grande Liberação de Ar Comprimido | Ruptura de linha ou vaso pulmão Falha de manutenção e montagem Falha na válvula | Ruptura de linha ou vaso pulmão Falha de manutenção e montagem Falha na válvula; Sobrepressão Sabotagem e/ou ações de terceiros Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos Parada da produção | Danos a pessoas e equipamentos Parada da produção | Característica organolépticas (Visual e audição ) Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) | Característica organolépticas (Visual e audição ) Transmissor indicador de pressão PIT 90013 com PAL (principal) Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 com PAL (ETA) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) PSV 20201 A/B (VP-20201 da ETA) PSV 20215 (VP-20208 da ETA) PSV 90202 (VP-90201 da Principal) PSV 90202 (VP-90202 da Principal) PSV dos compressores | SP19 - PE-3UTE-02126- UTE-VLA ¿ SISTEMA DE AR COMPRIMIDO (COMPRESSOR CP-90201 A/B) - PSV 90201 (VP-90201 da Principal) PSV 90202 (VP-90202 da Principal) PSV dos compressores (90201 A/B)PSV dos compressores -PSV dos compressores (PSV-00201 A/B) PSV-20201 A/B (VP-20201) PSV-20215 (VP-20208) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE | A | B | IV | II | I | III | IV | III | I | IV | T | T | T | T | M | T | T | M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | A → B | IV/II/I/III → IV/III/I/IV | T/T/T/T → M/T/T/M | Incluídas: Sobrepressão; Sabotagem e/ou ações de terceiros; Causas Naturais; |  | [Preventiva] PSV dos compressores (90201 A/B)PSV dos compressores [Mitigadora] PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE |  | [Detecção] Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) ⇒ Transmissor indicador de pressão PIT 90013 com PAL (principal) [Detecção] Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) ⇒ Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 com PAL (ETA) [Preventiva] PSV 20201 A/B (VP-20201 da ETA) ⇒ PSV-20201 A/B (VP-20201) [Preventiva] PSV 20215 (VP-20208 da ETA) ⇒ PSV-20215 (VP-20208) [Preventiva] PSV 90202 (VP-90201 da Principal) ⇒ - PSV 90201 (VP-90201 da Principal) [Preventiva] PSV dos compressores ⇒ -PSV dos compressores (PSV-00201 A/B) | SIM | Nó renumerado: 10 (rev C) → 9 (rev K); perigo renomeado "Liberação de energia descontrolada" → "Grande Liberação de Ar Comprimido".
REMOVIDO | N10.1 |  | 10 |  | Sistema de Ar Comprimido | Pressão baixa (Compressor) |  | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento |  | Perda de redundância, podendo ocasionar perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A: B; IV: I; II: I; I: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Detecção] Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) [Detecção] Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N10.3 |  | 10 |  | Sistema de Ar Comprimido | Indisponibilidade de ar comprimido |  | Falha de manutenção e montagem Acúmulo de condensado no sistema (secadoras, vasos e linhas) Falha do compressor Manobra indevida |  | Redução ou Parada da produção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) |  |  |  | A: C; IV: I; II: II; I: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Detecção] Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) [Detecção] Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N10.4 |  | 10 |  | Sistema de Ar Comprimido | Sabotagem e Ameaças Externas |  | Controle de acesso deficiente Distúrbio mental Insatisfação com clima organizacional |  | Danos a pessoas e equipamentos Redução e/ou parada da produção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) |  | SP2 - Barreiras físicas de proteção (grades) SP4 - Controle de acesso na portaria |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A: B; IV: II; II: II; I: I; III: II; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Preventiva] SP2 - Barreiras físicas de proteção (grades) [Preventiva] SP4 - Controle de acesso na portaria [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N10.5 |  | 10 |  | Sistema de Ar Comprimido | Causas Naturais |  | Terremoto Inundação Descargas atmosféricas Recalque do terreno |  | Danos a pessoas e equipamentos Redução e/ou parada da produção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) |  | SP13 - SPDA SP17 - Inspeção ambiental |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A: A; IV: II; II: III; I: I; III: III; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] SP17 - Inspeção ambiental [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
NOVO |  | N10.1 |  | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica |  | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) |  | Falha na estanqueidade nos reservatórios do transformador Falha na válvula Baixa isolação ; Curto circuito Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais |  | Contaminação do solo e água. Danos aos transformadores Danos a pessoas |  | Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES |  | Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP) DAP (alívio de pressão) PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD |  | SM4 - Dique de contenção Paredes corta-fogo entre os trafos auxiliares | B: B; IV: II; III: II; I: I; IV: II; M: T; T: T; T: T; M: T |  | (O007)A equipe multidisciplinar entende que nos transformadores auxiliares possuem uma área protegida maior pela extensão das paredes corta-fogo. | [5 empty] | [Detecção] Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) [Detecção] PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES [Preventiva] Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP) [Preventiva] DAP (alívio de pressão) [Preventiva] PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] Paredes corta-fogo entre os trafos auxiliares |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N10.2 |  | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica |  | Grande liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS |  | Falha na estanqueidade da bateria Falha de manutenção e montagem; Tempo de vida útil atingido Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais |  | Contaminação de solo e água Danos a pessoas |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) |  | Sistema de exaustão (ventilação forçada) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B: B; IV: II; III: I; I: I; IV: II; M: T; T: T; T: T; M: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Preventiva] Sistema de exaustão (ventilação forçada) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
RENOMEADO / ALTERADO | N8.1 | N10.3 | 8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Falha na conexão e/ou integridade do mangote Falha de manutenção e montagem Falha na válvula Falha na operação do equipamento Corrosão do tanque e linhas | Falha no equipamento Falha de estanqueidade Erro operacional de abastecimento Corrosão de equipamento Furo no tanque de armazenamento; | Contaminação do solo Perda de produto | Contaminação de solo e água | Característica organolépticas (Visual) | Característica organolépticas (Visual, audição) LSH-90901 com LAH | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | PE-3UTE-02131-UTE-VLA - OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | A | B | I | II | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  | A → B | I/II/I/I → I/I/I/I |  | Incluídas: Falha de estanqueidade; Erro operacional de abastecimento; Corrosão de equipamento; Furo no tanque de armazenamento; Excluídas: Falha na conexão e/ou integridade do mangote; Falha de manutenção e montagem; Falha na válvula; Corrosão do tanque e linhas | Excluídos: Perda de produto | [Detecção] LSH-90901 com LAH [Preventiva] PE-3UTE-02131-UTE-VLA - OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) ⇒ Característica organolépticas (Visual, audição) | Não | Correspondência provável: Diesel migrou do Nó 8 (tancagem de químicos, rev C) para o Nó 10 (Geração de Energia Elétrica – geradores de emergência, rev K). Trecho diferente – confirmar.
NOVO |  | N10.4 |  | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica |  | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) |  | Falha na estanqueidade nos reservatórios do transformador Falha na válvula Baixa isolação ; Curto circuito Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais |  | Contaminação do solo e água. Danos aos transformadores Danos a pessoas |  | Relé BULCHOZ (trafo elevador - TR11100/12100) PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES |  | Relé BULCHOZ (trafo elevador- TR11100/12100) seguido desligamento do transformador (TRIP) DAP (alívio de pressão) PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | SM4 - Dique de contenção Paredes corta-fogo entre os trafos elevadores | B: B; I: IV; I: II; I: I; I: IV; T: M; T: T; T: T; T: M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | [5 empty] | [Detecção] Relé BULCHOZ (trafo elevador - TR11100/12100) [Detecção] PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES [Preventiva] Relé BULCHOZ (trafo elevador- TR11100/12100) seguido desligamento do transformador (TRIP) [Preventiva] DAP (alívio de pressão) [Preventiva] PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD [Preventiva] PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] Paredes corta-fogo entre os trafos elevadores |  |  | SIM | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N10.5 |  | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica |  | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional; Vandalismo e/ou ação de terceiros |  | Formação de arco, com consequente danos ao disjuntor |  | Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6 - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6 |  | Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores LT 04 S1/S2 - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção | B: B; I: I; I: I; I: I; I: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6 [Detecção] - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6 [Preventiva] Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores [Preventiva] LT 04 S1/S2 [Preventiva] - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N10.6 |  | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica |  | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais |  | Contaminação de água e solo |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  |  |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | B: B; I: I; I: I; I: I; I: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Detecção] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N10.7 |  | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica |  | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais |  | Contaminação de água e solo |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  |  |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | B: C; I: I; I: I; I: I; I: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Detecção] PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
RENOMEADO / ALTERADO | N8.2 | N10.8 | 8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Desconexão do mangote Transbordamento do tanque Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Corrosão do tanque | Falha no equipamento Falha de estanquiedade Erro operacional de abastecimento Corrosão de equipamento Furo no tanque de armazenamento; Transbordamento (TQ- 90901/902) Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais | Contaminação da rede pluvial Perda de produto Danos em equipamentos Formação de poça com possibiliade de incêndio | Formação de poça de diesel; Incêndio em poça | Característica organolépticas (Visual) Chave de nível alto (diesel) LSH-90902 Alarme de nível baixo LAL 90902 | Característica organolépticas (Visual, audição) LSH-90901 com LAH PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | A | B | III | II | III | III | III | II | I | III | T | T | T | T | T | T | T | T |  |  | A → B | III/II/III/III → III/II/I/III |  | Incluídas: Falha no equipamento; Falha de estanquiedade; Erro operacional de abastecimento; Corrosão de equipamento; Furo no tanque de armazenamento;; Transbordamento (TQ- 90901/902); Colisão de cargas; Sabotagem e Ameaças Externas; Causas Naturais Excluídas: Desconexão do mangote; Transbordamento do tanque; Falha de manutenção e montagem; Falha na operação do equipamento (manobra indevida); Corrosão do tanque | Incluídos: Formação de poça de diesel;; Incêndio em poça Excluídos: Contaminação da rede pluvial; Perda de produto; Danos em equipamentos; Formação de poça com possibiliade de incêndio | [Detecção] LSH-90901 com LAH [Detecção] PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II [Preventiva] PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | [Detecção] Chave de nível alto (diesel) LSH-90902 [Detecção] Alarme de nível baixo LAL 90902 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) ⇒ Característica organolépticas (Visual, audição) | Não | Correspondência provável: Diesel migrou do Nó 8 (rev C) para o Nó 10 (rev K). Trecho diferente – confirmar.
NOVO |  | N10.9 |  | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica |  | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] |  | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional |  | Formação de arco, com consequente danos ao disjuntor |  | Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6 - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6 |  | Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores LT 04 S1/S2 - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção | B: B; III: I; II: I; I: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6 [Detecção] - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6 [Preventiva] Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores [Preventiva] LT 04 S1/S2 [Preventiva] - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N10.10 |  | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica |  | Pequena liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS |  | Falha na estanqueidade da bateria Falha de manutenção e montagem; Tempo de vida útil atingido Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais |  | Contaminação do solo e água Danos a pessoas |  |  |  | Sistema de exaustão (ventilação forçada) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | B: B; III: I; II: I; I: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Preventiva] Sistema de exaustão (ventilação forçada) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N10.11 |  | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica |  | Tombamento das torres da linha de transmissão |  | Vandalismo |  | Danos a equipamentos Danos as pessoas Perda de geração Danos ao meio ambiente |  | Inspeção Visual/Ronda |  | Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor |  |  | B: B; III: IV; II: IV; I: II; III: IV; T: M; T: M; T: T; T: M |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas. | [5 empty] | [Detecção] Inspeção Visual/Ronda [Preventiva] Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor [Preventiva] Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor [Preventiva] Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor [Preventiva] Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor [Preventiva] Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor |  |  | SIM | Cenário novo na rev K.
NOVO |  | N10.12 |  | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica |  | Perda da integridade da Estrutura |  | Falha de manutenção e montagem Falta de inspeção Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais Colisão |  | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) |  | PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD SP29 - Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP) SP30 - Relés de proteção (Rele multifunção de proteção dos transformadores TR 11100/12100) SP30 - Rele de proteção da linha - Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntorSP31- Disjuntores |  |  | B: B; III: III; II: III; I: I; III: III; T: T; T: T; T: T; T: T | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) [Preventiva] PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD [Preventiva] SP29 - Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP) [Preventiva] SP30 - Relés de proteção (Rele multifunção de proteção dos transformadores TR 11100/12100) [Preventiva] SP30 - Rele de proteção da linha [Preventiva] - Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor [Preventiva] Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor [Preventiva] Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor [Preventiva] Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor [Preventiva] Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntorSP31- Disjuntores |  |  | Não | Cenário novo na rev K.
REMOVIDO | N8.3 |  | 8 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos |  | [(soda cáustica, hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio, ácido sulfúrico) - A granel] Falha na conexão e/ou integridade do mangote Falha de manutenção e montagem Falha na válvula Falha na operação do equipamento Corrosão do tanque e linhas |  | Contaminação do solo Perda de produto Dano a pessoa e em equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual, olfato) Transmissor Indicador de nível (sulfato de alumínio, ácido sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio) LIT-40203 LIT-20207/208 LIT-20202/20203 |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SP2 - Barreiras físicas de proteção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | A: B; III: III; II: II; III: II; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual, olfato) [Detecção] Transmissor Indicador de nível (sulfato de alumínio, ácido sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio) LIT-40203 LIT-20207/208 LIT-20202/20203 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SP2 - Barreiras físicas de proteção [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N8.4 |  | 8 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos |  | [(soda cáustica, hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio, ácido sulfúrico) - A granel] Falha na conexão e/ou integridade do mangote Falha de manutenção e montagem Falha na válvula Falha na operação do equipamento Corrosão do tanque e linhas Desconexão do mangote Transbordamento do tanque Falha no sistema de drenagem |  | Contaminação do solo Perda de produto Dano a pessoa e em equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual, olfato) Transmissor Indicador de nível (sulfato de alumínio, ácido sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio) LIT-20202/20203 |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) SP65 - Alarme de nível alto LAHH-20202/203 seguido de desligamento automático das bombas SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção SP2 - Barreiras físicas de proteção SM6 - FISPQ SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | A: B; III: III; II: III; III: IV; III: III; T: T; T: T; T: M; T: T | (R020)Implementar adequação proposta para sistema de drenagem e neutralização do produto (R022)Conforme justificativas, o novo prazo para implementação é 01/05/2022 | [7 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual, olfato) [Detecção] Transmissor Indicador de nível (sulfato de alumínio, ácido sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio) LIT-20202/20203 [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) [Preventiva] SP65 - Alarme de nível alto LAHH-20202/203 seguido de desligamento automático das bombas [Preventiva] SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção [Mitigadora] SP2 - Barreiras físicas de proteção [Mitigadora] SM6 - FISPQ [Mitigadora] SM7 - Chuveiro lava olhos [Mitigadora] SM8 - Diphoterine [Mitigadora] SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N8.5 |  | 8 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos Por Unidade |  | [ (Ex: Amina, Fosfato, Carbohidrazida, Nitrito, etc.. ) ] Falha no manuseio e movimentação de cargas dos produtos Falha no equipamento de movimentação de carga |  | Danos a pessoas Perda de produto |  | Característica organolépticas (Visual) |  |  |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) SM4 - Dique de contenção |  | A: B; III: II; II: I; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) [Mitigadora] SM4 - Dique de contenção |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N8.6 |  | 8 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Tombamento de carga |  | Transporte inadequado de cargas (cilindros de H2) Movimentação de carga inadequada (cilindros de H2) |  | Danos a pessoas e equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) |  | SP58 - Carrinho para transporte dos cilindros de H2 SP59 - Rack de armazenamento ancorado |  |  |  | A: B; III: III; II: II; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Preventiva] SP58 - Carrinho para transporte dos cilindros de H2 [Preventiva] SP59 - Rack de armazenamento ancorado |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N8.7 |  | 8 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Perda da integridade da Estrutura |  | Corrosão de equipamento Corrosão na tubulação Descarga atmosférica Degradação do concreto do dique de contenção, devido a degradação do revestimento da impermeabilização |  | Danos em equipamentos |  | Característica organolépticas (Visual) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) SP25 - PSV incorporada a B- 20217/219 |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A: B; III: I; II: II; III: I; III: I; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual) [Preventiva] SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) [Preventiva] SP25 - PSV incorporada a B- 20217/219 [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N8.8 |  | 8 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Sabotagem e Ameaças Externas |  | Controle de acesso deficiente Distúrbio mental Insatisfação com clima organizacional |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) |  | SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) SP4 - Controle de acesso na portaria |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A: A; III: III; II: III; III: II; III: III; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Preventiva] SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) [Preventiva] SP4 - Controle de acesso na portaria [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).
REMOVIDO | N8.9 |  | 8 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Causas Naturais |  | Terremoto Inundação Descargas atmosféricas Queimadas em áreas verdes Recalque do terreno |  | Danos a pessoas e estruturas Perda de produção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) |  | SP13 - SPDA SP17 - Inspeção ambiental |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | A: B; III: III; II: III; III: II; III: III; T: T; T: T; T: T; T: T | [8 empty] | [Detecção] Característica organolépticas (Visual e audição ) [Preventiva] SP13 - SPDA [Preventiva] SP17 - Inspeção ambiental [Mitigadora] SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  | Cenário não localizado na rev K (cenários genéricos – colisão, sabotagem, causas naturais, indisponibilidades, superaquecimento – foram em geral incorporados como causas de outros cenários ou suprimidos).

## Alterações
# | Tipo de alteração | ID C | ID K | Sistema | Perigo | Rev C (antes) | Rev K (depois) | Detalhe / comentário
1 | Severidade alterada | N1.1 | N1.1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | II/I/I/I | II/I/I/II | Imagem (I): I→II
2 | Causa incluída | N1.1 | N1.1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") |  | Colisão
3 | Causa incluída | N1.1 | N1.1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") |  | Sabotagem e/ou ação de terceiros
4 | Causa incluída | N1.1 | N1.1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") |  | Causas Naturais
5 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N1.1 | N1.1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | SP9 - Plano de Manutenção (TRANSPETRO)
6 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N1.1 | N1.1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | SP10 - Plano de inspeção (TRANSPETRO)
7 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N1.1 | N1.1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | SM24 - Válvula Vent (XV- 90002)
8 | Frequência alterada | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | A | B
9 | Severidade alterada | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | IV/IV/II/II | IV/II/II/IV | Patrimônio (P): IV→II; Imagem (I): II→IV
10 | Categoria de risco alterada | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
11 | Causa incluída | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") |  | Colisão
12 | Causa incluída | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") |  | Sabotagem e/ou ação de terceiros
13 | Causa incluída | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") |  | Causas Naturais
14 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") |  | Sobrepressão: PSV-6125001A/B
15 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
16 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | SP9 - Plano de Manutenção (TRANSPETRO)
17 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | SP10 - Plano de inspeção (TRANSPETRO)
18 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Transmissor de Pressão PIT 90002 PIT 90007 | Sobrepressão: Transmissor de Pressão PIT 90002 A/B com PAHH | similaridade 68%
19 | Observação/recomendação alterada | N1.2 | N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
20 | Severidade alterada | N1.3 | N1.3 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | II/I/I/I | II/I/I/II | Imagem (I): I→II
21 | Causa incluída | N1.3 | N1.3 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") |  | Colisão
22 | Causa incluída | N1.3 | N1.3 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") |  | Sabotagem e/ou ação de terceiros
23 | Causa incluída | N1.3 | N1.3 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") |  | Causas Naturais
24 | Frequência alterada | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | A | B
25 | Severidade alterada | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | IV/IV/II/II | IV/II/I/IV | Patrimônio (P): IV→II; Meio Ambiente (M): II→I; Imagem (I): II→IV
26 | Categoria de risco alterada | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
27 | Causa incluída | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") |  | Colisão
28 | Causa incluída | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") |  | Sabotagem e/ou ação de terceiros
29 | Causa incluída | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") |  | Causas Naturais
30 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") |  | 96FM-1 com FAL
31 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") |  | 96FG-1 com PAL
32 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
33 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Transmissor de Pressão PT 96FG A/B/C PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011
34 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | SP44 - Pressostato (PSL) na entrada das turbinas
35 | Observação/recomendação alterada | N1.4 | N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
36 | Frequência alterada | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | A | B
37 | Severidade alterada | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | IV/IV/II/II | IV/III/I/IV | Patrimônio (P): IV→III; Meio Ambiente (M): II→I; Imagem (I): II→IV
38 | Categoria de risco alterada | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
39 | Causa incluída | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) |  | Colisão
40 | Causa incluída | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) |  | Sabotagem e/ou ação de terceiros
41 | Causa incluída | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) |  | Causas Naturais
42 | Efeito incluído | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) |  | Incêndio em Jato
43 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) |  | 96FM-1 com FAL
44 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) |  | 96FG-1 com PAL
45 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) |  | PSV-6125001A/B
46 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
47 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Transmissor de Pressão PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011
48 | Observação/recomendação alterada | N1.5 | N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
49 | Frequência alterada | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | A | B
50 | Severidade alterada | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | IV/IV/II/II | IV/II/I/IV | Patrimônio (P): IV→II; Meio Ambiente (M): II→I; Imagem (I): II→IV
51 | Categoria de risco alterada | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
52 | Causa incluída | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) |  | Colisão
53 | Causa incluída | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) |  | Sabotagem e/ou ação de terceiros
54 | Causa incluída | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) |  | Causas Naturais
55 | Efeito incluído | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) |  | Incêndio em Jato
56 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) |  | 96FM-1 com FAL
57 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) |  | 96FG-1 com PAL; PT-96FG-2A/2B/2C com PAL
58 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
59 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) |  | PT-96FG-2A/2B/2C com trip das TGs por baixa pressão de combustivel, e fechamento da XV-90004/90005
60 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Transmissor de Pressão PIT 90009
61 | Salvaguarda alterada (Preventiva) | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | SP25 - Atuação PSV (PSV 90001; 90002) | PSV-90001/90002 | similaridade 64%
62 | Observação/recomendação alterada | N1.6 | N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
63 | Causa incluída | N1.7 | N1.7 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) |  | Colisão
64 | Causa incluída | N1.7 | N1.7 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) |  | Sabotagem e/ou ação de terceiros
65 | Causa incluída | N1.7 | N1.7 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) |  | Causas Naturais
66 | Efeito incluído | N1.7 | N1.7 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) |  | Dispersão de gases
67 | Efeito excluído | N1.7 | N1.7 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo
68 | Frequência alterada | N1.8 | N1.8 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | A | B
69 | Severidade alterada | N1.8 | N1.8 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | III/II/I/I | IV/II/I/IV | Pessoas (S): III→IV; Imagem (I): I→IV
70 | Categoria de risco alterada | N1.8 | N1.8 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
71 | Causa incluída | N1.8 | N1.8 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) |  | Colisão
72 | Causa incluída | N1.8 | N1.8 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) |  | Sabotagem e/ou ação de terceiros
73 | Causa incluída | N1.8 | N1.8 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) |  | Causas Naturais
74 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N1.8 | N1.8 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
75 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N1.8 | N1.8 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121)
76 | Observação/recomendação alterada | N1.8 | N1.8 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
77 | Frequência alterada | N1.9 | N1.9 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | A | B
78 | Severidade alterada | N1.9 | N1.9 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | II/III/I/I | II/I/I/II | Patrimônio (P): III→I; Imagem (I): I→II
79 | Causa incluída | N1.9 | N1.9 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) |  | Colisão
80 | Causa incluída | N1.9 | N1.9 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) |  | Sabotagem e/ou ação de terceiros
81 | Causa incluída | N1.9 | N1.9 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) |  | Causas Naturais
82 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N1.9 | N1.9 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) |  | SP13 - SPDA
83 | Cenário renomeado | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Pressão Elevada | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Perigo renomeado: "Pressão Elevada" → "Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso" (mesmas causas).
84 | Frequência alterada | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | A | B
85 | Severidade alterada | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | IV/IV/II/IV | IV/III/II/IV | Patrimônio (P): IV→III
86 | Categoria de risco alterada | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
87 | Causa incluída | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso |  | Envio de gás fora da específicação (Empresa Fornecedora de Gás)
88 | Causa excluída | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Envio de gás fora da específicação (TRANSPETRO)
89 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso |  | PIT-90002 A/B com PAH
90 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso |  | 96FG-1 com PAH
91 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso |  | SP13 - SPDA
92 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso |  | PSV-6125001A/B
93 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso |  | PE-3UTE-01052 - UTE-VLA - CONTROLE DE QUALIDADE DE GÁS NATURAL
94 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
95 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Transmissor de Pressão PT 96FG A/B/C PIT 90002 PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011
96 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Alarme de pressão muito alta PAHH 90002
97 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Alarme de gás fora da especificação AUX_NC4
98 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | PE-3UTE-01052)
99 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado)
100 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | SM24 - Válvula Vent (XV- 90002)
101 | Salvaguarda alterada (Preventiva) | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | SP25 - Atuação PSV (PSV 90001; 90002) | PSV-90001/90002 | similaridade 64%
102 | Observação/recomendação alterada | N1.10 | N1.10 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada → Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | (O001)RECOMENDAÇÃO DO HAZOP DA UTE-VLA. Instalar intertravamento da XV- 90001 com alarme de pressão muito alta com o PIT 90002 e sua redundância. | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
103 | Cenário removido | N1.11 |  | Sistema de Gás Natural | Colisão de cargas | F=A; Sev IV/IV/II/IV; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual, audição, olfato); SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160; SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
104 | Cenário removido | N1.12 |  | Sistema de Gás Natural | Sabotagem e Ameaças Externas | F=A; Sev III/III/III/III; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual, audição, olfato); SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade); SP4 - Controle de acesso na portaria; SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
105 | Cenário removido | N1.13 |  | Sistema de Gás Natural | Causas Naturais | F=A; Sev III/III/III/III; Risco T/T/T/T |  | 6 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual, audição, olfato); SP13 - SPDA; SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade.; SP16 - Conservação de áreas verdes; SP17 - Inspeção ambiental; SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
106 | Severidade alterada | N2.1 | N2.1 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | III/III/III/III | II/II/I/II | Pessoas (S): III→II; Patrimônio (P): III→II; Meio Ambiente (M): III→I; Imagem (I): III→II
107 | Causa incluída | N2.1 | N2.1 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | Colisão;
108 | Causa incluída | N2.1 | N2.1 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
109 | Causa incluída | N2.1 | N2.1 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | Causas Naturais;
110 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.1 | N2.1 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | PE-3UTE-02122)
111 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N2.1 | N2.1 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | SM26 - Detectores de gás
112 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N2.1 | N2.1 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | 45HG-5/6 seguido de TRIP da máquina
113 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N2.1 | N2.1 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | 45HG-5/6 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | similaridade 95%
114 | Frequência alterada | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | A | B
115 | Severidade alterada | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | IV/IV/II/IV | IV/III/II/IV | Patrimônio (P): IV→III
116 | Categoria de risco alterada | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
117 | Causa incluída | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | Falha na movimentação dos cilindros
118 | Causa incluída | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | Colisão;
119 | Causa incluída | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
120 | Causa incluída | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | Causas Naturais;
121 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | 63SA-1 com alarme de pressão baixa 63ST-1 A/B com alarme de pressão diferencial
122 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | 88VG-1/2 (ventilador do compartimento de carga acionado pelo PT-2950 )
123 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | PSV-90621/622
124 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Pressostato 63SA-1 A/B 63ST-1 A/B
125 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | PE-3UTE-02122)
126 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | SP61 - Sistema de exaustor no compartimento de carga
127 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
128 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | SM11 - Sistema de CO2 (para purga de H2)
129 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO)
130 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | SM26 - Detectores de gás
131 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | 45HG-5/6 seguido de TRIP da máquina
132 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | 45HG-5/6 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | similaridade 95%
133 | Salvaguarda alterada (Preventiva) | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | SP65 - Alarme de pressão diferencial baixo 63SA-1 A/B seguido de auto shutdown. | Alarme de pressão diferencial baixo 63ST-1 A/B seguido de parada automática da máquina | similaridade 79%
134 | Observação/recomendação alterada | N2.2 | N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
135 | Cenário renomeado | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Pequena Liberação de Gás | Renomeado: "Vazamento/Liberação de Gás Natural" → "Pequena Liberação de Gás".
136 | Severidade alterada | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás | III/III/II/III | III/II/I/III | Patrimônio (P): III→II; Meio Ambiente (M): II→I
137 | Causa incluída | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás |  | Colisão;
138 | Causa incluída | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
139 | Causa incluída | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás |  | Causas Naturais;
140 | Efeito excluído | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás | Presença de atmosfera explosiva
141 | Efeito excluído | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás | Parada de máquina
142 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás |  | Sensores de Gás 45HT6 A/B/C com alarme de presença de gás 45HT5 A/B/C com alarme de presença de gás
143 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás |  | 45HT6 A/B/C / 45HT5 A/B/Ccom acionamento do 88BT-1/2 (exaustores da turbina)
144 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás | Sensores de Gás 45HT6 A/B/C 45HT7 A/B/C
145 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás | Sensor de temperatura no compartimento (Termopares) BT-J2-1A/1B/2A/2B (TG1/TG2)
146 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás | Sensor de temperatura no compartimento (Termopares) BT-J2-1A/1B/2A/2B (TG1/TG2)
147 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás | SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132)
148 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás | SP62 - "Crank" (purga) da TG
149 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.3 | N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural → Pequena Liberação de Gás | SP66 - Sistema de ventilação (Ventiladores 52BT1/52BT2)
150 | Cenário renomeado | N2.4 | N2.4 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes → Pequena Liberação de Gases Quentes | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | Pequena Liberação de Gases Quentes | Renomeado: "Vazamento/Liberação de Gases Quentes" → "Pequena Liberação de Gases Quentes".
151 | Severidade alterada | N2.4 | N2.4 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes → Pequena Liberação de Gases Quentes | II/III/I/II | I/II/I/I | Pessoas (S): II→I; Patrimônio (P): III→II; Imagem (I): II→I
152 | Causa incluída | N2.4 | N2.4 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes → Pequena Liberação de Gases Quentes |  | Colisão;
153 | Causa incluída | N2.4 | N2.4 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes → Pequena Liberação de Gases Quentes |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
154 | Causa incluída | N2.4 | N2.4 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes → Pequena Liberação de Gases Quentes |  | Causas Naturais;
155 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N2.4 | N2.4 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes → Pequena Liberação de Gases Quentes | Característica organolépticas (visão)
156 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N2.4 | N2.4 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes → Pequena Liberação de Gases Quentes | - Termopares dos sistema de exaustão TTXD1_1 a 27 (considerando 27 termopares)
157 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.4 | N2.4 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes → Pequena Liberação de Gases Quentes | SP65 - Alarme de sobretemperatura alta TTXD1_1 a 27 no exausto seguido de desligamento automático da TG
158 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N2.4 | N2.4 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes → Pequena Liberação de Gases Quentes | SM11 - Sistema de CO2
159 | Cenário renomeado | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Renomeado: "Vazamento/Liberação de Gás CO2 (combate)" → "Grande Liberação de Gás CO2 (combate)".
160 | Severidade alterada | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | I/III/I/I | IV/I/I/IV | Pessoas (S): I→IV; Patrimônio (P): III→I; Imagem (I): I→IV
161 | Categoria de risco alterada | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
162 | Causa incluída | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) |  | Atuação espúria
163 | Causa incluída | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) |  | Colisão;
164 | Causa incluída | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
165 | Causa incluída | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) |  | Causas Naturais;
166 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) |  | Alarme de atuação do CO2
167 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) |  | PE-3UTE-02516: UTE-VLA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ÁGUA E CO2
168 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) |  | PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
169 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Medidor de nivel (LI) no tanque
170 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Pressostato (PSH)
171 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132)
172 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132)
173 | Observação/recomendação alterada | N2.5 | N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) → Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
174 | Cenário renomeado | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Renomeado: "Vazamento/Liberação de Gás CO2 (H2 do Gerador)" → "Pequena Liberação ...".
175 | Frequência alterada | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | A | B
176 | Severidade alterada | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | I/III/I/II | I/I/I/I | Patrimônio (P): III→I; Imagem (I): II→I
177 | Causa incluída | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) |  | Colisão;
178 | Causa incluída | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
179 | Causa incluída | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) |  | Causas Naturais;
180 | Causa excluída | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Falha no sistema de selagem
181 | Efeito incluído | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) |  | Danos a equipamentos
182 | Efeito excluído | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Presença de atmosfera asfixiante
183 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) |  | PE-3UTE-02120: UTE-VLA - PURGA DE H2 DO GERADOR DA TURBINA 7241FA COM CO2 E PURGA DO CO2 COM AR
184 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Pressostato (PSH)
185 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Indicação de pressão - PIT (no supervisório)
186 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132)
187 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132)
188 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | SP63 - Exaustor do coletor do gerador
189 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | SP61 - Sistema de exaustor no compartimento de carga
190 | Observação/recomendação alterada | N2.6 | N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) → Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) |  | (O005)Ambiente aberto, sem presença de espaço confinado, pertencente a atividade manual de execução da purga de H2 do gerador
191 | Severidade alterada | N2.8 | N2.7 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | I/II/I/I | II/II/I/II | Pessoas (S): I→II; Imagem (I): I→II
192 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N2.8 | N2.7 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes |  | 39V-2A/B com VAH
193 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N2.8 | N2.7 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes |  | Sistema de vibração: 39V- 1A/B com desligamento automático da Turbina por VAH
194 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N2.8 | N2.7 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes |  | 39V-2A/B com desligamento automático da Turbina por VAH
195 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N2.8 | N2.7 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
196 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N2.8 | N2.7 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Sistema de vibração | Sistema de vibração: 39V- 1A/B com VAH | similaridade 69%
197 | Cenário renomeado | N2.12 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Liberação de óleo hidráulico | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Cenários de óleo hidráulico (C N2.12) e óleo lubrificante (C N2.13) unificados em "Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante".
198 | Causa incluída | N2.12 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | Colisão;
199 | Causa incluída | N2.12 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
200 | Efeito incluído | N2.12 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | Danos a pessoas e estruturas
201 | Efeito excluído | N2.12 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Danos a pessoas
202 | Efeito excluído | N2.12 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Danos a Turbina
203 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N2.12 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | Alarme de 63QT-2A/B com PAL
204 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N2.12 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | 63QA-1 A/B (pressostato na linha de descarga das bombas) com PAL
205 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N2.12 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | Area contida
206 | Cenário renomeado | N2.13 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Liberação de óleo lubrificante | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Unificado com C N2.12 em K N2.8.
207 | Causa incluída | N2.13 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | Colisão;
208 | Causa incluída | N2.13 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
209 | Efeito incluído | N2.13 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | Danos a pessoas e estruturas
210 | Efeito excluído | N2.13 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Danos a pessoas
211 | Efeito excluído | N2.13 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Danos a Turbina
212 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N2.13 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | Alarme de 63QT-2A/B com PAL
213 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N2.13 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | 63QA-1 A/B (pressostato na linha de descarga das bombas) com PAL
214 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N2.13 | N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante → Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante |  | Area contida
215 | Cenário removido | N2.7 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Alarmes Espúrios | F=C; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 1 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e auditiva)
216 | Cenário removido | N2.9 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade do sistema CO2 | F=B; Sev I/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132); SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132)
217 | Cenário removido | N2.10 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Sobrevelocidade | F=B; Sev III/III/I/II; Risco T/T/T/T |  | 5 salvaguardas/detecções deixam de constar: Alarme de sobrevelocidade na sala de controle; Velocidade no eixo de baixa rotação; Velocidade no eixo de alta rotação; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02132); SP43 - Relé de sobrefrequência
218 | Cenário removido | N2.11 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade de ar de instrumento | F=B; Sev I/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 5 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal); Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126); SP35 - Redundância dos compressores (CP 20201 A/B)
219 | Cenário removido | N2.14 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Erosão nas paletas da turbina | F=B; Sev I/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Inspeção visual; Sensor de vibração; Alarme de vibração; SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132)
220 | Cenário removido | N2.15 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Sabotagem e Ameaças Externas | F=B; Sev III/III/III/III; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade); SP4 - Controle de acesso na portaria; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
221 | Cenário removido | N2.16 |  | Sistema de Turbinas a Gás | Causas Naturais | F=A; Sev III/III/III/III; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição); SP13 - SPDA; SP17 - Inspeção ambiental; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
222 | Causa incluída | N3.1 | N3.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | Colisão;
223 | Causa incluída | N3.1 | N3.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
224 | Causa incluída | N3.1 | N3.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | Causas Naturais;
225 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N3.1 | N3.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
226 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N3.1 | N3.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Transmissor de Vazão FIT 20103
227 | Frequência alterada | N3.2 | N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | A | B
228 | Categoria de risco alterada | N3.2 | N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
229 | Causa incluída | N3.2 | N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | Colisão;
230 | Causa incluída | N3.2 | N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
231 | Causa incluída | N3.2 | N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | Causas Naturais;
232 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N3.2 | N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | PIT 20105 com PAL
233 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N3.2 | N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
234 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N3.2 | N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 PIT 20105 | Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 com PAL | similaridade 87%
235 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N3.2 | N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Transmissor de Vazão FIT 20103 | Transmissor de Vazão FIT 20103 com FAL | similaridade 88%
236 | Observação/recomendação alterada | N3.2 | N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
237 | Causa incluída | N3.4 | N3.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Indisponibilidade água |  | Colisão;
238 | Causa incluída | N3.4 | N3.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Indisponibilidade água |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
239 | Causa incluída | N3.4 | N3.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Indisponibilidade água |  | Causas Naturais;
240 | Cenário removido | N3.3 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | F=B; Sev II/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Audição, Visual); SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160; SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
241 | Cenário removido | N3.5 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Ausência de fluidos de arrefecimento | F=C; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (visual); Proteção térmica (PT 100); SP35 - Redundância das bombas de capactação (MBB 20101 A/B/C),; SM18 - Limpeza da grade das sucções bombas de captação
242 | Cenário removido | N3.6 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | F=B; Sev I/II/I/II; Risco T/T/T/T |  | 5 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual: CFTV); Medidor de vazão (FT); SP47 - Sensor de presença no perímetro da cerca; SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora.; SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
243 | Cenário removido | N3.7 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | F=A; Sev III/II/I/II; Risco T/T/T/T |  | 7 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual:CFTV); SP13 - SPDA; SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade.; SP16 - Conservação de áreas verdes; SP17 - Inspeção ambiental; SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto); SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
244 | Frequência alterada | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | D | C
245 | Causa incluída | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | Colisão;
246 | Causa incluída | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
247 | Causa incluída | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | Causas Naturais;
248 | Efeito excluído | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Formação de nuvem tóxica
249 | Efeito excluído | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Jato de produto químico
250 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
251 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
252 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA
253 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
254 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
255 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SM6 - FISPQ
256 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SM9 - Tanque de neutralização
257 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.1 | N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento
258 | Severidade alterada | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | I/III/I/I | IV/I/I/IV | Pessoas (S): I→IV; Patrimônio (P): III→I; Imagem (I): I→IV
259 | Categoria de risco alterada | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
260 | Causa incluída | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | Sobrepressão na linha das bombas dosadoras;
261 | Causa incluída | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | Colisão;
262 | Causa incluída | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
263 | Causa incluída | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | Causas Naturais;
264 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
265 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | LIT-20203 com LAH (Transbordamento); LIT-20203 com LAL (Falha de linha, tanque)
266 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
267 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA
268 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
269 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Transmissor de nível LIT 20202
270 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Alarme de nível baixo e alto LALL 20202 LAHH 20202
271 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
272 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
273 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SM4 - Dique de contenção
274 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SM6 - FISPQ
275 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SM7 - Chuveiro lava olhos
276 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SM9 - Tanque de neutralização
277 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SM8 - Diphoterine
278 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
279 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento
280 | Observação/recomendação alterada | N4.2 | N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
281 | Causa incluída | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | Colisão;
282 | Causa incluída | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
283 | Causa incluída | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | Causas Naturais;
284 | Efeito excluído | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Formação de nuvem tóxica
285 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
286 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
287 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA
288 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | Proteção de acrilico
289 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
290 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
291 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SM6 - FISPQ
292 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SM9 - Tanque de neutralização
293 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.3 | N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento
294 | Severidade alterada | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | II/II/I/I | IV/I/I/IV | Pessoas (S): II→IV; Patrimônio (P): II→I; Imagem (I): I→IV
295 | Categoria de risco alterada | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
296 | Causa incluída | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | Sobrepressão na linha das bombas dosadoras
297 | Causa incluída | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | Colisão;
298 | Causa incluída | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
299 | Causa incluída | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | Causas Naturais;
300 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | LIT-20202 com LAH (Transbordamento); LIT-20202 com LAL (Falha de linha, tanque)
301 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
302 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
303 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA
304 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
305 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Transmissor de nível LIT 20203
306 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Alarme de nível baixo e alto LALL 20203 LAHH 20203
307 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
308 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
309 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SM4 - Dique de contenção
310 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SM6 - FISPQ
311 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SM7 - Chuveiro lava olhos
312 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SM8 - Diphoterine
313 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SM9 - Tanque de neutralização
314 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
315 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento
316 | Observação/recomendação alterada | N4.4 | N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
317 | Causa incluída | N4.5 | N4.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | Colisão;
318 | Causa incluída | N4.5 | N4.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
319 | Causa incluída | N4.5 | N4.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | Causas Naturais;
320 | Causa excluída | N4.5 | N4.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Escavação na área
321 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.5 | N4.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
322 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.5 | N4.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
323 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.5 | N4.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
324 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.5 | N4.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
325 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.5 | N4.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
326 | Severidade alterada | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | II/II/I/I | II/II/I/II | Imagem (I): I→II
327 | Causa incluída | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | Colisão;
328 | Causa incluída | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
329 | Causa incluída | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | Causas Naturais;
330 | Causa excluída | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa)
331 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | Alarme de nível da casa de bombas para o supervisório
332 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
333 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) |  | Redundância dos TQ- 20001/002
334 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
335 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
336 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.6 | N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | SM19 - Alarme de nível alto no piso da sala de bombas
337 | Severidade alterada | N4.11 | N4.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | I/II/I/I | I/I/I/I | Patrimônio (P): II→I
338 | Efeito incluído | N4.11 | N4.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) |  | Liberação de ar pressurizado
339 | Efeito excluído | N4.11 | N4.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Redução e parada da produção
340 | Efeito excluído | N4.11 | N4.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Contaminação da água
341 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.11 | N4.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
342 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.11 | N4.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
343 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N4.11 | N4.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
344 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.11 | N4.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
345 | Cenário novo |  | N4.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) |  | F=B; Sev II/I/II/II; Risco T/T/T/T | 5 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual e audição); PSV-20210 A/B; PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA; PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
346 | Severidade alterada | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | II/III/I/II | II/II/II/II | Patrimônio (P): III→II; Meio Ambiente (M): I→II
347 | Causa incluída | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura |  | Colisão;
348 | Causa incluída | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura |  | Vandalismo e/ou ação de terceiros;
349 | Causa incluída | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura |  | Causas Naturais;
350 | Efeito incluído | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura |  | Danos a pessoas e estruturas
351 | Efeito incluído | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura |  | Contaminação do solo e água.
352 | Efeito excluído | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Redução e parada da produção '- Danos a equipamentos
353 | Efeito excluído | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Contaminação do tanque de água filtrada (TQ 20201)
354 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura |  | LIT 20008 A/B com LAL (TQ- 20001/002)
355 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
356 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
357 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Chave de fluxo FSL 20220
358 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
359 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
360 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | SP25 - PSVs: 20216 A/B 20202
361 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | PSV das bombas dosadoras de produtos químicos
362 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | SM20 - Controle do nível de água nos tanques (TQ 20001 E TQ 20002)
363 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Transmissor de nível LIT 20012 | Transmissor de nível LIT 20012 com LAL(TQ-20102) | similaridade 78%
364 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N4.12 | N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Transmissor de nível dos tanques LIT 20008 A/B | Transmissor de nível dos tanques | similaridade 82%
365 | Cenário removido | N4.7 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) | F=B; Sev I/III/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135); SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
366 | Cenário removido | N4.8 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | F=B; Sev III/III/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Audição, Visual); SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
367 | Cenário removido | N4.9 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água tratada | F=C; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 5 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); Turbidez AIT20201; Transmissor Indicador de Concentração (Phmetro) AIT 20200; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
368 | Cenário removido | N4.10 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) | F=B; Sev I/III/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); Medidor de vazão; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
369 | Cenário removido | N4.13 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | F=B; Sev II/III/I/II; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual: CFTV); SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade); SP4 - Controle de acesso na portaria; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
370 | Cenário removido | N4.14 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | F=A; Sev III/II/I/II; Risco T/T/T/T |  | 5 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual:CFTV); SP13 - SPDA; SP14 - Aceiro em todo o perímetro da propriedade.; SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
371 | Severidade alterada | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | III/II/I/I | III/I/I/III | Patrimônio (P): II→I; Imagem (I): I→III
372 | Causa incluída | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | Causas Naturais
373 | Causa incluída | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | Sabotagem e Ameaças Externas
374 | Causa incluída | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | Colisão de cargas
375 | Efeito excluído | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Formação de nuvem tóxica
376 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
377 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
378 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | Proteção de acrilico
379 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Chave de nível na contenção
380 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Transmissor Indicador de nível LIT-20207
381 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Alarme de válvula aberta (tanque de ácido sulfúrico)
382 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
383 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | SM6 - FISPQ
384 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.1 | N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | SM9 - Tanque de neutralização
385 | Frequência alterada | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | A | B
386 | Severidade alterada | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | IV/IV/I/IV | IV/II/I/IV | Patrimônio (P): IV→II
387 | Categoria de risco alterada | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
388 | Causa incluída | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | Sobrepressão
389 | Causa incluída | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | Causas Naturais
390 | Causa incluída | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | Sabotagem e Ameaças Externas
391 | Causa incluída | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | Colisão de cargas
392 | Causa excluída | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Fluxo reverso devido a falha da válvula de retenção
393 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | LIT-20207 com LAH
394 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207
395 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
396 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA
397 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) |  | -PSV integrada na bomba BB- 20217
398 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
399 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico)
400 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | SM6 - FISPQ
401 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | SM7 - Chuveiro lava olhos
402 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | SM9 - Tanque de neutralização
403 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | SM8 - Diphoterine
404 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
405 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Chave de nível na contenção | Chave de nível na contenção (LSH-20216) com LAH | similaridade 75%
406 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Transmissor Indicador de nível LIT-20207 | Transmissor Indicador de nível | similaridade 86%
407 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Alarme de válvula aberta (tanque de ácido sulfúrico) | Alarme de válvula aberta (XV-20249) (tanque de ácido sulfúrico) | similaridade 92%
408 | Observação/recomendação alterada | N5.2 | N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | (R021)Realizar estudo para avaliar a perda de nível de tanque (ácido sulfurico e soda caustica) para detecção de grandes vazamentos de produtos químicos e implantar as recomendações de tal estudo, se aplicável. | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
409 | Severidade alterada | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | III/II/I/I | III/I/I/III | Patrimônio (P): II→I; Imagem (I): I→III
410 | Causa incluída | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | Causas Naturais
411 | Causa incluída | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | Sabotagem e Ameaças Externas
412 | Causa incluída | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | Colisão de cargas
413 | Efeito excluído | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Formação de nuvem tóxica
414 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
415 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
416 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | Proteção de acrilico
417 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Chave de nível na contenção
418 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Transmissor Indicador de nível LIT-20208
419 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
420 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SM6 - FISPQ
421 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.3 | N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SM9 - Tanque de neutralização
422 | Frequência alterada | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | A | B
423 | Severidade alterada | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | III/III/I/III | IV/II/I/IV | Pessoas (S): III→IV; Patrimônio (P): III→II; Imagem (I): III→IV
424 | Categoria de risco alterada | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
425 | Causa incluída | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | Causas Naturais
426 | Causa incluída | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | Sabotagem e Ameaças Externas
427 | Causa incluída | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | Colisão de cargas
428 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | LIT-20208 com LAH
429 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | Alarme de válvula aberta (XV-20248) (tanque de soda cáustica)
430 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20208
431 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
432 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
433 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SM4 - Dique de contenção
434 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SM6 - FISPQ
435 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SM7 - Chuveiro lava olhos
436 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SM9 - Tanque de neutralização
437 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SM8 - Diphoterine
438 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
439 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento
440 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Chave de nível na contenção | Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH | similaridade 75%
441 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Transmissor Indicador de nível LIT-20208 | Transmissor Indicador de nível | similaridade 86%
442 | Observação/recomendação alterada | N5.4 | N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | (R021)Realizar estudo para avaliar a perda de nível de tanque (ácido sulfurico e soda caustica) para detecção de grandes vazamentos de produtos químicos e implantar as recomendações de tal estudo, se aplicável. | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
443 | Causa incluída | N5.5 | N5.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | Causas Naturais
444 | Causa incluída | N5.5 | N5.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | Sabotagem e Ameaças Externas
445 | Causa incluída | N5.5 | N5.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | Colisão de cargas
446 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.5 | N5.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
447 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.5 | N5.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
448 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N5.5 | N5.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Transmissor de Nível LIT 20201 LIT 20203
449 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N5.5 | N5.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
450 | Severidade alterada | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | II/II/I/I | II/I/I/II | Patrimônio (P): II→I; Imagem (I): I→II
451 | Causa incluída | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | Causas Naturais
452 | Causa incluída | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | Sabotagem e Ameaças Externas
453 | Causa incluída | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | Colisão de cargas
454 | Causa incluída | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | Transbordamento de Tanque
455 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | LIT 20001 com LAH
456 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | LIT 20003 com LAH
457 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | LIT 20210 com LAH
458 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; TQ-20207:LIT-20210 com parada do envio de produto químico e parada da regeneração por LAH
459 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Alarme de nível alto no piso da sala de bombas
460 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
461 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Chave de nível alto no fosso das bombas | Chave de nível alto no fosso das bombas BB-20209 (LSH- 20219) | similaridade 80%
462 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N5.6 | N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Transmissor de Nível LIT 20201 LIT 20203 | Transmissor de Nível | similaridade 67%
463 | Severidade alterada | N5.10 | N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | IV/III/III/III | IV/II/I/IV | Patrimônio (P): III→II; Meio Ambiente (M): III→I; Imagem (I): III→IV
464 | Categoria de risco alterada | N5.10 | N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | M/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
465 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.10 | N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada |  | Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 e LIT-20208
466 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N5.10 | N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada |  | "Bandeja" para contenção em todo a linha de dreno do ácido.
467 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N5.10 | N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA
468 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N5.10 | N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
469 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.10 | N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | SM6 - FISPQ
470 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N5.10 | N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | SM9 - Tanque de neutralização
471 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N5.10 | N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Chave de nível na contenção | Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH | similaridade 75%
472 | Observação/recomendação alterada | N5.10 | N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | (R008)Reavaliar o cenário de risco considerando a viabilidade técnica da mudança de arranjo de linha/tubulação dos produtos, de forma que bombas e linhas de descarga fique dentro da bacia de contenção de cada produto (atualmente, a linha de ácido passa dentro da bacia de contenção do tanque de soda). | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
473 | Cenário renomeado | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | Renomeado: sopradores SO-20202 A/B.
474 | Severidade alterada | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | I/II/I/I | I/I/I/I | Patrimônio (P): II→I
475 | Causa incluída | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) |  | Causas Naturais
476 | Causa incluída | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) |  | Sabotagem e Ameaças Externas
477 | Causa incluída | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) |  | Colisão de cargas
478 | Causa excluída | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | Degradação da junta do ventilador
479 | Efeito incluído | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) |  | Danos a pessoas e estruturas
480 | Efeito incluído | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) |  | Contaminação do solo e água.
481 | Efeito excluído | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | Não realizar a fase de mistura na regeneração do Leito Misto
482 | Efeito excluído | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | Impossibilidade de retirada de remoção de CO2 da torre
483 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
484 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
485 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N5.12 | N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) → Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
486 | Cenário novo |  | N5.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) |  | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 4 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual); PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; PSV-20211 A/B; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
487 | Severidade alterada | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | II/II/III/III | III/II/III/III | Pessoas (S): II→III
488 | Causa incluída | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) |  | Sobrepressão
489 | Causa excluída | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Golpe de aríete
490 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) |  | LIT 20210 com LAH
491 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; Sobrepressão:
492 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) |  | PSV-20204 A/B/C (VP-20204 A/B/C)
493 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) |  | PSV-20203A/B/C (VP- 20203A/B/C)
494 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
495 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | SP25 - Atuação da PSV 20217
496 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Transmissor de Nível LIT 20210 | Transmissor de Nível | similaridade 80%
497 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N5.13 | N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Transmissor de pressão 'PIT 20021 | Transmissor de pressão 'PIT 20021 com PAH | similaridade 89%
498 | Cenário removido | N5.7 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) | F=B; Sev I/III/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135); SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
499 | Cenário removido | N5.8 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | F=B; Sev III/III/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Audição, Visual); SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
500 | Cenário removido | N5.9 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água | F=C; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); Medidor de PH, condutividade, sílica e sódio; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
501 | Cenário removido | N5.11 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) | F=B; Sev I/III/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); Medidor de vazão; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02135)
502 | Cenário removido | N5.14 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | F=A; Sev III/II/II/II; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual: CFTV); SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade); SP4 - Controle de acesso na portaria; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
503 | Cenário removido | N5.15 |  | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | F=A; Sev III/II/II/II; Risco T/T/T/T |  | 5 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual:CFTV); SP13 - SPDA; SP16 - Conservação de áreas verdes; SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
504 | Cenário novo |  | N6.1 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequena Liberação / Vazamento de Gás |  | F=C; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 3 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual); PSV do sistema de N2; PSV-90631 e PSV-90632
505 | Cenário novo |  | N6.2 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Liberação / Vazamento de Gás |  | F=B; Sev III/II/I/III; Risco T/T/T/T | 3 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual e Audição); PSV do sistema de N2; PSV-90631 e PSV-90632
506 | Cenário removido | N6.1 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | F=B; Sev III/II/III/II; Risco T/T/T/T |  | 11 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e olfato); Transmissor de Nível; LIT 90010 (amina); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SM6 - FISPQ; SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL; SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro
507 | Cenário removido | N6.2 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | F=B; Sev III/II/III/II; Risco T/T/T/T |  | 11 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e olfato); Transmissor de Nível; LIT 90008 (carbohidrazida); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SM6 - FISPQ; SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL; SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro
508 | Cenário removido | N6.3 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | F=B; Sev III/II/III/II; Risco T/T/T/T |  | 11 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e olfato); Transmissor de Nível; LIT 90006 (fosfato); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SM6 - FISPQ; SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL; SM24 - Direcionamento da linha do Vent para local seguro
509 | Cenário removido | N6.4 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Vapor (Ex: abertura de vents, drenos) | F=C; Sev II/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e auditivo); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
510 | Cenário removido | N6.5 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Vapor | F=A; Sev IV/IV/II/IV; Risco T/T/T/T |  | 8 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e auditivo); Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124); SP65 - Alarme de baixa pressão PAL 20003 seguido de acionamento da bomba reserva MBB 30001 A/B/C; SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper); SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33096 / 34096 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper); SP65 - Alarme de baixa pressão PAL 31005 seguido de acionamento da bomba reserva MBB 31001 A/B (reserva); SP35 - Atuação da PSV
511 | Cenário removido | N6.6 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | F=C; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); Transmissor de Vazão FT 33355 FT34355; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
512 | Cenário removido | N6.7 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | F=B; Sev II/III/I/II; Risco T/T/T/T |  | 7 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); Transmissor de nível LIT 31101 LIT 34386/87/89 LIT 33386/87/89; Alarme de nível alto LAH 31101; Transmissor de Vazão FT 33355 FT34355; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130); SP65 - Alarme de nível muito alto (LAHH 34386/87/89 LAHH 33386/87/89) seguido de controle de nível através das LCV 33346/48 (LP/HRSG1) LCV 34346/48 (LP/HRSG2); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
513 | Cenário removido | N6.8 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Condensado (SKY, Blowdown, PSV 001, purgadores, silenciador) | F=C; Sev III/III/II/III; Risco M/M/T/M |  | 5 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); Transmissor de nível LIT 31101; Alarme de nível alto LAH 31101; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
514 | Cenário removido | N6.9 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | F=B; Sev I/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 18 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Audição); Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005; Alarme de pressão alta PAH 33396 A/B/C (LP) PAH 34396 A/B/C (LP) PAH 33096 A/B/C (HP) PAH 34096 A/B/C (HP); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124); SP25 - Atuação da PSV; PSV 33393 / 33394; PSV 34393 / 34394; PSV 33355 / 34355; PSV 33055 A/B/C; PSV 34055 A/B/C; PSV 33001; PSV 34001; PSV 90410; PSV 90420; PSV 90430; PSV 90440; SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper); SP67 - Válvula controladora de pressão
515 | Cenário removido | N6.10 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Fluxo reverso (bombas) | F=B; Sev I/III/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124); SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
516 | Cenário removido | N6.11 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda de Controle | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Supervisório (alarmes diversos: PT, LT, FT, TE, etc); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124); SP55 - Trip do equipamento (Ex: fechamento do dumper, etc); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
517 | Cenário removido | N6.12 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Desprendimento de peças e componentes (região do dumper) | F=A; Sev I/III/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Inspeção; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
518 | Cenário removido | N6.13 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Colisão de cargas | F=B; Sev II/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual, audição; SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
519 | Cenário removido | N6.14 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Superaquecimento de equipamento (arpas e vaporduto) | F=A; Sev I/IV/I/IV; Risco T/T/T/T |  | 5 salvaguardas/detecções deixam de constar: Transmissor de Temperatura TE 33001/2/3 TE 34001/2/3; Transmissor de Vazão FT 33001/34001; SP35 - Redundância de válvulas (TCV 021/023); SP25 - PSV 33093 / 33094 PSV 33055 A/B/C PSV 34055 A/B/C PSV 33001 PSV 34001; SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33096 / 34096 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper)
520 | Cenário removido | N6.15 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | F=B; Sev III/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 18 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Audição); Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005; Alarme de pressão alta PAH 33396 A/B/C (LP) PAH 34396 A/B/C (LP) PAH 33096 A/B/C (HP) PAH 34096 A/B/C (HP); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124); SP25 - Atuação da PSV; PSV 33393 / 33394; PSV 34393 / 34394; PSV 33355 / 34355; PSV 33055 A/B/C; PSV 34055 A/B/C; PSV 33001; PSV 34001; PSV 90410; PSV 90420; PSV 90430; PSV 90440; SP65 - Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper); SP67 - Válvula controladora de pressão
521 | Cenário removido | N6.16 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Sabotagem e Ameaças Externas | F=A; Sev III/III/II/III; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual: CFTV); SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade); SP4 - Controle de acesso na portaria; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
522 | Cenário removido | N6.17 |  | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Causas Naturais | F=B; Sev III/III/II/III; Risco T/T/T/T |  | 5 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual:CFTV); SP13 - SPDA; SP16 - Conservação de áreas verdes; SP48 - Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
523 | Cenário renomeado | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Renomeado: "água oleosa e/ou água química" → "efluente oleoso / químico".
524 | Causa incluída | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | Colisão;
525 | Causa incluída | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | Vandalismo e/ou ações de terceiros;
526 | Causa incluída | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | Causas Naturais;
527 | Efeito incluído | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | formação de poça de efluente
528 | Efeito excluído | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | jato de produto
529 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE
530 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
531 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515)
532 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
533 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N7.1 | N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | SM6 - FISPQ
534 | Cenário renomeado | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Renomeado: "água oleosa e/ou água química" → "efluente oleoso / químico".
535 | Severidade alterada | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | II/II/III/II | II/I/II/II | Patrimônio (P): II→I; Meio Ambiente (M): III→II
536 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | LIT 40110 com LAH
537 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | LIT 40102 com LAH
538 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | LIT 40101 com LAH
539 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | LIT-40106/107 com LAH
540 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE
541 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | LIT- 40110 com acionamento da Redundância da BB-40110 A/B,
542 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | LIT- 40101 com acionamento da Redundância da BB-40101 A/B,
543 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | LIT- 40102 com acionamento da Redundância da BB-40102 A/B
544 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
545 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515)
546 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
547 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | LAHH 40101 seguido de acionamento da bomba)
548 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | SM6 - FISPQ
549 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | SM7 - Chuveiro lava olhos
550 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | SM8 - Diphoterine
551 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
552 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N7.2 | N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química → Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Transmissor indicador de nível LIT 40108 LIT 40102 LIT 40101 | Transmissor indicador de nível | similaridade 67%
553 | Cenário renomeado | N7.3 | N7.3 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) → Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Desmembrado em pequeno (K N7.3) e grande (K N7.4) vazamento de Sulfato de Alumínio.
554 | Causa incluída | N7.3 | N7.3 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) → Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) |  | Falha Operacional
555 | Causa excluída | N7.3 | N7.3 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) → Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Falha no diafragma da bomba dosadora
556 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N7.3 | N7.3 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) → Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA
557 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N7.3 | N7.3 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) → Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
558 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N7.3 | N7.3 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) → Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515)
559 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N7.3 | N7.3 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) → Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | SP46 - Ronda Operacional (PE-3UTE-02183)
560 | Salvaguarda excluída (Mitigadora) | N7.3 | N7.3 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) → Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | SM6 - FISPQ
561 | Cenário novo |  | N7.4 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) |  | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 10 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual); -LIT-40204 com LAH (Sulfato de Alumínio); PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA; PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE; PSV da BB-40210 A/B; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
562 | Cenário novo |  | N7.5 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) |  | F=C; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 8 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual); PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA; PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
563 | Cenário novo |  | N7.6 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) |  | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 10 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual); -LIT-40201/202 com LAH (Polimero); PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA; PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE; PSV integrada na bomba BB- 40208 A/B ; BB-40215 A/B; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
564 | Cenário novo |  | N7.7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento de lodo |  | F=B; Sev II/I/I/II; Risco T/T/T/T | 4 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual); PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE; PRV 5334002 A/B; PRV-5334001A/B
565 | Cenário novo |  | N7.8 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos |  | F=C; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 8 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual, Olfato); PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA; PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
566 | Cenário novo |  | N7.9 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos |  | F=B; Sev II/I/II/II; Risco T/T/T/T | 10 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual, Olfato); LI-20203; PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA; PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE; SP65 - Alarme de nível alto; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
567 | Cenário removido | N7.4 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pressão Elevada | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515); SP25 - PSV 5334002 A/B; PSV das bombas BB 40203 A/B, BB 40212 A/B e BB 40213 A/B
568 | Cenário removido | N7.5 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Colisão de cargas | F=B; Sev II/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual, audição; SP19 - Procedimento de execução PE-2RGN-00160; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
569 | Cenário removido | N7.6 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Contaminação da água (na saída do descarte) | F=A; Sev I/I/III/III; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); Supervisório (PH, turbidez, etc); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515); SP55 - Alarme de ph alto AHH 40201 seguido de fechamento SP55 - Alarme de ph baixo ALL40201 seguido de fechamento da válvula XV40207
570 | Cenário removido | N7.7 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Superaquecimento de equipamento (centrífuga e bomba de deslocamento positivo) | F=C; Sev I/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); Alarme de Torque alto (painel da centrífuga da ETE); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515); SP55 - Trip do equipamento
571 | Cenário removido | N7.8 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Perda da integridade da Estrutura | F=B; Sev I/III/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02515); SP25 - PSV 5334002 A/B; PSV das bombas BB 40203 A/B, BB 40212 A/B e BB 40213 A/B
572 | Cenário removido | N7.9 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Sabotagem e Ameaças Externas | F=A; Sev II/II/II/II; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade); SP4 - Controle de acesso na portaria; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
573 | Cenário removido | N7.10 |  | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Causas Naturais | F=B; Sev II/II/II/II; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); SP13 - SPDA; SP17 - Inspeção ambiental; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
574 | Cenário novo |  | N8.1 | Sistema de água de resfriamento | Pequena Liberação de Nitrito |  | F=B; Sev II/I/I/II; Risco T/T/T/T | 5 salvaguardas/detecções: PE-3UTE-02125- PROCEDIMENTO DE PARTIDA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DESMINERALIZADA DA UTE- VLA; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
575 | Severidade alterada | N9.1 | N8.2 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | I/II/I/I | II/I/I/II | Pessoas (S): I→II; Patrimônio (P): II→I; Imagem (I): I→II
576 | Causa incluída | N9.1 | N8.2 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes |  | Causas Naturais
577 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N9.1 | N8.2 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
578 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N9.1 | N8.2 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125)
579 | Cenário novo |  | N8.3 | Sistema de água de resfriamento | Grande Liberação de água pressurizada |  | F=B; Sev II/II/I/II; Risco T/T/T/T | 4 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual e auditiva); -PSV-20004/20005; PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
580 | Severidade alterada | N9.4 | N8.4 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | II/II/II/I | II/II/I/II | Meio Ambiente (M): II→I; Imagem (I): I→II
581 | Causa incluída | N9.4 | N8.4 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura |  | Vandalismo e ação de terceiros
582 | Causa incluída | N9.4 | N8.4 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura |  | Causas Naturais
583 | Causa incluída | N9.4 | N8.4 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura |  | Colisão
584 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N9.4 | N8.4 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Transmissor de Pressão PIT 20007 20008 | Transmissor de Pressão PIT 20007 com PAL | similaridade 85%
585 | Cenário removido | N9.2 |  | Sistema de água de resfriamento | Superaquecimento de equipamento (bombas) | F=B; Sev I/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e auditiva); Transmissor indicador de temperatura TIT 20005; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
586 | Cenário removido | N9.3 |  | Sistema de água de resfriamento | Indisponibilidade de ar de instrumento | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Transmissor de vazão FIT 20002/06; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02125); SP35 - Redundância de compressores de ar de instrumento (CP 20201 A/B/C); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
587 | Cenário removido | N9.5 |  | Sistema de água de resfriamento | Sabotagem e Ameaças Externas | F=A; Sev II/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade); SP4 - Controle de acesso na portaria; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
588 | Cenário removido | N9.6 |  | Sistema de água de resfriamento | Causas Naturais | F=B; Sev II/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); SP13 - SPDA; SP17 - Inspeção ambiental; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
589 | Cenário novo |  | N9.1 | Sistema de Ar Comprimido | Pequena Liberação de Ar comprimido |  | F=D; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 0 salvaguardas/detecções:
590 | Cenário renomeado | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Grande Liberação de Ar Comprimido | Nó renumerado: 10 (rev C) → 9 (rev K); perigo renomeado "Liberação de energia descontrolada" → "Grande Liberação de Ar Comprimido".
591 | Frequência alterada | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido | A | B
592 | Severidade alterada | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido | IV/II/I/III | IV/III/I/IV | Patrimônio (P): II→III; Imagem (I): III→IV
593 | Categoria de risco alterada | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido | T/T/T/T | M/T/T/M | T=Tolerável, M=Moderado, NT=Não tolerável
594 | Causa incluída | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido |  | Sobrepressão
595 | Causa incluída | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido |  | Sabotagem e/ou ações de terceiros
596 | Causa incluída | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido |  | Causas Naturais;
597 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido |  | PSV dos compressores (90201 A/B)PSV dos compressores
598 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE
599 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido | Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) | Transmissor indicador de pressão PIT 90013 com PAL (principal) | similaridade 93%
600 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido | Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) | Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 com PAL (ETA) | similaridade 93%
601 | Salvaguarda alterada (Preventiva) | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido | PSV 20201 A/B (VP-20201 da ETA) | PSV-20201 A/B (VP-20201) | similaridade 86%
602 | Salvaguarda alterada (Preventiva) | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido | PSV 20215 (VP-20208 da ETA) | PSV-20215 (VP-20208) | similaridade 84%
603 | Salvaguarda alterada (Preventiva) | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido | PSV 90202 (VP-90201 da Principal) | - PSV 90201 (VP-90201 da Principal) | similaridade 97%
604 | Salvaguarda alterada (Preventiva) | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido | PSV dos compressores | -PSV dos compressores (PSV-00201 A/B) | similaridade 74%
605 | Observação/recomendação alterada | N10.2 | N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada → Grande Liberação de Ar Comprimido |  | (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
606 | Cenário removido | N10.1 |  | Sistema de Ar Comprimido | Pressão baixa (Compressor) | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 5 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal); Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
607 | Cenário removido | N10.3 |  | Sistema de Ar Comprimido | Indisponibilidade de ar comprimido | F=C; Sev I/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal); Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02126)
608 | Cenário removido | N10.4 |  | Sistema de Ar Comprimido | Sabotagem e Ameaças Externas | F=B; Sev II/II/I/II; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); SP2 - Barreiras físicas de proteção (grades); SP4 - Controle de acesso na portaria; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
609 | Cenário removido | N10.5 |  | Sistema de Ar Comprimido | Causas Naturais | F=A; Sev II/III/I/III; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); SP13 - SPDA; SP17 - Inspeção ambiental; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
610 | Cenário novo |  | N10.1 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) |  | F=B; Sev II/II/I/II; Risco T/T/T/T | 7 salvaguardas/detecções: Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101); PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES; Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP); DAP (alívio de pressão); PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD; SM4 - Dique de contenção; Paredes corta-fogo entre os trafos auxiliares
611 | Cenário novo |  | N10.2 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS |  | F=B; Sev II/I/I/II; Risco T/T/T/T | 3 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual e audição ); Sistema de exaustão (ventilação forçada); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
612 | Cenário renomeado | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Correspondência provável: Diesel migrou do Nó 8 (tancagem de químicos, rev C) para o Nó 10 (Geração de Energia Elétrica – geradores de emergência, rev K). Trecho diferente – confirmar.
613 | Frequência alterada | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | A | B
614 | Severidade alterada | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | I/II/I/I | I/I/I/I | Patrimônio (P): II→I
615 | Causa incluída | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Falha de estanqueidade
616 | Causa incluída | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Erro operacional de abastecimento
617 | Causa incluída | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Corrosão de equipamento
618 | Causa incluída | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Furo no tanque de armazenamento;
619 | Causa excluída | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Falha na conexão e/ou integridade do mangote
620 | Causa excluída | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Falha de manutenção e montagem
621 | Causa excluída | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Falha na válvula
622 | Causa excluída | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Corrosão do tanque e linhas
623 | Efeito excluído | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Perda de produto
624 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | LSH-90901 com LAH
625 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | PE-3UTE-02131-UTE-VLA - OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II
626 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
627 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136)
628 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N8.1 | N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Característica organolépticas (Visual) | Característica organolépticas (Visual, audição) | similaridade 90%
629 | Cenário novo |  | N10.4 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) |  | F=B; Sev IV/II/I/IV; Risco M/T/T/M | 8 salvaguardas/detecções: Relé BULCHOZ (trafo elevador - TR11100/12100); PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES; Relé BULCHOZ (trafo elevador- TR11100/12100) seguido desligamento do transformador (TRIP); DAP (alívio de pressão); PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD; PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA; SM4 - Dique de contenção; Paredes corta-fogo entre os trafos elevadores
630 | Cenário novo |  | N10.5 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] |  | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 7 salvaguardas/detecções: Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6; - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6; Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores; LT 04 S1/S2; - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção
631 | Cenário novo |  | N10.6 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) |  | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 5 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual e audição ); PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
632 | Cenário novo |  | N10.7 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) |  | F=C; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 5 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual e audição ); PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
633 | Cenário renomeado | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Correspondência provável: Diesel migrou do Nó 8 (rev C) para o Nó 10 (rev K). Trecho diferente – confirmar.
634 | Frequência alterada | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | A | B
635 | Severidade alterada | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | III/II/III/III | III/II/I/III | Meio Ambiente (M): III→I
636 | Causa incluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Falha no equipamento
637 | Causa incluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Falha de estanquiedade
638 | Causa incluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Erro operacional de abastecimento
639 | Causa incluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Corrosão de equipamento
640 | Causa incluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Furo no tanque de armazenamento;
641 | Causa incluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Transbordamento (TQ- 90901/902)
642 | Causa incluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Colisão de cargas
643 | Causa incluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Sabotagem e Ameaças Externas
644 | Causa incluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Causas Naturais
645 | Causa excluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Desconexão do mangote
646 | Causa excluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Transbordamento do tanque
647 | Causa excluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Falha de manutenção e montagem
648 | Causa excluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Falha na operação do equipamento (manobra indevida)
649 | Causa excluída | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Corrosão do tanque
650 | Efeito incluído | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Formação de poça de diesel;
651 | Efeito incluído | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | Incêndio em poça
652 | Efeito excluído | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Contaminação da rede pluvial
653 | Efeito excluído | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Perda de produto
654 | Efeito excluído | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Danos em equipamentos
655 | Efeito excluído | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Formação de poça com possibiliade de incêndio
656 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | LSH-90901 com LAH
657 | Salvaguarda incluída (Detecção) | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II
658 | Salvaguarda incluída (Preventiva) | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II
659 | Salvaguarda incluída (Mitigadora) | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) |  | SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
660 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Chave de nível alto (diesel) LSH-90902
661 | Salvaguarda excluída (Detecção) | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Alarme de nível baixo LAL 90902
662 | Salvaguarda excluída (Preventiva) | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136)
663 | Salvaguarda alterada (Detecção) | N8.2 | N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) → Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Característica organolépticas (Visual) | Característica organolépticas (Visual, audição) | similaridade 90%
664 | Cenário novo |  | N10.9 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] |  | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 7 salvaguardas/detecções: Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6; - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6; Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores; LT 04 S1/S2; - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção
665 | Cenário novo |  | N10.10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS |  | F=B; Sev I/I/I/I; Risco T/T/T/T | 2 salvaguardas/detecções: Sistema de exaustão (ventilação forçada); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
666 | Cenário novo |  | N10.11 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Tombamento das torres da linha de transmissão |  | F=B; Sev IV/IV/II/IV; Risco M/M/T/M | 6 salvaguardas/detecções: Inspeção Visual/Ronda; Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor; Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor; Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor; Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor; Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor
667 | Cenário novo |  | N10.12 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura |  | F=B; Sev III/III/I/III; Risco T/T/T/T | 10 salvaguardas/detecções: Característica organolépticas (Visual, audição, olfato); PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD; SP29 - Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP); SP30 - Relés de proteção (Rele multifunção de proteção dos transformadores TR 11100/12100); SP30 - Rele de proteção da linha; - Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor; Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor; Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor; Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor; Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntorSP31- Disjuntores
668 | Cenário removido | N8.3 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | F=B; Sev III/II/II/I; Risco T/T/T/T |  | 10 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual, olfato); Transmissor Indicador de nível (sulfato de alumínio, ácido sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio) LIT-40203 LIT-20207/208 LIT-20202/20203; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SP2 - Barreiras físicas de proteção; SM6 - FISPQ; SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
669 | Cenário removido | N8.4 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | F=B; Sev III/III/IV/III; Risco T/T/M/T |  | 12 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual, olfato); Transmissor Indicador de nível (sulfato de alumínio, ácido sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio) LIT-20202/20203; SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136); SP65 - Alarme de nível alto LAHH-20202/203 seguido de desligamento automático das bombas; SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção; SP2 - Barreiras físicas de proteção; SM6 - FISPQ; SM7 - Chuveiro lava olhos; SM8 - Diphoterine; SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
670 | Cenário removido | N8.5 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos Por Unidade | F=B; Sev II/I/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência); SM4 - Dique de contenção
671 | Cenário removido | N8.6 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Tombamento de carga | F=B; Sev III/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 3 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); SP58 - Carrinho para transporte dos cilindros de H2; SP59 - Rack de armazenamento ancorado
672 | Cenário removido | N8.7 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Perda da integridade da Estrutura | F=B; Sev I/II/I/I; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual); SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02136); SP25 - PSV incorporada a B- 20217/219; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
673 | Cenário removido | N8.8 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Sabotagem e Ameaças Externas | F=A; Sev III/III/II/III; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); SP2 - Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade); SP4 - Controle de acesso na portaria; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
674 | Cenário removido | N8.9 |  | Sistema de tancagem de produtos químicos | Causas Naturais | F=B; Sev III/III/II/III; Risco T/T/T/T |  | 4 salvaguardas/detecções deixam de constar: Característica organolépticas (Visual e audição ); SP13 - SPDA; SP17 - Inspeção ambiental; SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)

## Salvaguardas
Revisão | ID | Nó | Sistema | Perigo | Seção na APR | Código | Descrição da salvaguarda | Nome da barreira | Tipo Bow Tie | Confiança | Justificativa | Alerta IT | Candidato Bow Tie (cenário) | Validação (preencher) | Barreira final (preencher)
Rev C | N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Preventiva | SP9 | Plano de Manutenção (TRANSPETRO) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Preventiva | SP10 | Plano de inspeção (TRANSPETRO) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Mitigadora | SM24 | Válvula Vent (XV- 90002) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Válvula de vent/isolamento que reduz inventário após a liberação (B6 se automática; B8 se manobra operacional). |  | Não
Rev C | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Detecção |  | Transmissor de Pressão PIT 90002 PIT 90007 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Preventiva | SP9 | Plano de Manutenção (TRANSPETRO) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | SIM
Rev C | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Preventiva | SP10 | Plano de inspeção (TRANSPETRO) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | SIM
Rev C | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Mitigadora | SM24 | Válvula Vent (XV- 90002) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Válvula de vent/isolamento que reduz inventário após a liberação (B6 se automática; B8 se manobra operacional). |  | SIM
Rev C | N1.3 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N1.3 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N1.3 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Detecção |  | Transmissor de Pressão PT 96FG A/B/C PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Preventiva | SP44 | Pressostato (PSL) na entrada das turbinas | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev C | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Detecção |  | Transmissor de Pressão PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Detecção |  | Transmissor de Pressão PIT 90009 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Preventiva | SP25 | Atuação PSV (PSV 90001; 90002) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev C | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Mitigadora | SM24 | Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Mitigadora | SM24 | Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Detecção |  | Característica organolépticas (Audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Detecção |  | Transmissor de Pressão PT 96FG A/B/C PIT 90002 PIT 90007 PIT 90009 PIT 90011 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Detecção |  | Alarme de pressão muito alta PAHH 90002 | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev C | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Detecção |  | Alarme de gás fora da especificação AUX_NC4 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121 | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Preventiva |  | PE-3UTE-01052) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Preventiva | SP25 | Atuação PSV (PSV 90001; 90002) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev C | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Mitigadora | SM24 | Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | SIM
Rev C | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pressão Elevada | Mitigadora | SM24 | Válvula Vent (XV- 90002) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Válvula de vent/isolamento que reduz inventário após a liberação (B6 se automática; B8 se manobra operacional). |  | SIM
Rev C | N1.11 | 1 | Sistema de Gás Natural | Colisão de cargas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N1.11 | 1 | Sistema de Gás Natural | Colisão de cargas | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N1.11 | 1 | Sistema de Gás Natural | Colisão de cargas | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N1.12 | 1 | Sistema de Gás Natural | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N1.12 | 1 | Sistema de Gás Natural | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP2 | Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N1.12 | 1 | Sistema de Gás Natural | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP4 | Controle de acesso na portaria | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N1.12 | 1 | Sistema de Gás Natural | Sabotagem e Ameaças Externas | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N1.13 | 1 | Sistema de Gás Natural | Causas Naturais | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N1.13 | 1 | Sistema de Gás Natural | Causas Naturais | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev C | N1.13 | 1 | Sistema de Gás Natural | Causas Naturais | Preventiva | SP14 | Aceiro em todo o perímetro da propriedade. | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N1.13 | 1 | Sistema de Gás Natural | Causas Naturais | Preventiva | SP16 | Conservação de áreas verdes | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N1.13 | 1 | Sistema de Gás Natural | Causas Naturais | Preventiva | SP17 | Inspeção ambiental | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N1.13 | 1 | Sistema de Gás Natural | Causas Naturais | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | Característica organolépticas (audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | 45HG-5/6 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132 | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva |  | PE-3UTE-02122) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP61 | Sistema de exaustor no compartimento de carga | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM11 | Sistema de CO2 | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Sistema fixo de proteção pós-liberação; B6 quando atuação automática (ex.: CO2 da turbina), B9 quando acionado/manuseado pela brigada. |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM16 | Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM26 | Detectores de gás | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora |  | 45HG-5/6 seguido de TRIP da máquina | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | Característica organolépticas (audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | 45HG-5/6 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | Pressostato 63SA-1 A/B 63ST-1 A/B | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132 | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva |  | PE-3UTE-02122) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP65 | Alarme de pressão diferencial baixo 63SA-1 A/B seguido de auto shutdown. | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP61 | Sistema de exaustor no compartimento de carga | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM11 | Sistema de CO2 (para purga de H2) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Sistema fixo de proteção pós-liberação; B6 quando atuação automática (ex.: CO2 da turbina), B9 quando acionado/manuseado pela brigada. |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM16 | Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM26 | Detectores de gás | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora |  | 45HG-5/6 seguido de TRIP da máquina | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | SIM
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Detecção |  | Característica organolépticas (audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Detecção |  | Sensores de Gás 45HT6 A/B/C 45HT7 A/B/C | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Detecção |  | Sensor de temperatura no compartimento (Termopares) BT-J2-1A/1B/2A/2B (TG1/TG2) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Detecção |  | Sensor de temperatura no compartimento (Termopares) BT-J2-1A/1B/2A/2B (TG1/TG2) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Preventiva | SP62 | "Crank" (purga) da TG | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Preventiva | SP66 | Sistema de ventilação (Ventiladores 52BT1/52BT2) | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Mitigadora | SM11 | Sistema de CO2 | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Sistema fixo de proteção pós-liberação; B6 quando atuação automática (ex.: CO2 da turbina), B9 quando acionado/manuseado pela brigada. |  | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Mitigadora | SM16 | Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) (para conter o CO2) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás Natural | Mitigadora | SM26 | Sensores de gás 45HT6 A/B/C; 45HT7 A/B/C | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | Detecção |  | Característica organolépticas (visão) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | Detecção |  | - Termopares dos sistema de exaustão TTXD1_1 a 27 (considerando 27 termopares) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | Preventiva | SP65 | Alarme de sobretemperatura alta TTXD1_1 a 27 no exausto seguido de desligamento automático da TG | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | Mitigadora | SM11 | Sistema de CO2 | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Sistema fixo de proteção pós-liberação; B6 quando atuação automática (ex.: CO2 da turbina), B9 quando acionado/manuseado pela brigada. |  | Não
Rev C | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gases Quentes | Mitigadora | SM16 | Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) (para conter o CO2) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Detecção |  | Ruído | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Detecção |  | Medidor de nivel (LI) no tanque | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Detecção |  | Pressostato (PSH) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Detecção |  | Ruído | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Detecção |  | Pressostato (PSH) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Detecção |  | Indicação de pressão - PIT (no supervisório) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Preventiva | SP63 | Exaustor do coletor do gerador | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | Não
Rev C | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Preventiva | SP61 | Sistema de exaustor no compartimento de carga | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | Não
Rev C | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Vazamento/Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Alarmes Espúrios | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Detecção |  | Sistema de vibração | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.9 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade do sistema CO2 | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.9 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade do sistema CO2 | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.9 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade do sistema CO2 | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.10 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Sobrevelocidade | Detecção |  | Alarme de sobrevelocidade na sala de controle | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.10 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Sobrevelocidade | Detecção |  | Velocidade no eixo de baixa rotação | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.10 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Sobrevelocidade | Detecção |  | Velocidade no eixo de alta rotação | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.10 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Sobrevelocidade | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.10 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Sobrevelocidade | Preventiva | SP43 | Relé de sobrefrequência | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.11 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade de ar de instrumento | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.11 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade de ar de instrumento | Detecção |  | Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N2.11 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade de ar de instrumento | Detecção |  | Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N2.11 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade de ar de instrumento | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.11 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Indisponibilidade de ar de instrumento | Preventiva | SP35 | Redundância dos compressores (CP 20201 A/B) | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N2.12 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.12 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico | Detecção |  | Alarme de nível baixo 71QL1/2 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.12 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico | Detecção |  | Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N2.12 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.12 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.12 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico | Preventiva | SP65 | Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.12 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N2.12 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo hidráulico | Mitigadora | SM10 | KPA Kit de proteção ambiental | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N2.13 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.13 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante | Detecção |  | Alarme de nível baixo 71QL1/2 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.13 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante | Detecção |  | Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N2.13 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.13 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.13 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante | Preventiva | SP65 | Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.13 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N2.13 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Liberação de óleo lubrificante | Mitigadora | SM10 | KPA Kit de proteção ambiental | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N2.14 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Erosão nas paletas da turbina | Detecção |  | Inspeção visual | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N2.14 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Erosão nas paletas da turbina | Detecção |  | Sensor de vibração | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.14 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Erosão nas paletas da turbina | Detecção |  | Alarme de vibração | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N2.14 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Erosão nas paletas da turbina | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N2.15 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.15 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP2 | Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N2.15 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP4 | Controle de acesso na portaria | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N2.15 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Sabotagem e Ameaças Externas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N2.16 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Causas Naturais | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N2.16 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Causas Naturais | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev C | N2.16 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Causas Naturais | Preventiva | SP17 | Inspeção ambiental | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N2.16 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Causas Naturais | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Transmissor de Vazão FIT 20103 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP68 | Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 PIT 20105 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Transmissor de Vazão FIT 20103 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev C | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP68 | Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | SIM
Rev C | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N3.3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | Detecção |  | Característica organolépticas (Audição, Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N3.3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N3.3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N3.4 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Indisponibilidade água | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N3.4 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Indisponibilidade água | Mitigadora | SM17 | Dragagem do leito do rio e poços das bombas de captação | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N3.5 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Ausência de fluidos de arrefecimento | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N3.5 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Ausência de fluidos de arrefecimento | Detecção |  | Proteção térmica (PT 100) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N3.5 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Ausência de fluidos de arrefecimento | Preventiva | SP35 | Redundância das bombas de capactação (MBB 20101 A/B/C), | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N3.5 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Ausência de fluidos de arrefecimento | Mitigadora | SM18 | Limpeza da grade das sucções bombas de captação | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N3.6 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual: CFTV) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N3.6 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Medidor de vazão (FT) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N3.6 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP47 | Sensor de presença no perímetro da cerca | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N3.6 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP68 | Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N3.6 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N3.7 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual:CFTV) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N3.7 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev C | N3.7 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP14 | Aceiro em todo o perímetro da propriedade. | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N3.7 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP16 | Conservação de áreas verdes | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N3.7 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP17 | Inspeção ambiental | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N3.7 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP48 | Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N3.7 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM9 | Tanque de neutralização | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SP45 | Sistema de drenagem da área de descarregamento | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Detecção |  | Transmissor de nível LIT 20202 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Detecção |  | Alarme de nível baixo e alto LALL 20202 LAHH 20202 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva | SP65 | Alarme de nível alto LAHH 20202 seguido de desligamento automático da bomba BB 20210 A/B | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM9 | Tanque de neutralização | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SP45 | Sistema de drenagem da área de descarregamento | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM9 | Tanque de neutralização | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SP45 | Sistema de drenagem da área de descarregamento | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Detecção |  | Transmissor de nível LIT 20203 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Detecção |  | Alarme de nível baixo e alto LALL 20203 LAHH 20203 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva | SP65 | Alarme de nível alto LAHH 20203 seguido de desligamento automático da bomba BB 20213 A/B | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM9 | Tanque de neutralização | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SP45 | Sistema de drenagem da área de descarregamento | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N4.5 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.5 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.5 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.5 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Detecção |  | Transmissor de nível LIT 20008 A/B | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Mitigadora | SM19 | Alarme de nível alto no piso da sala de bombas | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | Detecção |  | Característica organolépticas (Audição, Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água tratada | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água tratada | Detecção |  | Turbidez AIT20201 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água tratada | Detecção |  | Transmissor Indicador de Concentração (Phmetro) AIT 20200 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água tratada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água tratada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.10 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.10 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) | Detecção |  | Medidor de vazão | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N4.10 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.11 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.11 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Chave de fluxo FSL 20220 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Transmissor de nível LIT 20012 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Transmissor de nível dos tanques LIT 20008 A/B | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP25 | PSVs: 20216 A/B 20202 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV das bombas dosadoras de produtos químicos | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.12 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Mitigadora | SM20 | Controle do nível de água nos tanques (TQ 20001 E TQ 20002) | Controle Básico do Processo | Preventiva | Média | Malha de controle básico de processo (B2). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N4.13 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual: CFTV) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.13 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP2 | Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N4.13 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP4 | Controle de acesso na portaria | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N4.13 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N4.14 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual:CFTV) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N4.14 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev C | N4.14 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP14 | Aceiro em todo o perímetro da propriedade. | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N4.14 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP48 | Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N4.14 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Chave de nível na contenção | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Transmissor Indicador de nível LIT-20207 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Alarme de válvula aberta (tanque de ácido sulfúrico) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM9 | Tanque de neutralização | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SP45 | Sistema de drenagem da área de descarregamento | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Chave de nível na contenção | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Transmissor Indicador de nível LIT-20207 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Alarme de válvula aberta (tanque de ácido sulfúrico) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Preventiva | SP65 | Alarme de nível muito alto LAHH-20207 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de ácido súlfurico. | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora |  | Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM9 | Tanque de neutralização | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev C | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Chave de nível na contenção | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Transmissor Indicador de nível LIT-20208 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM9 | Tanque de neutralização | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SP45 | Sistema de drenagem da área de descarregamento | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Chave de nível na contenção | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Transmissor Indicador de nível LIT-20208 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Preventiva | SP65 | Alarme de nível muito alto LAHH-20208 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de soda caústica. | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM9 | Tanque de neutralização | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SP45 | Sistema de drenagem da área de descarregamento | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | Transmissor de Nível LIT 20201 LIT 20203 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | Chave de nível alto no fosso das bombas | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | Alarme de nível alto no piso da sala de bombas | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | Transmissor de Nível LIT 20201 LIT 20203 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Fluxo reverso (bombas) | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.8 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | Detecção |  | Característica organolépticas (Audição, Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.8 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.8 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Colisão de cargas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água | Detecção |  | Medidor de PH, condutividade, sílica e sódio | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Contaminação da água | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Detecção |  | Chave de nível na contenção | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM2 | Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev C | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | SIM
Rev C | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev C | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM9 | Tanque de neutralização | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev C | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev C | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev C | N5.11 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.11 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) | Detecção |  | Medidor de vazão | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N5.11 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Superaquecimento de equipamento (bombas do Nó) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.12 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.12 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.13 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.13 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Detecção |  | Transmissor de Nível LIT 20210 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.13 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Detecção |  | Transmissor de pressão 'PIT 20021 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N5.13 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02135) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N5.13 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Preventiva | SP25 | Atuação da PSV 20217 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N5.13 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N5.14 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual: CFTV) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.14 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP2 | Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N5.14 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP4 | Controle de acesso na portaria | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N5.14 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Sabotagem e Ameaças Externas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N5.15 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual:CFTV) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N5.15 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev C | N5.15 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP16 | Conservação de áreas verdes | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N5.15 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Preventiva | SP48 | Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N5.15 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Causas Naturais | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Detecção |  | Transmissor de Nível | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Detecção |  | LIT 90010 (amina) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Amina) | Mitigadora | SM24 | Direcionamento da linha do Vent para local seguro | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Válvula de vent/isolamento que reduz inventário após a liberação (B6 se automática; B8 se manobra operacional). |  | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Detecção |  | Transmissor de Nível | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Detecção |  | LIT 90008 (carbohidrazida) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Carbohidrazida) | Mitigadora | SM24 | Direcionamento da linha do Vent para local seguro | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Válvula de vent/isolamento que reduz inventário após a liberação (B6 se automática; B8 se manobra operacional). |  | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Detecção |  | Transmissor de Nível | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Detecção |  | LIT 90006 (fosfato) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N6.3 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Fosfato) | Mitigadora | SM24 | Direcionamento da linha do Vent para local seguro | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Válvula de vent/isolamento que reduz inventário após a liberação (B6 se automática; B8 se manobra operacional). |  | Não
Rev C | N6.4 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Vapor (Ex: abertura de vents, drenos) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditivo) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.4 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Vapor (Ex: abertura de vents, drenos) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.4 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Vapor (Ex: abertura de vents, drenos) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.5 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Vapor | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditivo) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N6.5 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Vapor | Detecção |  | Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N6.5 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Vapor | Preventiva |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N6.5 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Vapor | Preventiva | SP65 | Alarme de baixa pressão PAL 20003 seguido de acionamento da bomba reserva MBB 30001 A/B/C | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev C | N6.5 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Vapor | Preventiva | SP65 | Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev C | N6.5 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Vapor | Preventiva | SP65 | Alarme de pressão alta PAHH 33096 / 34096 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev C | N6.5 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Vapor | Preventiva | SP65 | Alarme de baixa pressão PAL 31005 seguido de acionamento da bomba reserva MBB 31001 A/B (reserva) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev C | N6.5 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Vapor | Preventiva | SP35 | Atuação da PSV | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev C | N6.6 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.6 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Transmissor de Vazão FT 33355 FT34355 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.6 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.6 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.7 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.7 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Transmissor de nível LIT 31101 LIT 34386/87/89 LIT 33386/87/89 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N6.7 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Alarme de nível alto LAH 31101 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N6.7 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Transmissor de Vazão FT 33355 FT34355 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N6.7 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.7 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP65 | Alarme de nível muito alto (LAHH 34386/87/89 LAHH 33386/87/89) seguido de controle de nível através das LCV 33346/48 (LP/HRSG1) LCV 34346/48 (LP/HRSG2) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N6.7 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.8 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Condensado (SKY, Blowdown, PSV 001, purgadores, silenciador) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.8 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Condensado (SKY, Blowdown, PSV 001, purgadores, silenciador) | Detecção |  | Transmissor de nível LIT 31101 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.8 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Condensado (SKY, Blowdown, PSV 001, purgadores, silenciador) | Detecção |  | Alarme de nível alto LAH 31101 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.8 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Condensado (SKY, Blowdown, PSV 001, purgadores, silenciador) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124; PE-3UTE- 02130) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.8 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Vazamento/Liberação de Condensado (SKY, Blowdown, PSV 001, purgadores, silenciador) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Detecção |  | Característica organolépticas (Audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Detecção |  | Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Detecção |  | Alarme de pressão alta PAH 33396 A/B/C (LP) PAH 34396 A/B/C (LP) PAH 33096 A/B/C (HP) PAH 34096 A/B/C (HP) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva | SP25 | Atuação da PSV | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 33393 / 33394 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 34393 / 34394 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 33355 / 34355 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 33055 A/B/C | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 34055 A/B/C | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 33001 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 34001 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 90410 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 90420 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 90430 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV 90440 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva | SP65 | Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev C | N6.9 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pressão Elevada | Preventiva | SP67 | Válvula controladora de pressão | Controle Básico do Processo | Preventiva | Média | Malha de controle básico de processo (B2). |  | Não
Rev C | N6.10 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Fluxo reverso (bombas) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.10 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Fluxo reverso (bombas) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.10 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Fluxo reverso (bombas) | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.10 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Fluxo reverso (bombas) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.11 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda de Controle | Detecção |  | Supervisório (alarmes diversos: PT, LT, FT, TE, etc) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N6.11 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda de Controle | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.11 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda de Controle | Preventiva | SP55 | Trip do equipamento (Ex: fechamento do dumper, etc) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev C | N6.11 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda de Controle | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.12 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Desprendimento de peças e componentes (região do dumper) | Detecção |  | Inspeção | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N6.12 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Desprendimento de peças e componentes (região do dumper) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.12 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Desprendimento de peças e componentes (região do dumper) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.13 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Colisão de cargas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.13 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Colisão de cargas | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.13 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Colisão de cargas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.14 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Superaquecimento de equipamento (arpas e vaporduto) | Detecção |  | Transmissor de Temperatura TE 33001/2/3 TE 34001/2/3 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N6.14 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Superaquecimento de equipamento (arpas e vaporduto) | Detecção |  | Transmissor de Vazão FT 33001/34001 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N6.14 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Superaquecimento de equipamento (arpas e vaporduto) | Preventiva | SP35 | Redundância de válvulas (TCV 021/023) | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | SIM
Rev C | N6.14 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Superaquecimento de equipamento (arpas e vaporduto) | Preventiva | SP25 | PSV 33093 / 33094 PSV 33055 A/B/C PSV 34055 A/B/C PSV 33001 PSV 34001 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev C | N6.14 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Superaquecimento de equipamento (arpas e vaporduto) | Preventiva | SP65 | Alarme de pressão alta PAHH 33096 / 34096 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Característica organolépticas (Audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Transmissor de Pressão PT 33396 A/B/C (LP) PT 34396 A/B/C (LP) PIT 20003 PT 33096 A/B/C (HP) PT 34096 A/B/C (HP) PT008 PIT 31005 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Alarme de pressão alta PAH 33396 A/B/C (LP) PAH 34396 A/B/C (LP) PAH 33096 A/B/C (HP) PAH 34096 A/B/C (HP) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02124) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP25 | Atuação da PSV | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 33393 / 33394 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 34393 / 34394 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 33355 / 34355 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 33055 A/B/C | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 34055 A/B/C | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 33001 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 34001 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 90410 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 90420 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 90430 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV 90440 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP65 | Alarme de pressão alta PAHH 33396 / 34396 A/B/C seguido de TRIP da caldeira (fechamento diverter damper) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev C | N6.15 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP67 | Válvula controladora de pressão | Controle Básico do Processo | Preventiva | Média | Malha de controle básico de processo (B2). |  | Não
Rev C | N6.16 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual: CFTV) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.16 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP2 | Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N6.16 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP4 | Controle de acesso na portaria | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N6.16 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Sabotagem e Ameaças Externas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N6.17 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Causas Naturais | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual:CFTV) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N6.17 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Causas Naturais | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev C | N6.17 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Causas Naturais | Preventiva | SP16 | Conservação de áreas verdes | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N6.17 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Causas Naturais | Preventiva | SP48 | Reforço Estrutural das instalações (previsto em projeto) | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N6.17 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Causas Naturais | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N8.1 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N8.1 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N8.1 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N8.1 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N8.2 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N8.2 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Detecção |  | Chave de nível alto (diesel) LSH-90902 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N8.2 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Detecção |  | Alarme de nível baixo LAL 90902 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N8.2 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N8.2 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N8.2 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de Combustível líquido (Diesel no descarregamento) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | Detecção |  | Transmissor Indicador de nível (sulfato de alumínio, ácido sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio) LIT-40203 LIT-20207/208 LIT-20202/20203 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SP2 | Barreiras físicas de proteção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N8.3 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Pequeno Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Detecção |  | Transmissor Indicador de nível (sulfato de alumínio, ácido sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio) LIT-20202/20203 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Preventiva | SP65 | Alarme de nível alto LAHH-20202/203 seguido de desligamento automático das bombas | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Preventiva | SP45 | Sistema de drenagem da área de descarregamento | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SP2 | Barreiras físicas de proteção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev C | N8.4 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Grande Vazamento/Liberação de produtos químicos | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev C | N8.5 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos Por Unidade | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N8.5 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos Por Unidade | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N8.5 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Vazamento/Liberação de Produtos Químicos Por Unidade | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N8.6 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Tombamento de carga | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N8.6 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Tombamento de carga | Preventiva | SP58 | Carrinho para transporte dos cilindros de H2 | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N8.6 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Tombamento de carga | Preventiva | SP59 | Rack de armazenamento ancorado | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N8.7 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N8.7 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02136) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N8.7 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP25 | PSV incorporada a B- 20217/219 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N8.7 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Perda da integridade da Estrutura | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N8.8 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N8.8 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP2 | Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N8.8 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP4 | Controle de acesso na portaria | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N8.8 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Sabotagem e Ameaças Externas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N8.9 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Causas Naturais | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N8.9 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Causas Naturais | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev C | N8.9 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Causas Naturais | Preventiva | SP17 | Inspeção ambiental | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N8.9 | 8 | Sistema de tancagem de produtos químicos | Causas Naturais | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Detecção |  | Transmissor indicador de nível LIT 40108 LIT 40102 LIT 40101 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Preventiva | SP65 | Alarme de nível alto LAHH 40108 LAHH 40102 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Preventiva |  | LAHH 40101 seguido de acionamento da bomba) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de água oleosa e/ou água química | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Preventiva | SP46 | Ronda Operacional (PE-3UTE-02183) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev C | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM6 | FISPQ | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev C | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pressão Elevada | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pressão Elevada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pressão Elevada | Preventiva | SP25 | PSV 5334002 A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pressão Elevada | Preventiva |  | PSV das bombas BB 40203 A/B, BB 40212 A/B e BB 40213 A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev C | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Colisão de cargas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Colisão de cargas | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-2RGN-00160 | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Colisão de cargas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Contaminação da água (na saída do descarte) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Contaminação da água (na saída do descarte) | Detecção |  | Supervisório (PH, turbidez, etc) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Contaminação da água (na saída do descarte) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Contaminação da água (na saída do descarte) | Preventiva | SP55 | Alarme de ph alto AHH 40201 seguido de fechamento SP55 - Alarme de ph baixo ALL40201 seguido de fechamento da válvula XV40207 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Superaquecimento de equipamento (centrífuga e bomba de deslocamento positivo) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Superaquecimento de equipamento (centrífuga e bomba de deslocamento positivo) | Detecção |  | Alarme de Torque alto (painel da centrífuga da ETE) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Superaquecimento de equipamento (centrífuga e bomba de deslocamento positivo) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Superaquecimento de equipamento (centrífuga e bomba de deslocamento positivo) | Preventiva | SP55 | Trip do equipamento | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev C | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02515) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP25 | PSV 5334002 A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PSV das bombas BB 40203 A/B, BB 40212 A/B e BB 40213 A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP2 | Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP4 | Controle de acesso na portaria | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Sabotagem e Ameaças Externas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N7.10 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Causas Naturais | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N7.10 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Causas Naturais | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev C | N7.10 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Causas Naturais | Preventiva | SP17 | Inspeção ambiental | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N7.10 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Causas Naturais | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N9.1 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N9.1 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N9.1 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N9.2 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Superaquecimento de equipamento (bombas) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N9.2 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Superaquecimento de equipamento (bombas) | Detecção |  | Transmissor indicador de temperatura TIT 20005 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N9.2 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Superaquecimento de equipamento (bombas) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N9.2 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Superaquecimento de equipamento (bombas) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N9.3 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Indisponibilidade de ar de instrumento | Detecção |  | Transmissor de vazão FIT 20002/06 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev C | N9.3 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Indisponibilidade de ar de instrumento | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N9.3 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Indisponibilidade de ar de instrumento | Preventiva | SP35 | Redundância de compressores de ar de instrumento (CP 20201 A/B/C) | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N9.3 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Indisponibilidade de ar de instrumento | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N9.4 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N9.4 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Transmissor de Pressão PIT 20007 20008 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N9.4 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02125) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N9.4 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N9.5 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N9.5 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP2 | Barreiras físicas de proteção (cerca da unidade) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N9.5 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP4 | Controle de acesso na portaria | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N9.5 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Sabotagem e Ameaças Externas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N9.6 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Causas Naturais | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N9.6 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Causas Naturais | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev C | N9.6 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Causas Naturais | Preventiva | SP17 | Inspeção ambiental | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N9.6 | 9 | Sistema de água de resfriamento | Causas Naturais | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N10.1 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Pressão baixa (Compressor) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N10.1 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Pressão baixa (Compressor) | Detecção |  | Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N10.1 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Pressão baixa (Compressor) | Detecção |  | Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N10.1 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Pressão baixa (Compressor) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N10.1 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Pressão baixa (Compressor) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev C | N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Detecção |  | Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Detecção |  | Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev C | N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev C | N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Preventiva |  | PSV 20201 A/B (VP-20201 da ETA) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev C | N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Preventiva |  | PSV 20215 (VP-20208 da ETA) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev C | N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Preventiva |  | PSV 90202 (VP-90201 da Principal) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev C | N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Preventiva |  | PSV 90202 (VP-90202 da Principal) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev C | N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Preventiva |  | PSV dos compressores | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev C | N10.2 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev C | N10.3 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Indisponibilidade de ar comprimido | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N10.3 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Indisponibilidade de ar comprimido | Detecção |  | Transmissor indicador de pressão PIT 90013 (principal) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N10.3 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Indisponibilidade de ar comprimido | Detecção |  | Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 (ETA) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev C | N10.3 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Indisponibilidade de ar comprimido | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02126) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev C | N10.4 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Sabotagem e Ameaças Externas | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N10.4 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP2 | Barreiras físicas de proteção (grades) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | Não
Rev C | N10.4 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Sabotagem e Ameaças Externas | Preventiva | SP4 | Controle de acesso na portaria | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev C | N10.4 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Sabotagem e Ameaças Externas | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev C | N10.5 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Causas Naturais | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev C | N10.5 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Causas Naturais | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev C | N10.5 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Causas Naturais | Preventiva | SP17 | Inspeção ambiental | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | Não
Rev C | N10.5 | 10 | Sistema de Ar Comprimido | Causas Naturais | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Detecção |  | Sobrepressão: Transmissor de Pressão PIT 90002 A/B com PAHH | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev K | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (- PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Preventiva |  | Sobrepressão: PSV-6125001A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Mitigadora | SM24 | Válvula Vent (XV- 90002) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Válvula de vent/isolamento que reduz inventário após a liberação (B6 se automática; B8 se manobra operacional). |  | SIM
Rev K | N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Mitigadora |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.3 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N1.3 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução (PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N1.3 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Detecção |  | 96FM-1 com FAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev K | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Detecção |  | 96FG-1 com PAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev K | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Mitigadora |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Detecção |  | 96FM-1 com FAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Detecção |  | 96FG-1 com PAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Preventiva |  | PSV-6125001A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Mitigadora |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Detecção |  | 96FM-1 com FAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Detecção |  | 96FG-1 com PAL; PT-96FG-2A/2B/2C com PAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Preventiva |  | PSV-90001/90002 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Mitigadora |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Mitigadora |  | PT-96FG-2A/2B/2C com trip das TGs por baixa pressão de combustivel, e fechamento da XV-90004/90005 | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | SIM
Rev K | N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Mitigadora | SM24 | Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | Não
Rev K | N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Mitigadora | SM24 | Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | SIM
Rev K | N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Mitigadora |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | Não
Rev K | N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Detecção |  | Característica organolépticas (Audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Detecção |  | PIT-90002 A/B com PAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Detecção |  | 96FG-1 com PAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Preventiva | SP13 | SPDA | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Média | Controle de fonte de ignição (B7): premissa de projeto; o Anexo da IT não prevê itens monitorados nessa barreira. |  | SIM
Rev K | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Preventiva |  | PSV-6125001A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Preventiva |  | PSV-90001/90002 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Preventiva |  | PE-3UTE-01052 - UTE-VLA - CONTROLE DE QUALIDADE DE GÁS NATURAL | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Mitigadora | SM1 | Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Mitigadora |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | Característica organolépticas (audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA; PE-3UTE- 02122-UTE-VLA- ENCHIMENTO DO GERADOR DA TURBINA A GÁS 7241FA COM HIDROGÊNIO) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP61 | 88VG-1/2 (ventilador do compartimento de carga acionado pelo PT-2950 ) | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | Não
Rev K | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM11 | Sistema de CO2 (PSV-90621/90622 e QT-290A e B) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | Não
Rev K | N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Mitigadora | SM16 | Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | Característica organolépticas (audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev K | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Detecção |  | 63SA-1 com alarme de pressão baixa 63ST-1 A/B com alarme de pressão diferencial | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA; PE-3UTE- 02122-UTE-VLA- ENCHIMENTO DO GERADOR DA TURBINA A GÁS 7241FA COM HIDROGÊNIO; PE-3UTE- 02120: UTE-VLA - PURGA DE H2 DO GERADOR DA TURBINA 7241FA COM CO2 E PURGA DO CO2 COM AR) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva |  | Alarme de pressão diferencial baixo 63ST-1 A/B seguido de parada automática da máquina | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev K | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva |  | 88VG-1/2 (ventilador do compartimento de carga acionado pelo PT-2950 ) | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | SIM
Rev K | N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Preventiva |  | PSV-90621/622 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev K | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás | Detecção |  | Característica organolépticas (audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás | Detecção |  | Sensores de Gás 45HT6 A/B/C com alarme de presença de gás 45HT5 A/B/C com alarme de presença de gás | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás | Preventiva |  | 45HT6 A/B/C / 45HT5 A/B/Ccom acionamento do 88BT-1/2 (exaustores da turbina) | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | Não
Rev K | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás | Mitigadora | SM11 | Sistema de Combate a Incêndio da Turbina por CO2 | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Média | Sistema fixo de proteção pós-liberação; B6 quando atuação automática (ex.: CO2 da turbina), B9 quando acionado/manuseado pela brigada. |  | Não
Rev K | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás | Mitigadora | SM16 | Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás | Mitigadora | SM26 | Sensores de gás 45HT6 A/B/C; 45HT5A/B/C seguido de desligamento automático da TG e fechamento das XV- | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. APR classifica como mitigadora, mas o elemento atua antes do evento topo (reclassificar). | Não
Rev K | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gases Quentes | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gases Quentes | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gases Quentes | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gases Quentes | Mitigadora | SM16 | Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Detecção |  | Ruído | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Detecção |  | Alarme de atuação do CO2 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev K | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Preventiva |  | PE-3UTE-02516: UTE-VLA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ÁGUA E CO2 | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | SIM
Rev K | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Preventiva |  | PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | SIM
Rev K | N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Detecção |  | Ruído | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Preventiva |  | PE-3UTE-02120: UTE-VLA - PURGA DE H2 DO GERADOR DA TURBINA 7241FA COM CO2 E PURGA DO CO2 COM AR | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Detecção |  | Sistema de vibração: 39V- 1A/B com VAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Detecção |  | 39V-2A/B com VAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Preventiva |  | Sistema de vibração: 39V- 1A/B com desligamento automático da Turbina por VAH | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Preventiva |  | 39V-2A/B com desligamento automático da Turbina por VAH | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Detecção |  | Alarme de nível baixo 71QL1/2 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Detecção |  | Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Detecção |  | Alarme de 63QT-2A/B com PAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Detecção |  | 63QA-1 A/B (pressostato na linha de descarga das bombas) com PAL | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Preventiva | SP41 | Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Preventiva | SP65 | Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Mitigadora | SM10 | KPA Kit de proteção ambiental | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Mitigadora |  | Area contida | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução -PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP68 | Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev K | N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 com PAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | PIT 20105 com PAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev K | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Detecção |  | Transmissor de Vazão FIT 20103 com FAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev K | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução -PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Preventiva | SP68 | Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | SIM
Rev K | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Mitigadora |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N3.3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Indisponibilidade água | Detecção |  | Característica organolépticas (visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N3.3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Indisponibilidade água | Mitigadora | SM17 | Dragagem do leito do rio e poços das bombas de captação | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev K | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Detecção |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Detecção |  | LIT-20203 com LAH (Transbordamento); LIT-20203 com LAL (Falha de linha, tanque) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva |  | PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | SIM
Rev K | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Preventiva | SP65 | LIT-20203 com parada da bomba BB-20210 de recebimento por nível muito alto | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev K | N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora |  | Proteção de acrilico | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Detecção |  | LIT-20202 com LAH (Transbordamento); LIT-20202 com LAL (Falha de linha, tanque) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva |  | PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva |  | PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | SIM
Rev K | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Preventiva | SP65 | Alarme de nível alto LAHH 20202 seguido de desligamento automático da bomba BB 20213 | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev K | N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N4.5 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N4.5 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.5 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Detecção |  | Transmissor de nível LIT 20008 A/B | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Detecção |  | Alarme de nível da casa de bombas para o supervisório | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Mitigadora |  | Redundância dos TQ- 20001/002 | Não se enquadra como barreira | Não barreira | Alta | Elemento de gestão/organizacional ou de disponibilidade: não atende aos atributos de barreira (auditável, efetiva, independente) – IT item 5. |  | Não
Rev K | N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Preventiva |  | PSV-20210 A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Transmissor de nível LIT 20012 com LAL(TQ-20102) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Transmissor de nível dos tanques | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | LIT 20008 A/B com LAL (TQ- 20001/002) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro e lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SP45 | Sistema de drenagem da área de descarregamento | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora |  | Proteção de acrilico | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Chave de nível na contenção (LSH-20216) com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Transmissor Indicador de nível | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | LIT-20207 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Alarme de válvula aberta (XV-20249) (tanque de ácido sulfúrico) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Detecção |  | Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Preventiva |  | PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Preventiva | SP65 | Alarme de nível muito alto LAHH-20207 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de ácido sulfúrico. | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Preventiva |  | -PSV integrada na bomba BB- 20217 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro e lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SP45 | Sistema de drenagem da área de descarregamento | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora |  | Proteção de acrilico | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Transmissor Indicador de nível | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | LIT-20208 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Alarme de válvula aberta (XV-20248) (tanque de soda cáustica) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Detecção |  | Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20208 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Preventiva | SP65 | Alarme de nível muito alto LAHH-20208 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de soda caustica. PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | Chave de nível alto no fosso das bombas BB-20209 (LSH- 20219) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | Transmissor de Nível | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | LIT 20001 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | LIT 20003 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Detecção |  | LIT 20210 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; TQ-20207:LIT-20210 com parada do envio de produto químico e parada da regeneração por LAH | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Detecção |  | Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Detecção |  | Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 e LIT-20208 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM2 | Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev K | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev K | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev K | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | SIM
Rev K | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora |  | "Bandeja" para contenção em todo a linha de dreno do ácido. | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev K | N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Mitigadora |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N5.8 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N5.8 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N5.8 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | Preventiva |  | PSV-20211 A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Detecção |  | Transmissor de Nível | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Detecção |  | LIT 20210 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Detecção |  | Transmissor de pressão 'PIT 20021 com PAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Preventiva |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; Sobrepressão: | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Preventiva |  | PSV-20204 A/B/C (VP-20204 A/B/C) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Preventiva |  | PSV-20203A/B/C (VP- 20203A/B/C) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequena Liberação / Vazamento de Gás | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequena Liberação / Vazamento de Gás | Salvaguarda (sem tipo) |  | PSV do sistema de N2 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequena Liberação / Vazamento de Gás | Salvaguarda (sem tipo) |  | PSV-90631 e PSV-90632 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Liberação / Vazamento de Gás | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e Audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Liberação / Vazamento de Gás | Salvaguarda (sem tipo) |  | PSV do sistema de N2 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Liberação / Vazamento de Gás | Salvaguarda (sem tipo) |  | PSV-90631 e PSV-90632 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Preventiva |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Detecção |  | Transmissor indicador de nível | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Detecção |  | LIT 40110 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Detecção |  | LIT 40102 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Detecção |  | LIT 40101 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Detecção |  | LIT-40106/107 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Preventiva |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Preventiva | SP65 | Alarme de nível alto | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Preventiva |  | LIT- 40110 com acionamento da Redundância da BB-40110 A/B, | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Preventiva |  | LIT- 40101 com acionamento da Redundância da BB-40101 A/B, | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Preventiva |  | LIT- 40102 com acionamento da Redundância da BB-40102 A/B | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Preventiva |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Detecção |  | -LIT-40204 com LAH (Sulfato de Alumínio) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Preventiva |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Preventiva |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Preventiva |  | PSV da BB-40210 A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | Detecção |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | Preventiva |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Detecção |  | -LIT-40201/202 com LAH (Polimero) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Preventiva |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Preventiva |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Preventiva |  | PSV integrada na bomba BB- 40208 A/B ; BB-40215 A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento de lodo | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento de lodo | Preventiva |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento de lodo | Preventiva |  | PRV 5334002 A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento de lodo | Preventiva |  | PRV-5334001A/B | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, Olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Detecção |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Preventiva |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, Olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Detecção |  | LI-20203 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Detecção |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Preventiva |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Preventiva | SP65 | Alarme de nível alto | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N8.1 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Pequena Liberação de Nitrito | Preventiva |  | PE-3UTE-02125- PROCEDIMENTO DE PARTIDA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DESMINERALIZADA DA UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N8.1 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Pequena Liberação de Nitrito | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N8.1 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Pequena Liberação de Nitrito | Mitigadora | SM7 | Chuveiro lava olhos | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N8.1 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Pequena Liberação de Nitrito | Mitigadora | SM8 | Diphoterine | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N8.1 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Pequena Liberação de Nitrito | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N8.2 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N8.2 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N8.2 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N8.3 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Grande Liberação de água pressurizada | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N8.3 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Grande Liberação de água pressurizada | Preventiva |  | -PSV-20004/20005 | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N8.3 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Grande Liberação de água pressurizada | Preventiva |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N8.3 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Grande Liberação de água pressurizada | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N8.4 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N8.4 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Transmissor de Pressão PIT 20007 com PAL | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N8.4 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP19 | Procedimento de execução PE-3UTE-02125- PROCEDIMENTO DE PARTIDA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DESMINERALIZADA DA UTE- VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N8.4 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Detecção |  | Transmissor indicador de pressão PIT 90013 com PAL (principal) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Detecção |  | Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 com PAL (ETA) | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Preventiva | SP19 | PE-3UTE-02126- UTE-VLA ¿ SISTEMA DE AR COMPRIMIDO (COMPRESSOR CP-90201 A/B) | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Preventiva |  | - PSV 90201 (VP-90201 da Principal) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Preventiva |  | PSV 90202 (VP-90202 da Principal) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Preventiva |  | PSV dos compressores (90201 A/B)PSV dos compressores | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Preventiva |  | -PSV dos compressores (PSV-00201 A/B) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Preventiva |  | PSV-20201 A/B (VP-20201) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Preventiva |  | PSV-20215 (VP-20208) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Mitigadora |  | PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | SIM
Rev K | N10.1 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) | Detecção |  | Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.1 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) | Detecção |  | PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N10.1 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) | Preventiva |  | Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.1 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) | Preventiva |  | DAP (alívio de pressão) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | Não
Rev K | N10.1 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) | Preventiva |  | PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N10.1 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N10.1 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) | Mitigadora |  | Paredes corta-fogo entre os trafos auxiliares | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N10.2 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N10.2 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | Preventiva |  | Sistema de exaustão (ventilação forçada) | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | Não
Rev K | N10.2 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N10.3 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N10.3 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Detecção |  | LSH-90901 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.3 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Preventiva |  | PE-3UTE-02131-UTE-VLA - OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N10.3 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N10.3 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N10.3 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N10.4 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | Detecção |  | Relé BULCHOZ (trafo elevador - TR11100/12100) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev K | N10.4 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | Detecção |  | PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N10.4 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | Preventiva |  | Relé BULCHOZ (trafo elevador- TR11100/12100) seguido desligamento do transformador (TRIP) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | SIM
Rev K | N10.4 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | Preventiva |  | DAP (alívio de pressão) | Sistemas de Alívio | Preventiva | Alta | Dispositivo de alívio mecânico/descarga segura (B5). Válido apenas para linhas de ameaça de sobrepressão (IT, regra 7). |  | SIM
Rev K | N10.4 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | Preventiva |  | PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | SIM
Rev K | N10.4 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | Preventiva |  | PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. | APR classifica como preventiva, mas o elemento atua após o evento topo (reclassificar). | SIM
Rev K | N10.4 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev K | N10.4 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | Mitigadora |  | Paredes corta-fogo entre os trafos elevadores | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | SIM
Rev K | N10.5 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] | Detecção |  | Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6 | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev K | N10.5 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] | Detecção |  | - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6 | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev K | N10.5 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] | Preventiva |  | Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev K | N10.5 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] | Preventiva |  | LT 04 S1/S2 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.5 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] | Preventiva |  | - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev K | N10.5 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N10.5 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N10.6 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N10.6 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Detecção |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N10.6 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N10.6 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N10.6 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N10.7 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N10.7 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Detecção |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N10.7 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N10.7 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N10.7 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N10.8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N10.8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Detecção |  | LSH-90901 com LAH | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. |  | Não
Rev K | N10.8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Detecção |  | PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N10.8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Preventiva |  | PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N10.8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N10.8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N10.8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Mitigadora | SM10 | KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Recursos de primeira resposta da operação a contato com produto químico/contenção ambiental (B8/B9). |  | Não
Rev K | N10.9 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] | Detecção |  | Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6 | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev K | N10.9 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] | Detecção |  | - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6 | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev K | N10.9 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] | Preventiva |  | Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev K | N10.9 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] | Preventiva |  | LT 04 S1/S2 | Alarmes Críticos e Intervenção Humana | Preventiva | Média | Instrumento/alarme que demanda intervenção do operador (B3 Alarmes Críticos e Intervenção Humana). Exige procedimento associado ao alarme. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.9 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] | Preventiva |  | - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | Não
Rev K | N10.9 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N10.9 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] | Mitigadora | SM4 | Dique de contenção | Proteção Pós-Liberação | Mitigadora | Alta | Elemento passivo de contenção/mitigação pós-liberação (B6). |  | Não
Rev K | N10.10 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | Preventiva |  | Sistema de exaustão (ventilação forçada) | Controle de Fonte de Ignição | Mitigadora | Baixa | Ventilação/purga evita formação de atmosfera explosiva (B7 – premissa de projeto) ou integra sequência de partida (B2/B4). A confirmar. |  | Não
Rev K | N10.10 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | Mitigadora | SM1 | Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) | Resposta à Emergência da Brigada | Mitigadora | Alta | Plano/procedimento de resposta a emergências: ações da brigada (B9) e, nas últimas ações (evacuação/abandono), B10. |  | Não
Rev K | N10.11 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Tombamento das torres da linha de transmissão | Detecção |  | Inspeção Visual/Ronda | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Planos de manutenção/inspeção sustentam a integridade da B1 (Contenção Primária); são controles de degradação, não barreiras autônomas (IT Anexo 1D, item 3/5). |  | SIM
Rev K | N10.11 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Tombamento das torres da linha de transmissão | Preventiva |  | Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev K | N10.11 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Tombamento das torres da linha de transmissão | Preventiva |  | Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev K | N10.11 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Tombamento das torres da linha de transmissão | Preventiva |  | Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev K | N10.11 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Tombamento das torres da linha de transmissão | Preventiva |  | Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev K | N10.11 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Tombamento das torres da linha de transmissão | Preventiva |  | Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. |  | SIM
Rev K | N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Detecção |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | Resposta à Emergência da Operação | Mitigadora | Média | Detecção (sensores de gás/chama ou percepção do operador) e resposta operacional (B8), conforme Anexo da IT. |  | Não
Rev K | N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD | Controle de degradação (suporte à B1) | Controle de degradação | Alta | Procedimento operacional/ronda: controle de degradação; só entra em barreira (B3/B8) quando vinculado a um alarme/ação definida. |  | Não
Rev K | N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP29 | Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP30 | Relés de proteção (Rele multifunção de proteção dos transformadores TR 11100/12100) | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva | SP30 | Rele de proteção da linha | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | - Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não
Rev K | N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Preventiva |  | Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntorSP31- Disjuntores | Intertravamento de Segurança | Preventiva | Média | Sensor + lógica + elemento final com ação automática de segurança (B4 Intertravamento). Confirmar se a malha é de PLC de segurança e independente da causa. | Regra 7 da IT: B2–B5 não devem ser alocadas em linhas de ameaça de integridade (corrosão/fadiga/montagem); manter só se houver linha de sobrepressão. | Não

## Enquadramento_BowTie
ID K | Nó | Sistema | Perigo (Evento Topo) | Ameaças (causas APR) | Consequências | F | Sev S/P/M/I | Risco S/P/M/I | Candidato Bow Tie | B1 Contenção Primária | B2 Controle Básico | B3 Alarmes/Interv. Humana | B4 Intertravamento | B5 Alívio | B6 Proteção Pós-Liberação | B7 Fonte de Ignição | B8 Resp. Emerg. Operação | B9 Resp. Emerg. Brigada | B10 Evacuação/Abandono | Controles de degradação / não barreira | A avaliar | Lacunas / pontos de atenção para a validação
N1.1 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | B | II/I/I/II | T/T/T/T | Não | [7 empty] | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) |  | Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N1.2 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | Ruptura da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Incendio em nuvem Jato de foto Bola de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | B | IV/II/II/IV | M/T/T/M | SIM |  |  |  | Sobrepressão: Transmissor de Pressão PIT 90002 A/B com PAHH | Sobrepressão: PSV-6125001A/B | SM24 - Válvula Vent (XV- 90002) |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | SP19 - Procedimento de execução (- PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N1.3 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Dispersão de gases com possibilidade de jato de fogo | B | II/I/I/II | T/T/T/T | Não | [7 empty] | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução (PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA) |  | Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N1.4 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | Ruptura da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Escavação Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Incendio em nuvem Jato de foto Bola de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | B | IV/II/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | 96FM-1 com FAL ⚠ 96FG-1 com PAL ⚠ |  |  |  |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N1.5 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | Rompimento da tubulação do filtro de gás Rompimento catastrófico do filtro de gás Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Explosão seguido de incêndio Bola de fogo; Incêndio em Jato Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | B | IV/III/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | 96FM-1 com FAL 96FG-1 com PAL |  | PSV-6125001A/B |  |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N1.6 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | Rompimento da tubulação do filtro de gás Rompimento catastrófico do scrubbers Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Explosão seguido de incêndio Bola de fogo; Incêndio em Jato Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | B | IV/II/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | 96FM-1 com FAL 96FG-1 com PAL; PT-96FG-2A/2B/2C com PAL | PT-96FG-2A/2B/2C com trip das TGs por baixa pressão de combustivel, e fechamento da XV-90004/90005 ⚠ | PSV-90001/90002 |  |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N1.7 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Falha operacional de drenagem (presença de gás no tanque de condensado) Falhas em equipamentos (válvulas, flanges, etc). Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Dispersão de gases | C | I/I/I/I | T/T/T/T | Não |  |  |  |  | SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) ⚠ |  |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA
N1.8 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | Falha operacional de drenagem (presença de gás no tanque de condensado) Falhas em equipamentos (válvulas, flanges, etc). Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Incendio em nuvem Jato de fogo Inalação em excesso de gás Danos a pessoas e estruturas | B | IV/II/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  |  |  | SM24 - Sistema de alívio (vent) com corta chama (tanques de condensado) ⚠ |  |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  |  |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N1.9 | 1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | Corrosão do tanque. Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Perda de estanqueidade de válvula Colisão Sabotagem e/ou ação de terceiros Causas Naturais | Dispersão de gases com possibilidade de incêndio em nuvem | B | II/I/I/II | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção | SP13 - SPDA | Característica organolépticas (Visual) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA
N1.10 | 1 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | Falha no fornecimento de gás (city-gate) Envio de gás fora da específicação (Empresa Fornecedora de Gás) | Danos diversos a equipamentos Danos a pessoas Explosão seguido de incêndio. | B | IV/III/II/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | PIT-90002 A/B com PAH 96FG-1 com PAH |  | PSV-6125001A/B PSV-90001/90002 |  | SP13 - SPDA | Característica organolépticas (Audição) | SM1 - Plano de Resposta a Emergências (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02121- PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NATURAL ATÉ AS TURBINAS 7001 FA PE-3UTE-01052 - UTE-VLA - CONTROLE DE QUALIDADE DE GÁS NATURAL |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N2.1 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha na conexão (etapa de injeção) Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Presença de atmosfera explosiva Parada de máquina | B | II/II/I/II | T/T/T/T | Não |  |  | 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C ⚠ |  | SM11 - Sistema de CO2 (PSV-90621/90622 e QT-290A e B) ⚠ | SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE | SP61 - 88VG-1/2 (ventilador do compartimento de carga acionado pelo PT-2950 ) | Característica organolépticas (audição) Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA; PE-3UTE- 02122-UTE-VLA- ENCHIMENTO DO GERADOR DA TURBINA A GÁS 7241FA COM HIDROGÊNIO) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N2.2 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | Ruptura da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha no sistema de selagem; Falha na movimentação dos cilindros Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Presença de atmosfera explosiva Explosão Danos a pessoas e equipamentos Parada de máquina | B | IV/III/II/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | 45HGT-1/2 e compartimento de excitação 45HGT-7 A/B/C ⚠ 63SA-1 com alarme de pressão baixa 63ST-1 A/B com alarme de pressão diferencial | Alarme de pressão diferencial baixo 63ST-1 A/B seguido de parada automática da máquina | PSV-90621/622 ⚠ |  | 88VG-1/2 (ventilador do compartimento de carga acionado pelo PT-2950 ) | Característica organolépticas (audição) Sensores de Hidrogênio no terminal enclosure do gerador |  |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA; PE-3UTE- 02122-UTE-VLA- ENCHIMENTO DO GERADOR DA TURBINA A GÁS 7241FA COM HIDROGÊNIO; PE-3UTE- 02120: UTE-VLA - PURGA DE H2 DO GERADOR DA TURBINA 7241FA COM CO2 E PURGA DO CO2 COM AR) SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). Sem elemento de B9 (brigada/SCI). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N2.3 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás | Corrosão da tubulação. Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha nos filtros de gás Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Falha nas conexões de "tubings" Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Acúmulo de gás no compartimento da TG Danos a pessoas e equipamentos | B | III/II/I/III | T/T/T/T | Não |  |  | Sensores de Gás 45HT6 A/B/C com alarme de presença de gás 45HT5 A/B/C com alarme de presença de gás ⚠ | SM26 - Sensores de gás 45HT6 A/B/C; 45HT5A/B/C seguido de desligamento automático da TG e fechamento das XV- ⚠ |  | SM11 - Sistema de Combate a Incêndio da Turbina por CO2 SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) | 45HT6 A/B/C / 45HT5 A/B/Ccom acionamento do 88BT-1/2 (exaustores da turbina) | Característica organolépticas (audição) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N2.4 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gases Quentes | Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha nas conexões de "tubings" Falta de estanqueidade de válvula Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Aumento de temperatura no compartimento da TG Danos a pessoas e equipamentos | B | I/II/I/I | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM16 - Enclausuramento da turbina (PROJETO INTRINSICAMENTE SEGURO) |  |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132)
N2.5 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha em conexão de tubulações Corrosão externa do tanque Falha na refrigeração do tanque Falha no isolamento térmico do tanque Atuação espúria Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Presença de atmosfera asfixiante Dano a pessoas e equipamentos | B | IV/I/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | Alarme de atuação do CO2 ⚠ |  |  |  |  | Característica organolépticas (visual) Ruído | PE-3UTE-02516: UTE-VLA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ÁGUA E CO2 ⚠ PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA ⚠ SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N2.6 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | Fadiga em Flange Fadiga em Válvula Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento (manobra indevida) Falha em conexão de tubulações Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a equipamentos Danos a pessoas e equipamentos | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [7 empty] | Característica organolépticas (visual) Ruído | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02120: UTE-VLA - PURGA DE H2 DO GERADOR DA TURBINA 7241FA COM CO2 E PURGA DO CO2 COM AR |  | Obs/Recomendação da APR: (O005)Ambiente aberto, sem presença de espaço confinado, pertencente a atividade manual de execução da purga de H2 do gerador
N2.7 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Saturação/degradação dos filtros de ar da turbina | Desligamento indevido Danos a pessoas e equipamentos | B | II/II/I/II | T/T/T/T | Não |  |  | Sistema de vibração: 39V- 1A/B com VAH ⚠ 39V-2A/B com VAH ⚠ | Sistema de vibração: 39V- 1A/B com desligamento automático da Turbina por VAH ⚠ 39V-2A/B com desligamento automático da Turbina por VAH ⚠ |  |  |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N2.8 | 2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | Falha de manutenção e montagem Falha na operação do equipamento Fadiga de componentes do sistema Ruptura de tubulação/mangueira de óleo hidráulico Furo no trocador de calor Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. | B | I/II/I/I | T/T/T/T | Não |  |  | Alarme de nível baixo 71QL1/2 ⚠ Alarme de pressão baixa 63HQ-1A; 63HQ-1B Alarme de 63QT-2A/B com PAL ⚠ | 63QA-1 A/B (pressostato na linha de descarga das bombas) com PAL ⚠ SP65 - Alarme de nível baixo 71QL1/2 seguido de desligamento automático da TG ⚠ |  | Area contida |  | Característica organolépticas (Visual) SM10 - KPA Kit de proteção ambiental | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02132: PARTIDA, OPERAÇÃO E PARADA DE TURBINA A GÁS DA UTE-VLA SP41 - Check list de partida da turbina (PE-3UTE-02132) |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N3.1 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Corrosão em tubulação Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Falha em válvula Fadiga em flange Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a equipamentos | D | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [7 empty] | Característica organolépticas (visual) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução -PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE-VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora.
N3.2 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | Ruptura em tubulação (área interna/externa) Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Falha em válvula Fadiga em flange Escavação na faixa de domínio da adutora (área externa) Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos | B | IV/III/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | Transmissor de indicação de Pressão PIT 20102 com PAL PIT 20105 com PAL ⚠ Transmissor de Vazão FIT 20103 com FAL ⚠ |  |  |  |  | Característica organolépticas (visual) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  | SP19 - Procedimento de execução -PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE-VLA SP68 - Sinalização de advertência ao longo da faixa de domínio da adutora. |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N3.3 | 3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Indisponibilidade água | Críse hidrica Assoreamento do poço de captação de água Falha nas bombas de captação Falta de energia Falha de manutenção e montagem Contaminação do Rio Piranhas Açu. Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Cavitação da bomba Redução da produção. | D | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [7 empty] | Característica organolépticas (visual) |  |  | SM17 - Dragagem do leito do rio e poços das bombas de captação
N4.1 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos | C | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA
N4.2 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Ruptura do tanque Transbordamento Sobrepressão na linha das bombas dosadoras; Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | B | IV/I/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | LIT-20203 com LAH (Transbordamento); LIT-20203 com LAL (Falha de linha, tanque) | SP65 - LIT-20203 com parada da bomba BB-20210 de recebimento por nível muito alto |  |  |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA ⚠ SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N4.3 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos Jato de produto químico | C | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção Proteção de acrilico |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA |  | Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N4.4 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Ruptura do tanque Transbordamento; Sobrepressão na linha das bombas dosadoras Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | B | IV/I/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | LIT-20202 com LAH (Transbordamento); LIT-20202 com LAL (Falha de linha, tanque) | SP65 - Alarme de nível alto LAHH 20202 seguido de desligamento automático da bomba BB 20213 |  |  |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | PE-3UTE-03279: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA ⚠ SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N4.5 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação e tanques Falha em válvula Fadiga em flange Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a equipamentos | D | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [7 empty] | Característica organolépticas (Visual) |  |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
N4.6 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação e tanques Falha em válvula Fadiga em flange Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos | B | II/II/I/II | T/T/T/T | Não |  |  | Transmissor de nível LIT 20008 A/B ⚠ Alarme de nível da casa de bombas para o supervisório ⚠ |  |  |  |  | Característica organolépticas (Visual) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA Redundância dos TQ- 20001/002 |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N4.7 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Corrosão de equipamento Corrosão na tubulação dos sopradores; | Liberação de ar pressurizado | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [7 empty] | Característica organolépticas (Visual e audição) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
N4.8 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | Corrosão de equipamento Corrosão na tubulação dos sopradores; Falha na XV-20205 A/B/C/D; Sobrepressão | Redução e parada da produção Contaminação da água Rompimento de linha | B | II/I/II/II | T/T/T/T | Não |  |  |  |  | PSV-20210 A/B |  |  | Característica organolépticas (Visual e audição) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
N4.9 | 4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | Corrosão de equipamento dos tanques de água Corrosão na tubulação de água Trinca na estrutura de concreto Falha de fabricação dos tanques (TQ 20001 E TQ 20002) Colisão; Vandalismo e/ou ação de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. | B | II/II/II/II | T/T/T/T | Não |  |  | Transmissor de nível LIT 20012 com LAL(TQ-20102) ⚠ Transmissor de nível dos tanques ⚠ LIT 20008 A/B com LAL (TQ- 20001/002) ⚠ |  |  |  |  | Característica organolépticas (Visual) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N5.1 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Falha na aplicação do revestimento interno na tubulação e válvulas Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a pessoas e equipamentos Jato de produto químico | B | III/I/I/III | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento Proteção de acrilico |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) SM7 - Chuveiro e lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N5.2 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Falha na aplicação do revestimento interno na tubulação e válvulas Transbordamento do tanque Sobrepressão Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | B | IV/II/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | Chave de nível na contenção (LSH-20216) com LAH Transmissor Indicador de nível LIT-20207 com LAH Alarme de válvula aberta (XV-20249) (tanque de ácido sulfúrico) Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 | SP65 - Alarme de nível muito alto LAHH-20207 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de ácido sulfúrico. | -PSV integrada na bomba BB- 20217 |  |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | SM1 - Plano de resposta a |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N5.3 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a pessoas e equipamentos Jato de produto químico | B | III/I/I/III | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção SP45 - Sistema de drenagem da área de descarregamento Proteção de acrilico |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) SM7 - Chuveiro e lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N5.4 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na operação da neutralização do tanque TQ 20207 Transbordamento do tanque Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a pessoas e equipamentos Formação de nuvem tóxica Jato de produto químico | B | IV/II/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH Transmissor Indicador de nível LIT-20208 com LAH Alarme de válvula aberta (XV-20248) (tanque de soda cáustica) Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20208 |  |  |  |  | Característica organolépticas (Visual e olfato) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA SP65 - Alarme de nível muito alto LAHH-20208 seguido de desligamento automático da bomba de transferência de soda caustica. PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N5.5 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação, tanques e vasos (Ex: desclorador) Falha em válvula Fadiga em flange Fixação inadequada da ancoragem da tubulação Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a equipamentos | C | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [7 empty] | Característica organolépticas (Visual) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
N5.6 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento Corrosão em tubulação, tanques e vasos (Ex: desclorador) Falha em válvula Fadiga em flange Fixação inadequada da ancoragem da tubulação Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas Transbordamento de Tanque | Danos a pessoas e equipamentos | B | II/I/I/II | T/T/T/T | Não |  |  | Chave de nível alto no fosso das bombas BB-20209 (LSH- 20219) Transmissor de Nível LIT 20001 com LAH LIT 20003 com LAH LIT 20210 com LAH |  |  |  |  | Característica organolépticas (Visual) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; TQ-20207:LIT-20210 com parada do envio de produto químico e parada da regeneração por LAH |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N5.7 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | Vazamento de soda e ácido sulfúrico no dique de contenção do tanque de soda | Formação de nuvem tóxica Danos a pessoas e equipamentos | B | IV/II/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | Chave de nível na contenção (LSH-20217) com LAH Alarme de "Vazamento" no supervisório, com temporizador associado ao LIT-20207 e LIT-20208 |  |  | SM2 - Sistema de contenção (Dique de contenção e Barreiras de Acrílico) "Bandeja" para contenção em todo a linha de dreno do ácido. |  | Característica organolépticas (Visual) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA |  |  |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N5.8 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | Corrosão na tubulação dos sopradores Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [7 empty] | Característica organolépticas (Visual) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
N5.9 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | Corrosão na tubulação dos sopradores Sobrepressão Causas Naturais Sabotagem e Ameaças Externas Colisão de cargas | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não |  |  |  |  | PSV-20211 A/B |  |  | Característica organolépticas (Visual) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA
N5.10 | 5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | Corrosão de equipamento dos tanques de água Corrosão na tubulação de água Falha de fabricação dos tanques TQ 20003, TQ 20004 Falha no revestimento nos tanques TQ 20203A/B/C e TQ 20207, e canaletas Obstrução das canaletas durante as regenerações Sobrepressão | Redução da produção Danos a equipamentos Erosão do solo Contaminação do solo | B | III/II/III/III | T/T/T/T | Não |  |  | Transmissor de Nível LIT 20210 com LAH Transmissor de pressão 'PIT 20021 com PAH |  | PSV-20204 A/B/C (VP-20204 A/B/C) PSV-20203A/B/C (VP- 20203A/B/C) |  |  | Característica organolépticas (Visual) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02135: Operação captação de água bruta, da estação de tratamento de água (ETA) da estação de desmineralização da UTE- VLA; Sobrepressão:
N6.1 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequena Liberação / Vazamento de Gás | [Nitrogênio] Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha Operacional Colisão Causas Naturais Vandalismo e/ou ação de terceiros | Danos a pessoas e equipamentos | C | I/I/I/I | T/T/T/T | Não |  |  |  |  | PSV do sistema de N2 ⚠ PSV-90631 e PSV-90632 ⚠ |  |  | Característica organolépticas (Visual) |  |  |  |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. APR traz salvaguardas sem classificação preventiva/mitigadora.
N6.2 | 6 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Liberação / Vazamento de Gás | [Nitrogênio] Falha de manutenção e montagem Falha de operação do equipamento (manobra indevida) Falha em válvula Sobrepressão; Ruptura Colisão Causas Naturais Vandalismo e/ou ação de terceiros | Danos a pessoas e equipamento | B | III/II/I/III | T/T/T/T | Não |  |  |  |  | PSV do sistema de N2 PSV-90631 e PSV-90632 |  |  | Característica organolépticas (Visual e Audição) |  |  |  |  | APR traz salvaguardas sem classificação preventiva/mitigadora.
N7.1 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Corrosão em tubulação Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto Trinca/fissura em estruturas de concreto Colisão; Vandalismo e/ou ações de terceiros; Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos contaminação de solo formação de poça de efluente | C | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
N7.2 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | Ruptura em tubulação Transbordamento de tanque Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto Degradação do concreto dos tanques, devido a degradação do revestimento da impermeabilização | Danos a pessoas e equipamentos contaminação de solo Contaminação da rede pluvial jato de produto Erosão do solo | B | II/I/II/II | T/T/T/T | Não |  |  | Transmissor indicador de nível LIT 40110 com LAH LIT 40102 com LAH LIT 40101 com LAH LIT-40106/107 com LAH SP65 - Alarme de nível alto LIT- 40110 com acionamento da Redundância da BB-40110 A/B, LIT- 40101 com acionamento da Redundância da BB-40101 A/B, LIT- 40102 com acionamento da Redundância da BB-40102 A/B |  |  | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N7.3 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na dosagem do produto Furo em tubulação; Falha Operacional | Danos a pessoas e equipamentos jato de produto quimico | C | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N7.4 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na dosagem do produto Falha no diafragma da bomba dosadora Trinca em tubulação; Transbordamento do TQ; Sobrepressão (bomba) | Danos a pessoas e equipamentos jato de produto; Contaminaçã do solo | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não |  |  | -LIT-40204 com LAH (Sulfato de Alumínio) |  | PSV da BB-40210 A/B | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE |  | Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N7.5 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na dosagem do produto Furo em tubulação; Falha Operacional | Danos a pessoas e equipamentos jato de produto quimico | C | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA |  | Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N7.6 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na dosagem do produto Falha no diafragma da bomba dosadora Trinca em tubulação; Transbordamento do TQ; sobrepressão | Danos a pessoas e equipamentos jato de produto; Contaminaçã do solo | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não |  |  | -LIT-40201/202 com LAH (Polimero) |  | PSV integrada na bomba BB- 40208 A/B ; BB-40215 A/B | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UE- 02136:RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL NA UTE-VLA PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE |  | Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N7.7 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento de lodo | Falha na operação (manobra indevida) Obstrução de linha | Danos diversos em equipamenrtos | B | II/I/I/II | T/T/T/T | Não |  |  |  |  | PRV 5334002 A/B PRV-5334001A/B |  |  | Característica organolépticas (Visual) |  |  | PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE
N7.8 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | [Hipoclorito de sódio] Falha de manutenção e montagem Falha na transferência do produto Sabotagem e Ameaças Externas | Danos a pessoas e equipamentos contaminação de solo formação de poça de efluente | C | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual, Olfato) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE
N7.9 | 7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | [Hipoclorito de sódio] Ruptura da mangueira Falha de manutenção e montagem Falha na transferência do produto Colisão de cargas Perda da integridade da Estrutura Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais | Danos a pessoas e equipamentos contaminação de solo Contaminação da rede pluvial jato de produto | B | II/I/II/II | T/T/T/T | Não |  |  | LI-20203 ⚠ SP65 - Alarme de nível alto ⚠ |  |  | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual, Olfato) SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA PE-3UTE-02515-UTE-VLA - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N8.1 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Pequena Liberação de Nitrito | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional; Vandalismo e ação de terceiros Causas Naturais Colisão | Danos a pessoas e equipamentos; Contaminção do solo | B | II/I/I/II | T/T/T/T | Não | [7 empty] | SM7 - Chuveiro lava olhos SM8 - Diphoterine SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02125- PROCEDIMENTO DE PARTIDA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DESMINERALIZADA DA UTE- VLA
N8.2 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | Falha de manutenção e montagem Fadiga de equipamento Causas Naturais | Danos a pessoas equipamentos | B | II/I/I/II | T/T/T/T | Não | [7 empty] | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
N8.3 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Grande Liberação de água pressurizada | Falha Operacional; Falha de manutenção e Montagem; Falha de válvulas e tubulações Vandalismo e ação de terceiros Causas Naturais Colisão | Danos a pessoas e equipamentos | B | II/II/I/II | T/T/T/T | Não |  |  |  |  | -PSV-20004/20005 ⚠ |  |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N8.4 | 8 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | Falha de manutenção e montagem Fadiga de componentes do sistema Vandalismo e ação de terceiros Causas Naturais Colisão | Contaminação de solo Danos a pessoas e equipamentos | B | II/II/I/II | T/T/T/T | Não |  |  | Transmissor de Pressão PIT 20007 com PAL |  |  |  |  | Característica organolépticas (Visual e auditiva) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | SP19 - Procedimento de execução PE-3UTE-02125- PROCEDIMENTO DE PARTIDA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DESMINERALIZADA DA UTE- VLA |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N9.1 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Pequena Liberação de Ar comprimido | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional; Sabotagem e/ou ações de terceiros Causas Naturais; | Efeitos insignificantes | D | I/I/I/I | T/T/T/T | Não
N9.2 | 9 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | Ruptura de linha ou vaso pulmão Falha de manutenção e montagem Falha na válvula; Sobrepressão Sabotagem e/ou ações de terceiros Causas Naturais; | Danos a pessoas e equipamentos Parada da produção | B | IV/III/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  | Transmissor indicador de pressão PIT 90013 com PAL (principal) Transmissor indicador de pressão PIT 20106/107 com PAL (ETA) |  | - PSV 90201 (VP-90201 da Principal) PSV 90202 (VP-90202 da Principal) PSV dos compressores (90201 A/B)PSV dos compressores -PSV dos compressores (PSV-00201 A/B) PSV-20201 A/B (VP-20201) PSV-20215 (VP-20208) |  |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) PE-3UTE-03279- PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE |  | SP19 - PE-3UTE-02126- UTE-VLA ¿ SISTEMA DE AR COMPRIMIDO (COMPRESSOR CP-90201 A/B) |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N10.1 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) | Falha na estanqueidade nos reservatórios do transformador Falha na válvula Baixa isolação ; Curto circuito Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais | Contaminação do solo e água. Danos aos transformadores Danos a pessoas | B | II/II/I/II | T/T/T/T | Não |  |  |  | Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) ⚠ Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP) ⚠ | DAP (alívio de pressão) | SM4 - Dique de contenção Paredes corta-fogo entre os trafos auxiliares |  |  |  |  | PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Obs/Recomendação da APR: (O007)A equipe multidisciplinar entende que nos transformadores auxiliares possuem uma área protegida maior pela extensão das paredes corta-fogo.
N10.2 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | Falha na estanqueidade da bateria Falha de manutenção e montagem; Tempo de vida útil atingido Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais | Contaminação de solo e água Danos a pessoas | B | II/I/I/II | T/T/T/T | Não | [6 empty] | Sistema de exaustão (ventilação forçada) | Característica organolépticas (Visual e audição ) | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
N10.3 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Falha no equipamento Falha de estanqueidade Erro operacional de abastecimento Corrosão de equipamento Furo no tanque de armazenamento; | Contaminação de solo e água | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não |  |  | LSH-90901 com LAH ⚠ |  |  | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual, audição) SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02131-UTE-VLA - OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N10.4 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | Falha na estanqueidade nos reservatórios do transformador Falha na válvula Baixa isolação ; Curto circuito Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais | Contaminação do solo e água. Danos aos transformadores Danos a pessoas | B | IV/II/I/IV | M/T/T/M | SIM |  |  |  | Relé BULCHOZ (trafo elevador - TR11100/12100) ⚠ Relé BULCHOZ (trafo elevador- TR11100/12100) seguido desligamento do transformador (TRIP) ⚠ | DAP (alívio de pressão) | SM4 - Dique de contenção Paredes corta-fogo entre os trafos elevadores |  |  | PE-3UTE-03279 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS - PRO UTE- VLA ⚠ |  | PE-3UTE-01531-UTE-VLA - COLETA DE AMOSTRA DO ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N10.5 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional; Vandalismo e/ou ação de terceiros | Formação de arco, com consequente danos ao disjuntor | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não |  |  | LT 04 S1/S2 ⚠ | Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6 - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6 Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores |  | SM4 - Dique de contenção |  |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N10.6 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais | Contaminação de água e solo | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
N10.7 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais | Contaminação de água e solo | C | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [5 empty] | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual e audição ) SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02183 - PROCEDIMENTO DE ROTINA OPERACIONAL DA UTE-VLA
N10.8 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | Falha no equipamento Falha de estanquiedade Erro operacional de abastecimento Corrosão de equipamento Furo no tanque de armazenamento; Transbordamento (TQ- 90901/902) Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais | Formação de poça de diesel; Incêndio em poça | B | III/II/I/III | T/T/T/T | Não |  |  | LSH-90901 com LAH |  |  | SM4 - Dique de contenção |  | Característica organolépticas (Visual, audição) SM10 - KPA - KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  | PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II PE-3UTE-02131-UTE-VLA ¿ OPERAÇÃO E TESTE DE ROTINA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA UTE-VLA E SE AÇU II |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão. Consequência com incêndio/explosão: B7 é premissa de projeto (equipamentos Ex, aterramento) – sem itens monitorados.
N10.9 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] | Falha de manutenção e montagem Falha em válvula e acessórios Falha na transferência do produto; Corrosão; Falha Operacional | Formação de arco, com consequente danos ao disjuntor | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não |  |  | LT 04 S1/S2 ⚠ | Relé da Subestação ACD: 87L, 21P com alarme de pressão baixa de gás SF6 - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão baixa de gás SF6 Relé da Subestação ACD: 87L, 21P alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores - Relé da Subestação UTE: 50 A/B/C alarme de pressão muito baixa de gás SF6, com consequente abertura dos disjuntores |  | SM4 - Dique de contenção |  |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência) |  |  |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.
N10.10 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | Falha na estanqueidade da bateria Falha de manutenção e montagem; Tempo de vida útil atingido Colisão de cargas Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais | Contaminação do solo e água Danos a pessoas | B | I/I/I/I | T/T/T/T | Não | [6 empty] | Sistema de exaustão (ventilação forçada) |  | SM1 - Plano de resposta a emergência (Instalações, equipamentos, manutenção do SCI, treinamento de brigada e simulados de emergência)
N10.11 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Tombamento das torres da linha de transmissão | Vandalismo | Danos a equipamentos Danos as pessoas Perda de geração Danos ao meio ambiente | B | IV/IV/II/IV | M/M/T/M | SIM |  |  |  | Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor | [6 empty] | Inspeção Visual/Ronda |  | Cenário de acidente maior (sev IV/V): Bow Tie obrigatório (Guia, item 9). B1 (Contenção Primária) é premissa de projeto: mapear tubulações/equipamentos do trecho como elementos (IT, Anexo B1). Nenhum elemento de B6/B8 identificado (detecção/isolamento pós-liberação). Sem elemento de B9 (brigada/SCI). B10 (evacuação/abandono) sem elemento: obter do PRE (botoeiras, alarme geral, rotas). Obs/Recomendação da APR: (O003)A equipe avaliou a condição de ALARP, e entendeu que não há medidas a serem implementadas.
N10.12 | 10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | Falha de manutenção e montagem Falta de inspeção Sabotagem e Ameaças Externas Causas Naturais Colisão | Danos a pessoas e estruturas Contaminação do solo e água. | B | III/III/I/III | T/T/T/T | Não |  |  |  | SP29 - Relé BULCHOZ (trafo auxiliar - TR11101/12101) seguido desligamento do transformador (TRIP) ⚠ SP30 - Relés de proteção (Rele multifunção de proteção dos transformadores TR 11100/12100) ⚠ SP30 - Rele de proteção da linha ⚠ - Relé da Subestação 50 A/B/C com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor ⚠ Relé da Subestação 87TP com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor ⚠ Relé da Subestação SR745 com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor ⚠ Relé da Subestação 87 BA/ BB com alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntor ⚠ Relé da Subestação 87L, 21P om alarme de sobrecorrente, seguido de abertura do disjuntorSP31- Disjuntores ⚠ |  |  |  | Característica organolépticas (Visual, audição, olfato) |  |  | PE-3UTE-02011-MANOBRAS OPERACIONAIS NAS SUBESTAÇÕES DE 230 KV DA UTE-VLA/ACD |  | Regra 7 da IT: elementos B2–B5 em linha de ameaça de integridade – manter apenas em linha de sobrepressão.

## Matriz_Barreiras
ID K | Sistema | Perigo | Sev máx (S/P/M) | Candidato Bow Tie | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | Preventivas (B1–B5) | Mitigadoras (B6–B10) | Ctrl. degradação / não barreira | A avaliar
N1.1 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | II | Não | [10 empty] | 0 | 2 | 1 | bar: B8 to B9
N1.2 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 12") | IV | SIM | B4: 1; B5: 1; B6: 1; B8: 1; B9: 2 | 2 | 4 | 1
N1.3 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | II | Não | [10 empty] | 0 | 2 | 1 | bar: B8 to B9
N1.4 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (linha de 8") | IV | SIM | B3: 2; B8: 1; B9: 2 | 2 | 3 | 1
N1.5 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (filtros de gás) | IV | SIM | B3: 2; B5: 1; B8: 1; B9: 2 | 3 | 3 | 1
N1.6 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (scrubbers de gás) | IV | SIM | B3: 2; B4: 1; B5: 1; B8: 1; B9: 2 | 4 | 3 | 1
N1.7 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | I | Não | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | bar: B5; B8 to B9
N1.8 | Sistema de Gás Natural | Grande Vazamento/Liberação de Gás (tanque de condensado) | IV | SIM | B5: 1; B8: 1; B9: 2 | 1 | 3 | 0
N1.9 | Sistema de Gás Natural | Pequeno Vazamento/Liberação de Hidrocarboneto Líquido (tanque de condensado) | II | Não | [10 empty] | 0 | 4 | 1 | bar: B6 to B9
N1.10 | Sistema de Gás Natural | Grande Liberação de Hidrocarboneto Gasoso | IV | SIM | B3: 2; B5: 2; B7: 1; B8: 1; B9: 2 | 4 | 4 | 2
N2.1 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequeno Vazamento/Liberação de Gás H2 | II | Não |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 2
N2.2 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Vazamento/Liberação de Gás H2 | IV | SIM | B3: 2; B4: 1; B5: 1; B7: 1; B8: 2 | 4 | 3 | 2
N2.3 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás | III | Não |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1
N2.4 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gases Quentes | II | Não | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | bar: B6; B9
N2.5 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de Gás CO2 (sistema de combate) | IV | SIM | B3: 1; B8: 2; B9: 3 | 1 | 5 | 0
N2.6 | Sistema de Turbinas a Gás | Pequena Liberação de Gás CO2 (sistema do H2 do Gerador) | I | Não | B8: 2; B9: 1 | 0 | 3 | 1
N2.7 | Sistema de Turbinas a Gás | Desprendimento de peças e componentes | II | Não | B3: 2; B4: 2; B8: 1; B9: 1 | 4 | 2 | 2
N2.8 | Sistema de Turbinas a Gás | Grande Liberação de óleo hidráulico / lubrificante | II | Não | B3: 3; B4: 2; B6: 1; B8: 2; B9: 1 | 5 | 4 | 2
N3.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | I | Não | [10 empty] | 0 | 2 | 3 | bar: B8 to B9
N3.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água Pressurizada | IV | SIM | B3: 3; B8: 1; B9: 2 | 3 | 3 | 2
N3.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Indisponibilidade água | I | Não | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | bar: B8
N4.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | I | Não | B6: 1; B8: 4; B9: 1 | 0 | 6 | 3
N4.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (HIPOCLORITO) | IV | SIM | B3: 1; B4: 1; B8: 1; B9: 2 | 2 | 3 | 3
N4.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | I | Não | B6: 2; B8: 4; B9: 1 | 0 | 7 | 3
N4.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (SULFATO DE ALUMÍNIO) | IV | SIM | B3: 1; B4: 1; B8: 1; B9: 2 | 2 | 3 | 3
N4.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em tanque atm. e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | I | Não | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | bar: B8
N4.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em tanque atm.e em tubulação Pressurizada (água filtrada) | II | Não | B3: 2; B8: 1; B9: 1 | 2 | 2 | 2
N4.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | I | Não | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | bar: B8 to B9
N4.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores do nó) | II | Não | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | bar: B5; B8 to B9
N4.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura | II | Não | B3: 3; B8: 1; B9: 1 | 3 | 2 | 2
N5.1 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | III | Não | B6: 3; B8: 4; B9: 1 | 0 | 8 | 2
N5.2 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Ácido Sulfúrico) | IV | SIM | B3: 5; B4: 1; B5: 1; B8: 1; B9: 1 | 7 | 2 | 2
N5.3 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | III | Não | B6: 3; B8: 4; B9: 1 | 0 | 8 | 2
N5.4 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Produtos Químicos (Soda Cáustica) | IV | SIM | B3: 5; B8: 1; B9: 1 | 5 | 2 | 2
N5.5 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequeno Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | I | Não | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | bar: B8 to B9
N5.6 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Vazamento/Liberação de Água em TQ atm e em tubulação Pressurizada (Desmineralizada) | II | Não | B3: 5; B8: 1; B9: 1 | 5 | 2 | 1
N5.7 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Liberação de energia descontrolada | IV | SIM | B3: 2; B6: 2; B8: 4; B9: 2 | 2 | 8 | 0
N5.8 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Pequena Liberação de ar pressurizado (sopradores SO-20202 A/B ) | I | Não | [10 empty] | 0 | 2 | 1 | bar: B8 to B9
N5.9 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Grande Liberação de ar pressurizado (sopradores e ventiladores das torres descarbonatadores do nó) | I | Não | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | bar: B5; B8 to B9
N5.10 | Sistema de Produção de água desmineralizada e | Perda da integridade da Estrutura (tanques, vasos e tubulações do Nó) | III | Não | B3: 3; B5: 2; B8: 1; B9: 1 | 5 | 2 | 1
N6.1 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Pequena Liberação / Vazamento de Gás | I | Não | B5: 2; B8: 1 | 2 | 1 | 0
N6.2 | Sistema de Geração de Vapor (HRSG) | Grande Liberação / Vazamento de Gás | III | Não | B5: 2; B8: 1 | 2 | 1 | 0
N7.1 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | I | Não | B6: 1; B8: 4; B9: 1 | 0 | 6 | 2
N7.2 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/Liberação de efluente oleoso / químico | II | Não | B3: 9; B6: 1; B8: 1; B9: 1 | 9 | 3 | 2
N7.3 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | I | Não | B6: 1; B8: 4; B9: 1 | 0 | 6 | 2
N7.4 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos (Sulfato de Alumínio) | I | Não | B3: 1; B5: 1; B6: 1; B8: 4; B9: 1 | 2 | 6 | 2
N7.5 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequeno Vazamento/liberação de produtos químicos (Polimero) | I | Não | B6: 1; B8: 4; B9: 1 | 0 | 6 | 2
N7.6 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento/liberação de produtos químicos(Polimero) | I | Não | B3: 1; B5: 1; B6: 1; B8: 4; B9: 1 | 2 | 6 | 2
N7.7 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Vazamento de lodo | II | Não | B5: 2; B8: 1 | 2 | 1 | 1
N7.8 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Pequena Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | I | Não | B6: 1; B8: 4; B9: 1 | 0 | 6 | 2
N7.9 | Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) | Grande Liberação / Vazamento de Produtos Químicos | II | Não | B3: 2; B6: 1; B8: 4; B9: 1 | 2 | 6 | 2
N8.1 | Sistema de água de resfriamento | Pequena Liberação de Nitrito | II | Não | B8: 3; B9: 1 | 0 | 4 | 1
N8.2 | Sistema de água de resfriamento | Desprendimento de peças e componentes | II | Não | [10 empty] | 0 | 2 | 1 | bar: B8 to B9
N8.3 | Sistema de água de resfriamento | Grande Liberação de água pressurizada | II | Não | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | bar: B5; B8 to B9
N8.4 | Sistema de água de resfriamento | Perda da integridade da Estrutura | II | Não | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | bar: B3; B8 to B9
N9.1 | Sistema de Ar Comprimido | Pequena Liberação de Ar comprimido | I | Não | [10 empty] | 0 | 0 | 0
N9.2 | Sistema de Ar Comprimido | Grande Liberação de Ar Comprimido | IV | SIM | B3: 2; B5: 6; B8: 1; B9: 2 | 8 | 3 | 1
N10.1 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Auxiliares) | II | Não | B4: 2; B5: 1; B6: 2 | 3 | 2 | 2
N10.2 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | II | Não | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | bar: B7 to B9
N10.3 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | I | Não | B3: 1; B6: 1; B8: 2; B9: 1 | 1 | 4 | 1
N10.4 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo Isolante - TRAFOs Elevadores) | IV | SIM | B4: 2; B5: 1; B6: 2; B9: 1 | 3 | 3 | 2
N10.5 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande liberação de SF6 [Disjuntor] | I | Não | B3: 1; B4: 4; B6: 1; B9: 1 | 5 | 2 | 0
N10.6 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | I | Não | B6: 1; B8: 2; B9: 1 | 0 | 4 | 1
N10.7 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequeno Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Óleo lubrificante) | I | Não | B6: 1; B8: 2; B9: 1 | 0 | 4 | 1
N10.8 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Grande Vazamento/Liberação de Combustível Líquido (Diesel) | III | Não | B3: 1; B6: 1; B8: 2; B9: 1 | 1 | 4 | 2
N10.9 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de SF6 [Disjuntor] | I | Não | B3: 1; B4: 4; B6: 1; B9: 1 | 5 | 2 | 0
N10.10 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Pequena liberação de eletrólito ácido- Sala de baterias - sistema UPS | I | Não | [10 empty] | 0 | 2 | 0 | bar: B7; B9
N10.11 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Tombamento das torres da linha de transmissão | IV | SIM | B4: 5 | 5 | 0 | 1
N10.12 | Sistema de Geração de Energia Elétrica | Perda da integridade da Estrutura | III | Não | B4: 8; B8: 1 | 8 | 1 | 1
TOTAL |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 68 | 36 | 31 | 36 | 7 | 108 | 72 | 0 | 135 | 223 | 97 | 0